## Resumen
Comparación 1-a-1: medidores de reserva vs. primarios (Modbus TCP)
Ventana 2026-07-21 11:45:49 → 12:45:49 hora Bogotá (1.00 h) · 5559 registros · generado 2026-07-21 13:07 Bogotá
Resultado por par
Bloque | Primario | Reserva | ¦P¦ media (kW) | Sesgo (kW) | Sesgo (%) | p95 ¦Δ¦ (kW) | p95 ¦Δ¦ (%) | Energía 1 h: dif (%) | Nulls prim. | Nulls res. | Veredicto
GEC32 | 192.168.200.2 | 192.168.200.3 | 223635.0046 | 6.2894 | 0.002812% | 170.672 | 0.07632% | 0.002683% | 0 | 0 | INTERCAMBIABLE (con criterios sin señal)
GEC3_1 | 192.168.200.5 | 192.168.200.7 | 25361.0434 | -4.2065 | -0.01659% | 116.332 | 0.4587% | 0.05129% | 0 | 0 | INTERCAMBIABLE (con criterios sin señal)
GEC3_2 | 192.168.200.6 | 192.168.200.8 | 25516.4246 | 4.47 | 0.01752% | 117.512 | 0.4605% | 0.06266% | 0 | 0 | INTERCAMBIABLE (con criterios sin señal)
UNIDAD GEC3 (suma) | — | — | 50877.4679 | 0.1213 | 0.0002384% | 117.862 | 0.2317% | 0.005896% | 0 | 0 | INTERCAMBIABLE (con criterios sin señal)
Lectura
· Disponibilidad perfecta: 0 nulls en los 6 medidores durante toda la hora.
· El sesgo cambia de signo entre pares, que es la firma de ruido de medición independiente y no de un error de calibración sistemático (un error de escala apuntaría al mismo lado en todos).
· La energía acumulada es la evidencia más fuerte porque no depende del instante de muestreo: el contador de cada lado avanzó lo mismo en la hora.
· El valor que consume el dashboard es GEC3 como suma de sus 2 medidores, y ahí el sesgo es 0.000 %: sumar promedia el ruido independiente de los dos pares.
· Conclusión: la reserva sirve como fallback REAL, con instrumentos físicamente independientes, a diferencia del PME, que lee los mismos ION8650 y sirve un valor congelado cuando estos se caen.
Verificación del pareo de GEC3
Que .5↔.7 y .6↔.8 era una suposición por el orden de las IPs. Se comprueba recalculando el acuerdo con el mapeo cruzado: gana el que dé menor Δ.
Mapeo asumido (192.168.200.5↔192.168.200.7, 192.168.200.6↔192.168.200.8) |  |  | 79.04 | kW (¦Δ¦ p50 sumado)
Mapeo cruzado (192.168.200.5↔192.168.200.8, 192.168.200.6↔192.168.200.7) |  |  | 317.636 | kW (¦Δ¦ p50 sumado)
✓ CONFIRMADO: el mapeo asumido ajusta mejor por 238.6 kW.

## Criterios
Criterios de éxito, bloque por bloque
Las tolerancias de acuerdo son relativas a la potencia media absoluta de la ventana, no absolutas en kW: a 224 MW un umbral fijo sería trivial de pasar, y con la unidad en reserva (~0.7 MW) el error relativo punto a punto se dispara sin que el medidor tenga nada malo.
Umbrales: sesgo ≤0.25% · p95 ≤0.5% · pendiente 0.995–1.005 · offset ≤0.25% · energía ≤0.5% · nulls ≤0.1% · p99 <6000ms
Bloque | Criterio | Qué exige | Resultado | Medido
GEC32 | C1 | nulls reserva ≤ 0.1% | ✓ CUMPLE | 0.000% (primaria 0.000%)
GEC32 | C2 | sesgo ≤ 0.25% | ✓ CUMPLE | 6.289 kW = 0.003%
GEC32 | C3 | p95 ≤ 0.5% | ✓ CUMPLE | 170.672 kW = 0.076%
GEC32 | C4 | escala | · SIN SEÑAL | a=0.970966 ± 0.0103 (R²=0.9521): la unidad varió muy poco en la ventana, la pendiente no se puede resolver a ±0.0050
GEC32 | C5 | signo | ✓ CUMPLE | 0 mismatches
GEC32 | C6 | energía de la ventana ≤ 0.5% | ✓ CUMPLE | Δprim=223634 Δres=223640 en 1.00 h → 0.003%
GEC32 | C7 | latencia p99 < 6000ms | ✓ CUMPLE | 132 ms
GEC3_1 | C1 | nulls reserva ≤ 0.1% | ✓ CUMPLE | 0.000% (primaria 0.000%)
GEC3_1 | C2 | sesgo ≤ 0.25% | ✓ CUMPLE | -4.207 kW = -0.017%
GEC3_1 | C3 | p95 ≤ 0.5% | ✓ CUMPLE | 116.332 kW = 0.459%
GEC3_1 | C4 | escala | · SIN SEÑAL | a=0.985710 ± 0.0089 (R²=0.9650): la unidad varió muy poco en la ventana, la pendiente no se puede resolver a ±0.0050
GEC3_1 | C5 | signo | ✓ CUMPLE | 0 mismatches
GEC3_1 | C6 | energía de la ventana ≤ 0.5% | ✓ CUMPLE | Δprim=25344 Δres=25357 en 1.00 h → 0.051%
GEC3_1 | C7 | latencia p99 < 6000ms | ✓ CUMPLE | 118 ms
GEC3_2 | C1 | nulls reserva ≤ 0.1% | ✓ CUMPLE | 0.000% (primaria 0.000%)
GEC3_2 | C2 | sesgo ≤ 0.25% | ✓ CUMPLE | 4.470 kW = 0.018%
GEC3_2 | C3 | p95 ≤ 0.5% | ✓ CUMPLE | 117.512 kW = 0.461%
GEC3_2 | C4 | escala | · SIN SEÑAL | a=0.987673 ± 0.0085 (R²=0.9679): la unidad varió muy poco en la ventana, la pendiente no se puede resolver a ±0.0050
GEC3_2 | C5 | signo | ✓ CUMPLE | 0 mismatches
GEC3_2 | C6 | energía de la ventana ≤ 0.5% | ✓ CUMPLE | Δprim=25536 Δres=25520 en 1.00 h → 0.063%
GEC3_2 | C7 | latencia p99 < 6000ms | ✓ CUMPLE | 127 ms
UNIDAD GEC3 (suma) | C1 | nulls reserva ≤ 0.1% | ✓ CUMPLE | 0.000% (primaria 0.000%)
UNIDAD GEC3 (suma) | C2 | sesgo ≤ 0.25% | ✓ CUMPLE | 0.121 kW = 0.000%
UNIDAD GEC3 (suma) | C3 | p95 ≤ 0.5% | ✓ CUMPLE | 117.862 kW = 0.232%
UNIDAD GEC3 (suma) | C4 | escala a∈[0.995,1.005] y offset ≤0.25% | ✓ CUMPLE | a=0.999733 ± 0.00440 b=-13.689 kW (-0.027%) [R²=0.9914, informativo]
UNIDAD GEC3 (suma) | C5 | signo | ✓ CUMPLE | 0 mismatches
UNIDAD GEC3 (suma) | C6 | energía de la ventana ≤ 0.5% | ✓ CUMPLE | Δprim=50880 Δres=50877 en 1.00 h → 0.006%
UNIDAD GEC3 (suma) | C7 | latencia p99 | · SIN SEÑAL | sin lecturas buenas de la reserva
«Sin señal» no reprueba: es un criterio que la ventana no permitió medir. Se informa para que un ✓ no se lea como respaldado por datos cuando no lo está.
R² se imprime como contexto pero no decide: R² = 1 − SSE/SST, y SST depende de cuánto se movió la planta, no de la calidad del medidor. Dos medidores idénticos sobre una planta constante darían R² ≈ 0. La dispersión ya la mide C3, correctamente normalizada.

## GEC32
Detalle tick a tick — GEC32
Primario 192.168.200.2 vs reserva 192.168.200.3 · 1 lectura cada 2 s
Hora (Bogotá) | Primario (kW) | Reserva (kW) | Δ = prim − res (kW) | Δ relativo | Desfase (ms) | Lat. prim (ms) | Lat. res (ms) | Estado
46224.4902 | -222980.4 | -223012.96 | 32.56 | 0.0146% | 16 | 58 | 41 | ambos OK
46224.4902 | -223016.64 | -223051.2 | 34.56 | 0.0155% | 16 | 25 | 41 | ambos OK
46224.4902 | -222922.624 | -222993.296 | 70.672 | 0.0317% | 4 | 27 | 31 | ambos OK
46224.4902 | -222986.384 | -223093.296 | 106.912 | 0.04795% | 16 | 40 | 24 | ambos OK
46224.4903 | -223124.656 | -223143.152 | 18.496 | 0.00829% | 16 | 33 | 17 | ambos OK
46224.4903 | -223129.376 | -223077.296 | -52.08 | 0.02334% | 8 | 24 | 16 | ambos OK
46224.4903 | -223298 | -223281.68 | -16.32 | 0.007309% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4903 | -223032.704 | -223045.248 | 12.544 | 0.005624% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4904 | -223094.176 | -223179.904 | 85.728 | 0.03843% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4904 | -223184.192 | -223172.432 | -11.76 | 0.005269% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4904 | -223212.704 | -223167.76 | -44.944 | 0.02014% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4904 | -223155.296 | -223092.672 | -62.624 | 0.02806% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.4905 | -222870.352 | -222847.04 | -23.312 | 0.01046% | 1 | 23 | 21 | ambos OK
46224.4905 | -222789.072 | -222881.376 | 92.304 | 0.04143% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4905 | -222819.904 | -222821.536 | 1.632 | 0.0007324% | 5 | 20 | 25 | ambos OK
46224.4905 | -223065.216 | -223030.544 | -34.672 | 0.01554% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4906 | -223048.784 | -223138.464 | 89.68 | 0.04021% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4906 | -222898.4 | -222901.952 | 3.552 | 0.001594% | 15 | 15 | 30 | ambos OK
46224.4906 | -222982.784 | -222963.728 | -19.056 | 0.008546% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4906 | -223182.096 | -223166.08 | -16.016 | 0.007176% | 0 | 36 | 36 | ambos OK
46224.4906 | -223134.336 | -223200.768 | 66.432 | 0.02977% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.4907 | -222892.112 | -222899.984 | 7.872 | 0.003532% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4907 | -222923.552 | -222895.664 | -27.888 | 0.01251% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4907 | -223112.272 | -223063.584 | -48.688 | 0.02182% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4907 | -223252.96 | -223317.088 | 64.128 | 0.02872% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.4908 | -223285.44 | -223259.328 | -26.112 | 0.01169% | 11 | 26 | 15 | ambos OK
46224.4908 | -223130.48 | -223098.656 | -31.824 | 0.01426% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4908 | -223378.976 | -223287.36 | -91.616 | 0.04101% | 16 | 25 | 41 | ambos OK
46224.4908 | -223153.568 | -223159.824 | 6.256 | 0.002803% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.4909 | -223056.256 | -223074.272 | 18.016 | 0.008077% | 10 | 20 | 30 | ambos OK
46224.4909 | -222684.592 | -222740.8 | 56.208 | 0.02524% | 17 | 12 | 29 | ambos OK
46224.4909 | -222640.096 | -222700.064 | 59.968 | 0.02693% | 1 | 40 | 41 | ambos OK
46224.4909 | -222768.816 | -222796.512 | 27.696 | 0.01243% | 10 | 24 | 14 | ambos OK
46224.4909 | -222724.368 | -222750.528 | 26.16 | 0.01175% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.491 | -222861.168 | -222825.568 | -35.6 | 0.01597% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.491 | -222911.664 | -222832.688 | -78.976 | 0.03543% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.491 | -222987.104 | -222948.352 | -38.752 | 0.01738% | 1 | 33 | 34 | ambos OK
46224.491 | -222996.48 | -223001.568 | 5.088 | 0.002282% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4911 | -222764.656 | -222869.168 | 104.512 | 0.04692% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.4911 | -223153.712 | -223179.632 | 25.92 | 0.01162% | 2 | 23 | 25 | ambos OK
46224.4911 | -223318.576 | -223242.336 | -76.24 | 0.03414% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4911 | -223224.064 | -223130.512 | -93.552 | 0.04191% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4912 | -223138.8 | -223137.456 | -1.344 | 0.0006023% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4912 | -223255.92 | -223342.832 | 86.912 | 0.03893% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4912 | -223072.08 | -223163.664 | 91.584 | 0.04106% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.4912 | -222999.872 | -223066.336 | 66.464 | 0.0298% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4912 | -222681.824 | -222662.928 | -18.896 | 0.008486% | 2 | 25 | 27 | ambos OK
46224.4913 | -222821.872 | -222753.456 | -68.416 | 0.0307% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4913 | -222823.936 | -222919.504 | 95.568 | 0.04289% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4913 | -222986.864 | -222982.784 | -4.08 | 0.00183% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.4913 | -222937.872 | -223234.448 | 296.576 | 0.133% | 174 | 190 | 16 | ambos OK
46224.4914 | -223025.936 | -223118.064 | 92.128 | 0.04131% | 78 | 95 | 17 | ambos OK
46224.4914 | -223301.616 | -223233.376 | -68.24 | 0.03056% | 75 | 99 | 24 | ambos OK
46224.4914 | -223235.536 | -222970.768 | -264.768 | 0.1186% | 144 | 157 | 13 | ambos OK
46224.4914 | -223094.384 | -223079.344 | -15.04 | 0.006742% | 54 | 69 | 15 | ambos OK
46224.4915 | -223134.16 | -223329.824 | 195.664 | 0.08769% | 23 | 55 | 32 | ambos OK
46224.4915 | -223111.184 | -223324.352 | 213.168 | 0.09554% | 101 | 124 | 23 | ambos OK
46224.4915 | -223183.856 | -222874.048 | -309.808 | 0.1388% | 14 | 36 | 22 | ambos OK
46224.4915 | -223066.688 | -222880.944 | -185.744 | 0.08327% | 23 | 36 | 13 | ambos OK
46224.4916 | -223005.52 | -222959.104 | -46.416 | 0.02081% | 93 | 118 | 25 | ambos OK
46224.4916 | -222967.744 | -223003.68 | 35.936 | 0.01612% | 16 | 29 | 13 | ambos OK
46224.4916 | -222969.04 | -223198.384 | 229.344 | 0.1029% | 0 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4916 | -223128.096 | -223204.592 | 76.496 | 0.03428% | 68 | 89 | 21 | ambos OK
46224.4916 | -223073.712 | -223016.48 | -57.232 | 0.02566% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4917 | -222977.92 | -222923.392 | -54.528 | 0.02445% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.4917 | -222883.104 | -223032.24 | 149.136 | 0.06691% | 66 | 83 | 17 | ambos OK
46224.4917 | -222861.584 | -222915.808 | 54.224 | 0.02433% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.4917 | -222777.136 | -223093.424 | 316.288 | 0.142% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4918 | -222909.088 | -223020.752 | 111.664 | 0.05009% | 282 | 299 | 17 | ambos OK
46224.4918 | -223304 | -223290.576 | -13.424 | 0.006012% | 40 | 55 | 15 | ambos OK
46224.4918 | -223294.208 | -223180.336 | -113.872 | 0.051% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4918 | -223197.584 | -223034.4 | -163.184 | 0.07311% | 47 | 63 | 16 | ambos OK
46224.4919 | -223019.232 | -223287.232 | 268 | 0.1202% | 1 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4919 | -223411.056 | -223476.032 | 64.976 | 0.02908% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4919 | -223193.6 | -223336.432 | 142.832 | 0.06399% | 26 | 49 | 23 | ambos OK
46224.4919 | -223090.4 | -223081.024 | -9.376 | 0.004203% | 2 | 25 | 27 | ambos OK
46224.4919 | -223147.088 | -223191.632 | 44.544 | 0.01996% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.492 | -223294.48 | -223229.2 | -65.28 | 0.02923% | 16 | 38 | 22 | ambos OK
46224.492 | -223059.28 | -223192.96 | 133.68 | 0.05993% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.492 | -223151.008 | -223149.632 | -1.376 | 0.0006166% | 4 | 17 | 13 | ambos OK
46224.492 | -223148.48 | -223203.792 | 55.312 | 0.02479% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4921 | -223274.08 | -223312.48 | 38.4 | 0.0172% | 88 | 23 | 112 | ambos OK
46224.4921 | -223129.44 | -223308.048 | 178.608 | 0.08005% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.4921 | -223414.96 | -223432.112 | 17.152 | 0.007677% | 61 | 25 | 86 | ambos OK
46224.4921 | -223342.448 | -223362.544 | 20.096 | 0.008998% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.4922 | -223245.136 | -223309.472 | 64.336 | 0.02882% | 163 | 15 | 178 | ambos OK
46224.4922 | -223313.904 | -223233.744 | -80.16 | 0.0359% | 82 | 15 | 97 | ambos OK
46224.4922 | -223375.696 | -223305.168 | -70.528 | 0.03157% | 72 | 14 | 86 | ambos OK
46224.4922 | -223287.28 | -223307.76 | 20.48 | 0.009172% | 183 | 18 | 201 | ambos OK
46224.4922 | -223110.192 | -223039.008 | -71.184 | 0.03191% | 32 | 12 | 44 | ambos OK
46224.4923 | -222971.104 | -223033.728 | 62.624 | 0.02809% | 44 | 17 | 61 | ambos OK
46224.4923 | -223230.096 | -223213.44 | -16.656 | 0.007461% | 100 | 32 | 132 | ambos OK
46224.4923 | -223303.12 | -223284.64 | -18.48 | 0.008276% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.4923 | -223244.032 | -223284.48 | 40.448 | 0.01812% | 9 | 27 | 36 | ambos OK
46224.4924 | -223044.128 | -223088.64 | 44.512 | 0.01996% | 76 | 34 | 110 | ambos OK
46224.4924 | -223168.128 | -223159.52 | -8.608 | 0.003857% | 9 | 19 | 28 | ambos OK
46224.4924 | -222963.552 | -222941.04 | -22.512 | 0.0101% | 11 | 33 | 22 | ambos OK
46224.4924 | -222893.008 | -222915.568 | 22.56 | 0.01012% | 76 | 29 | 105 | ambos OK
46224.4925 | -223136.48 | -223153.248 | 16.768 | 0.007515% | 14 | 33 | 19 | ambos OK
46224.4925 | -223224.816 | -223267.376 | 42.56 | 0.01907% | 0 | 25 | 26 | ambos OK
46224.4925 | -223264.912 | -223326.88 | 61.968 | 0.02776% | 146 | 18 | 164 | ambos OK
46224.4925 | -223476.448 | -223532.224 | 55.776 | 0.02496% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4925 | -223737.2 | -223707.056 | -30.144 | 0.01347% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4926 | -223592.416 | -223607.664 | 15.248 | 0.00682% | 70 | 26 | 96 | ambos OK
46224.4926 | -223386.64 | -223428.816 | 42.176 | 0.01888% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4926 | -223444.8 | -223465.632 | 20.832 | 0.009323% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4926 | -223335.504 | -223422.896 | 87.392 | 0.03913% | 30 | 17 | 46 | ambos OK
46224.4927 | -223130.064 | -223179.616 | 49.552 | 0.02221% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4927 | -223342.592 | -223371.84 | 29.248 | 0.0131% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4927 | -223648.224 | -223738.4 | 90.176 | 0.04032% | 10 | 15 | 25 | ambos OK
46224.4927 | -223936.128 | -223965.968 | 29.84 | 0.01333% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.4928 | -223848.176 | -223912.112 | 63.936 | 0.02856% | 0 | 94 | 94 | ambos OK
46224.4928 | -223605.44 | -223591.568 | -13.872 | 0.006204% | 1 | 49 | 48 | ambos OK
46224.4928 | -223478.32 | -223505.392 | 27.072 | 0.01211% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.4928 | -223678.96 | -223745.744 | 66.784 | 0.02986% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4929 | -223901.376 | -223898.016 | -3.36 | 0.001501% | 0 | 49 | 49 | ambos OK
46224.4929 | -224038.464 | -223936.976 | -101.488 | 0.0453% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4929 | -223854.128 | -223804.432 | -49.696 | 0.0222% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4929 | -223709.552 | -223739.376 | 29.824 | 0.01333% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.4929 | -223802.512 | -223836.992 | 34.48 | 0.01541% | 2 | 51 | 49 | ambos OK
46224.493 | -223727.744 | -223620.896 | -106.848 | 0.04776% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.493 | -223552.704 | -223428.32 | -124.384 | 0.05564% | 1 | 12 | 13 | ambos OK
46224.493 | -223553.488 | -223549.2 | -4.288 | 0.001918% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.493 | -223819.424 | -223855.776 | 36.352 | 0.01624% | 6 | 47 | 41 | ambos OK
46224.4931 | -223745.808 | -223777.104 | 31.296 | 0.01399% | 9 | 25 | 16 | ambos OK
46224.4931 | -223622.192 | -223661.984 | 39.792 | 0.01779% | 17 | 17 | 34 | ambos OK
46224.4931 | -223416.816 | -223491.312 | 74.496 | 0.03334% | 6 | 30 | 24 | ambos OK
46224.4931 | -223657.184 | -223661.664 | 4.48 | 0.002003% | 0 | 78 | 78 | ambos OK
46224.4932 | -223777.984 | -223666.304 | -111.68 | 0.04991% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4932 | -223472.256 | -223447.072 | -25.184 | 0.01127% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4932 | -223328.624 | -223351.008 | 22.384 | 0.01002% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4932 | -223364.784 | -223457.392 | 92.608 | 0.04146% | 3 | 25 | 28 | ambos OK
46224.4932 | -223541.088 | -223446.288 | -94.8 | 0.04241% | 6 | 17 | 23 | ambos OK
46224.4933 | -223637.872 | -223631.552 | -6.32 | 0.002826% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4933 | -223504.224 | -223547.824 | 43.6 | 0.01951% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4933 | -223340.608 | -223301.712 | -38.896 | 0.01742% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4933 | -223358.768 | -223264.432 | -94.336 | 0.04224% | 13 | 29 | 16 | ambos OK
46224.4934 | -223363.12 | -223358.656 | -4.464 | 0.001999% | 6 | 28 | 22 | ambos OK
46224.4934 | -223373.984 | -223386.752 | 12.768 | 0.005716% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.4934 | -223402.224 | -223491.168 | 88.944 | 0.03981% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4934 | -223348.16 | -223377.344 | 29.184 | 0.01307% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4935 | -223488.496 | -223379.792 | -108.704 | 0.04864% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4935 | -223387.872 | -223402.352 | 14.48 | 0.006482% | 2 | 25 | 23 | ambos OK
46224.4935 | -223676.608 | -223686.96 | 10.352 | 0.004628% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.4935 | -223651.408 | -223715.552 | 64.144 | 0.02868% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4935 | -223585.968 | -223597.616 | 11.648 | 0.00521% | 12 | 40 | 28 | ambos OK
46224.4936 | -223733.696 | -223737.712 | 4.016 | 0.001795% | 5 | 29 | 24 | ambos OK
46224.4936 | -223555.248 | -223560.992 | 5.744 | 0.002569% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4936 | -223481.52 | -223418.736 | -62.784 | 0.02809% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4936 | -223636.016 | -223588.56 | -47.456 | 0.02122% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.4937 | -223512.544 | -223523.328 | 10.784 | 0.004825% | 1 | 42 | 41 | ambos OK
46224.4937 | -223371.392 | -223436.864 | 65.472 | 0.02931% | 1 | 25 | 23 | ambos OK
46224.4937 | -223545.376 | -223543.232 | -2.144 | 0.0009591% | 0 | 49 | 49 | ambos OK
46224.4937 | -223492.736 | -223462.256 | -30.48 | 0.01364% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4938 | -223335.52 | -223409.104 | 73.584 | 0.03295% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4938 | -223275.52 | -223351.152 | 75.632 | 0.03387% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4938 | -223366.736 | -223352.128 | -14.608 | 0.00654% | 4 | 13 | 17 | ambos OK
46224.4938 | -223381.984 | -223411.984 | 30 | 0.01343% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4939 | -223294.272 | -223283.68 | -10.592 | 0.004744% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4939 | -223238.064 | -223238.624 | 0.56 | 0.0002509% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.4939 | -223233.616 | -223294.096 | 60.48 | 0.02709% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4939 | -222990.4 | -223103.136 | 112.736 | 0.05056% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.4939 | -223234.64 | -223327.232 | 92.592 | 0.04148% | 15 | 18 | 33 | ambos OK
46224.494 | -223431.104 | -223366 | -65.104 | 0.02914% | 12 | 39 | 27 | ambos OK
46224.494 | -223315.232 | -223265.472 | -49.76 | 0.02228% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.494 | -223586.032 | -223496.304 | -89.728 | 0.04013% | 5 | 24 | 19 | ambos OK
46224.494 | -223342.832 | -223324.768 | -18.064 | 0.008088% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4941 | -223284.304 | -223329.104 | 44.8 | 0.02006% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4941 | -223180.56 | -223289.952 | 109.392 | 0.04902% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4941 | -223394.72 | -223368.288 | -26.432 | 0.01183% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.4941 | -223456.992 | -223481.232 | 24.24 | 0.01085% | 1 | 21 | 20 | ambos OK
46224.4942 | -223635.424 | -223660.944 | 25.52 | 0.01141% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4942 | -223513.552 | -223483.344 | -30.208 | 0.01352% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.4942 | -223369.712 | -223399.952 | 30.24 | 0.01354% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4942 | -223486.24 | -223500.048 | 13.808 | 0.006178% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4942 | -223290.304 | -223643.68 | 353.376 | 0.1583% | 64 | 77 | 13 | ambos OK
46224.4943 | -223371.936 | -223587.984 | 216.048 | 0.09672% | 59 | 76 | 17 | ambos OK
46224.4943 | -223367.28 | -223376.848 | 9.568 | 0.004284% | 43 | 62 | 19 | ambos OK
46224.4943 | -223187.088 | -223142.88 | -44.208 | 0.01981% | 40 | 56 | 16 | ambos OK
46224.4943 | -223206.64 | -223208.48 | 1.84 | 0.0008243% | 28 | 52 | 24 | ambos OK
46224.4944 | -223314.976 | -223236.512 | -78.464 | 0.03514% | 5 | 29 | 24 | ambos OK
46224.4944 | -223222.384 | -223280.848 | 58.464 | 0.02619% | 9 | 28 | 19 | ambos OK
46224.4944 | -223383.264 | -223517.52 | 134.256 | 0.0601% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4944 | -223408.736 | -223543.936 | 135.2 | 0.06052% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4945 | -223438.8 | -223344.88 | -93.92 | 0.04203% | 2 | 23 | 25 | ambos OK
46224.4945 | -223230.88 | -223305.04 | 74.16 | 0.03322% | 2 | 11 | 13 | ambos OK
46224.4945 | -223319.408 | -223422.16 | 102.752 | 0.04601% | 18 | 23 | 40 | ambos OK
46224.4945 | -223456.608 | -223565.872 | 109.264 | 0.0489% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4945 | -223397.424 | -223455.152 | 57.728 | 0.02584% | 10 | 21 | 31 | ambos OK
46224.4946 | -223397.856 | -223394 | -3.856 | 0.001726% | 12 | 20 | 32 | ambos OK
46224.4946 | -223496.496 | -223457.264 | -39.232 | 0.01755% | 9 | 18 | 27 | ambos OK
46224.4946 | -223492.592 | -223565.696 | 73.104 | 0.03271% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4946 | -223326.512 | -223547.424 | 220.912 | 0.09892% | 70 | 97 | 27 | ambos OK
46224.4947 | -223261.408 | -223206.112 | -55.296 | 0.02477% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4947 | -223214.368 | -223174.816 | -39.552 | 0.01772% | 4 | 17 | 13 | ambos OK
46224.4947 | -223003.904 | -223011.264 | 7.36 | 0.0033% | 65 | 82 | 17 | ambos OK
46224.4947 | -222898.512 | -222852.528 | -45.984 | 0.02063% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4948 | -222867.376 | -222819.184 | -48.192 | 0.02162% | 3 | 16 | 13 | ambos OK
46224.4948 | -223248.816 | -223244.432 | -4.384 | 0.001964% | 30 | 49 | 79 | ambos OK
46224.4948 | -223444.112 | -223411.072 | -33.04 | 0.01479% | 56 | 15 | 71 | ambos OK
46224.4948 | -223234.752 | -223234.24 | -0.512 | 0.0002294% | 42 | 13 | 55 | ambos OK
46224.4949 | -223237.456 | -223236.8 | -0.656 | 0.0002939% | 16 | 108 | 124 | ambos OK
46224.4949 | -223447.568 | -223370.656 | -76.912 | 0.03442% | 27 | 13 | 40 | ambos OK
46224.4949 | -223458.672 | -223377.552 | -81.12 | 0.0363% | 11 | 13 | 24 | ambos OK
46224.4949 | -223168.368 | -223330.176 | 161.808 | 0.0725% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4949 | -222983.584 | -223089.408 | 105.824 | 0.04746% | 0 | 83 | 83 | ambos OK
46224.495 | -223135.28 | -223090.672 | -44.608 | 0.01999% | 16 | 41 | 25 | ambos OK
46224.495 | -223507.232 | -223515.584 | 8.352 | 0.003737% | 6 | 30 | 23 | ambos OK
46224.495 | -223643.792 | -223678.736 | 34.944 | 0.01562% | 17 | 41 | 24 | ambos OK
46224.495 | -223315.344 | -223344.576 | 29.232 | 0.01309% | 18 | 67 | 85 | ambos OK
46224.4951 | -223174.704 | -223078.672 | -96.032 | 0.04303% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4951 | -223143.68 | -223101.184 | -42.496 | 0.01904% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4951 | -223187.552 | -223157.584 | -29.968 | 0.01343% | 12 | 33 | 45 | ambos OK
46224.4951 | -223021.12 | -223099.712 | 78.592 | 0.03524% | 1 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4952 | -223317.92 | -223243.44 | -74.48 | 0.03335% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4952 | -223442.176 | -223367.056 | -75.12 | 0.03362% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4952 | -223304.192 | -223397.504 | 93.312 | 0.04179% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4952 | -223279.744 | -223301.904 | 22.16 | 0.009925% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.4952 | -223361.84 | -223458.848 | 97.008 | 0.04343% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4953 | -223408.32 | -223404.448 | -3.872 | 0.001733% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4953 | -223281.296 | -223200.08 | -81.216 | 0.03637% | 2 | 25 | 23 | ambos OK
46224.4953 | -223323.872 | -223286.336 | -37.536 | 0.01681% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4953 | -223182.56 | -223268.32 | 85.76 | 0.03843% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4954 | -223208.096 | -223195.904 | -12.192 | 0.005462% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.4954 | -223715.824 | -223699.472 | -16.352 | 0.007309% | 0 | 28 | 29 | ambos OK
46224.4954 | -223608.064 | -223582.976 | -25.088 | 0.01122% | 1 | 35 | 36 | ambos OK
46224.4954 | -223399.008 | -223408 | 8.992 | 0.004025% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4955 | -223199.952 | -223187.296 | -12.656 | 0.00567% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4955 | -223232.4 | -223173.184 | -59.216 | 0.02653% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4955 | -223335.072 | -223336.432 | 1.36 | 0.000609% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4955 | -223234.672 | -223231.664 | -3.008 | 0.001347% | 15 | 17 | 32 | ambos OK
46224.4955 | -223218.096 | -223201.44 | -16.656 | 0.007462% | 9 | 27 | 18 | ambos OK
46224.4956 | -223171.008 | -223190.192 | 19.184 | 0.008596% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.4956 | -223380.688 | -223453.6 | 72.912 | 0.03264% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4956 | -223436.768 | -223452.464 | 15.696 | 0.007025% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4956 | -223229.264 | -223191.68 | -37.584 | 0.01684% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4957 | -223260.144 | -223276.08 | 15.936 | 0.007138% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4957 | -223209.328 | -223213.424 | 4.096 | 0.001835% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4957 | -223163.52 | -223242.816 | 79.296 | 0.03553% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4957 | -223512.672 | -223410.64 | -102.032 | 0.04565% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.4958 | -223500.976 | -223455.504 | -45.472 | 0.02035% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4958 | -223419.632 | -223403.728 | -15.904 | 0.007118% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.4958 | -223695.648 | -223744.72 | 49.072 | 0.02194% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.4958 | -223527.664 | -223573.536 | 45.872 | 0.02052% | 0 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4959 | -223523.328 | -223462.944 | -60.384 | 0.02701% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.4959 | -223589.12 | -223569.552 | -19.568 | 0.008752% | 8 | 28 | 36 | ambos OK
46224.4959 | -223539.952 | -223462.688 | -77.264 | 0.03456% | 18 | 12 | 30 | ambos OK
46224.4959 | -223233.904 | -223223.552 | -10.352 | 0.004637% | 9 | 35 | 26 | ambos OK
46224.4959 | -223526.016 | -223391.152 | -134.864 | 0.06033% | 0 | 52 | 52 | ambos OK
46224.496 | -223495.424 | -223506.224 | 10.8 | 0.004832% | 19 | 38 | 19 | ambos OK
46224.496 | -223445.2 | -223434.288 | -10.912 | 0.004884% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.496 | -223312.768 | -223305.072 | -7.696 | 0.003446% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.496 | -223358.72 | -223344.4 | -14.32 | 0.006411% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4961 | -223376.704 | -223408.768 | 32.064 | 0.01435% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4961 | -223630.144 | -223632.176 | 2.032 | 0.0009086% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4961 | -223753.12 | -223784.016 | 30.896 | 0.01381% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4961 | -223756.432 | -223854.112 | 97.68 | 0.04365% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.4962 | -223631.632 | -223671.952 | 40.32 | 0.01803% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4962 | -223689.6 | -223713.072 | 23.472 | 0.01049% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4962 | -223570.624 | -223596.592 | 25.968 | 0.01162% | 1 | 40 | 41 | ambos OK
46224.4962 | -223643.632 | -223579.904 | -63.728 | 0.0285% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.4962 | -223492.112 | -223428.464 | -63.648 | 0.02848% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.4963 | -223414.48 | -223485.968 | 71.488 | 0.032% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4963 | -223391.264 | -223457.04 | 65.776 | 0.02944% | 3 | 16 | 20 | ambos OK
46224.4963 | -223471.12 | -223460.96 | -10.16 | 0.004546% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4963 | -223496.48 | -223445.888 | -50.592 | 0.02264% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4964 | -223398.592 | -223514.144 | 115.552 | 0.05172% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4964 | -223348.976 | -223465.904 | 116.928 | 0.05235% | 1 | 12 | 13 | ambos OK
46224.4964 | -223425.072 | -223506.56 | 81.488 | 0.03647% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4964 | -223727.6 | -223826.448 | 98.848 | 0.04418% | 17 | 25 | 42 | ambos OK
46224.4965 | -223679.008 | -223695.376 | 16.368 | 0.007318% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4965 | -223417.712 | -223508.704 | 90.992 | 0.04073% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4965 | -223383.648 | -223302.56 | -81.088 | 0.0363% | 30 | 14 | 44 | ambos OK
46224.4965 | -223435.312 | -223364.816 | -70.496 | 0.03155% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.4965 | -223679.072 | -223738.912 | 59.84 | 0.02675% | 10 | 44 | 34 | ambos OK
46224.4966 | -223361.456 | -223412.848 | 51.392 | 0.02301% | 8 | 31 | 23 | ambos OK
46224.4966 | -222924.128 | -222972.672 | 48.544 | 0.02178% | 12 | 38 | 26 | ambos OK
46224.4966 | -223093.024 | -223082.736 | -10.288 | 0.004612% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.4966 | -223580.912 | -223540.128 | -40.784 | 0.01824% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4967 | -223593.696 | -223585.904 | -7.792 | 0.003485% | 0 | 46 | 46 | ambos OK
46224.4967 | -223166.848 | -223076.512 | -90.336 | 0.04048% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.4967 | -223174.736 | -223132.496 | -42.24 | 0.01893% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4967 | -223239.44 | -223217.728 | -21.712 | 0.009726% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4968 | -223378.608 | -223381.296 | 2.688 | 0.001203% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4968 | -223474.368 | -223456.544 | -17.824 | 0.007976% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4968 | -223426.352 | -223504.512 | 78.16 | 0.03498% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.4968 | -223457.552 | -223533.168 | 75.616 | 0.03384% | 2 | 28 | 26 | ambos OK
46224.4969 | -223635.472 | -223387.2 | -248.272 | 0.111% | 49 | 81 | 32 | ambos OK
46224.4969 | -223438.496 | -223422.112 | -16.384 | 0.007333% | 72 | 106 | 34 | ambos OK
46224.4969 | -223136.816 | -223098.224 | -38.592 | 0.0173% | 152 | 177 | 25 | ambos OK
46224.4969 | -223395.52 | -223214.576 | -180.944 | 0.081% | 47 | 64 | 17 | ambos OK
46224.4969 | -223202.752 | -223217.456 | 14.704 | 0.006588% | 28 | 44 | 15 | ambos OK
46224.497 | -223083.344 | -223137.088 | 53.744 | 0.02409% | 15 | 33 | 17 | ambos OK
46224.497 | -223235.728 | -223157.664 | -78.064 | 0.03497% | 13 | 30 | 17 | ambos OK
46224.497 | -223255.328 | -223108.08 | -147.248 | 0.06595% | 16 | 50 | 34 | ambos OK
46224.497 | -223027.904 | -223064.88 | 36.976 | 0.01658% | 7 | 13 | 19 | ambos OK
46224.4971 | -223059.472 | -223079.408 | 19.936 | 0.008938% | 8 | 30 | 22 | ambos OK
46224.4971 | -223573.056 | -223485.392 | -87.664 | 0.03921% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4971 | -223522.992 | -223546.832 | 23.84 | 0.01067% | 163 | 186 | 23 | ambos OK
46224.4971 | -223259.136 | -223333.984 | 74.848 | 0.03353% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4972 | -223223.232 | -223509.392 | 286.16 | 0.1282% | 3 | 14 | 17 | ambos OK
46224.4972 | -223174.88 | -223326.208 | 151.328 | 0.06781% | 51 | 74 | 23 | ambos OK
46224.4972 | -223320.896 | -223118.24 | -202.656 | 0.09075% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4972 | -223327.76 | -223320.336 | -7.424 | 0.003324% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.4972 | -223505.008 | -223763.392 | 258.384 | 0.1156% | 15 | 48 | 33 | ambos OK
46224.4973 | -223453.632 | -223643.12 | 189.488 | 0.0848% | 1 | 38 | 39 | ambos OK
46224.4973 | -223480.608 | -223441.392 | -39.216 | 0.01755% | 1 | 129 | 130 | ambos OK
46224.4973 | -223704.144 | -223789.024 | 84.88 | 0.03794% | 43 | 28 | 71 | ambos OK
46224.4973 | -223488.784 | -223581.664 | 92.88 | 0.04156% | 56 | 24 | 80 | ambos OK
46224.4974 | -223603.92 | -223524.08 | -79.84 | 0.03571% | 120 | 29 | 149 | ambos OK
46224.4974 | -223618.032 | -223593.488 | -24.544 | 0.01098% | 11 | 27 | 38 | ambos OK
46224.4974 | -223948.96 | -223942.464 | -6.496 | 0.002901% | 31 | 25 | 56 | ambos OK
46224.4974 | -223580.16 | -223675.472 | 95.312 | 0.04263% | 62 | 61 | 123 | ambos OK
46224.4975 | -223461.696 | -223498.848 | 37.152 | 0.01663% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4975 | -223406.352 | -223299.232 | -107.12 | 0.04795% | 15 | 42 | 27 | ambos OK
46224.4975 | -223583.856 | -223551.856 | -32 | 0.01431% | 58 | 30 | 88 | ambos OK
46224.4975 | -223517.664 | -223532.256 | 14.592 | 0.006528% | 1 | 43 | 44 | ambos OK
46224.4975 | -223665.84 | -223652.56 | -13.28 | 0.005937% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4976 | -223617.328 | -223641.632 | 24.304 | 0.01087% | 65 | 17 | 82 | ambos OK
46224.4976 | -223778.336 | -223781.552 | 3.216 | 0.001437% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.4976 | -223848.624 | -223929.584 | 80.96 | 0.03617% | 1 | 53 | 52 | ambos OK
46224.4976 | -223815.92 | -223784.96 | -30.96 | 0.01383% | 25 | 20 | 45 | ambos OK
46224.4977 | -223823.296 | -223789.408 | -33.888 | 0.01514% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.4977 | -223942.72 | -223896.512 | -46.208 | 0.02063% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4977 | -224029.024 | -223927.632 | -101.392 | 0.04526% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4977 | -223998.624 | -223984.336 | -14.288 | 0.006379% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.4978 | -224116.592 | -224062.976 | -53.616 | 0.02392% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4978 | -224019.232 | -223922.976 | -96.256 | 0.04297% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4978 | -223670.224 | -223658.512 | -11.712 | 0.005236% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4978 | -223749.616 | -223724.256 | -25.36 | 0.01133% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4979 | -223690.432 | -223744.992 | 54.56 | 0.02439% | 1 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4979 | -223680.864 | -223720.032 | 39.168 | 0.01751% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4979 | -223971.792 | -224058.576 | 86.784 | 0.03875% | 0 | 43 | 43 | ambos OK
46224.4979 | -223784.24 | -223855.536 | 71.296 | 0.03186% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4979 | -223862.144 | -223762.608 | -99.536 | 0.04446% | 14 | 26 | 40 | ambos OK
46224.498 | -223806.208 | -223701.856 | -104.352 | 0.04663% | 13 | 25 | 38 | ambos OK
46224.498 | -223771.616 | -223825.104 | 53.488 | 0.0239% | 6 | 37 | 31 | ambos OK
46224.498 | -223668.832 | -223669.024 | 0.192 | 8.584e-05% | 15 | 38 | 23 | ambos OK
46224.498 | -223689.008 | -223662.88 | -26.128 | 0.01168% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4981 | -223778.672 | -223763.04 | -15.632 | 0.006985% | 33 | 64 | 31 | ambos OK
46224.4981 | -223732.592 | -223693.92 | -38.672 | 0.01728% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4981 | -223825.296 | -223800.336 | -24.96 | 0.01115% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4981 | -223702.336 | -223622.592 | -79.744 | 0.03565% | 7 | 22 | 29 | ambos OK
46224.4982 | -223688.928 | -223663.744 | -25.184 | 0.01126% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.4982 | -223887.728 | -223733.552 | -154.176 | 0.06886% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4982 | -223490.464 | -223512.192 | 21.728 | 0.009722% | 1 | 36 | 37 | ambos OK
46224.4982 | -223427.984 | -223492.032 | 64.048 | 0.02867% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.4982 | -223259.84 | -223252.256 | -7.584 | 0.003397% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.4983 | -223345.488 | -223330.848 | -14.64 | 0.006555% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4983 | -223563.472 | -223578.048 | 14.576 | 0.00652% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4983 | -223534.496 | -223531.392 | -3.104 | 0.001389% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4983 | -223636.768 | -223683.952 | 47.184 | 0.0211% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4984 | -223551.888 | -223624.672 | 72.784 | 0.03256% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4984 | -223684.064 | -223649.552 | -34.512 | 0.01543% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4984 | -223537.248 | -223615.44 | 78.192 | 0.03498% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4984 | -223495.664 | -223537.328 | 41.664 | 0.01864% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4985 | -223308.944 | -223421.888 | 112.944 | 0.05058% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4985 | -223541.088 | -223538.224 | -2.864 | 0.001281% | 9 | 39 | 30 | ambos OK
46224.4985 | -223353.952 | -223474.672 | 120.72 | 0.05405% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.4985 | -223733.744 | -223777.024 | 43.28 | 0.01934% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4985 | -223596.736 | -223653.072 | 56.336 | 0.0252% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4986 | -223717.072 | -223736.592 | 19.52 | 0.008725% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4986 | -223591.712 | -223608.656 | 16.944 | 0.007578% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4986 | -223196.272 | -223291.2 | 94.928 | 0.04253% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4986 | -223346.176 | -223252.048 | -94.128 | 0.04214% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4987 | -223460.688 | -223409.376 | -51.312 | 0.02296% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4987 | -223477.104 | -223583.568 | 106.464 | 0.04764% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4987 | -223580.096 | -223436.224 | -143.872 | 0.06435% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4987 | -223525.68 | -223499.84 | -25.84 | 0.01156% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.4988 | -223276.768 | -223260.928 | -15.84 | 0.007094% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4988 | -223168.592 | -223324.896 | 156.304 | 0.07004% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4988 | -223565.728 | -223505.856 | -59.872 | 0.02678% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4988 | -224054.976 | -224000.208 | -54.768 | 0.02444% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4989 | -223935.856 | -223846.32 | -89.536 | 0.03998% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4989 | -223504.864 | -223455.36 | -49.504 | 0.02215% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4989 | -223574.448 | -223589.328 | 14.88 | 0.006656% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4989 | -223751.216 | -223660.72 | -90.496 | 0.04044% | 5 | 28 | 23 | ambos OK
46224.4989 | -223908.528 | -223884.928 | -23.6 | 0.01054% | 1 | 12 | 13 | ambos OK
46224.499 | -223658.288 | -223700.64 | 42.352 | 0.01894% | 6 | 21 | 15 | ambos OK
46224.499 | -223552.784 | -223680.528 | 127.744 | 0.05714% | 11 | 22 | 33 | ambos OK
46224.499 | -223694.528 | -223592.4 | -102.128 | 0.04566% | 18 | 33 | 15 | ambos OK
46224.499 | -223911.008 | -223785.952 | -125.056 | 0.05585% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4991 | -224143.872 | -224167.728 | 23.856 | 0.01064% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4991 | -224075.312 | -224166.752 | 91.44 | 0.04081% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4991 | -223681.616 | -223726.944 | 45.328 | 0.02026% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.4991 | -223517.52 | -223540.432 | 22.912 | 0.01025% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4992 | -223628.496 | -223562.848 | -65.648 | 0.02936% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4992 | -223918.576 | -223836.464 | -82.112 | 0.03667% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.4992 | -223919.008 | -223872.96 | -46.048 | 0.02056% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.4992 | -223850.224 | -223986.928 | 136.704 | 0.06107% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4992 | -223722.224 | -223767.328 | 45.104 | 0.02016% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4993 | -223690.304 | -223628.224 | -62.08 | 0.02775% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4993 | -224016.32 | -224003.168 | -13.152 | 0.005871% | 0 | 108 | 108 | ambos OK
46224.4993 | -224140.288 | -224210.496 | 70.208 | 0.03132% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4993 | -223842.896 | -224012.464 | 169.568 | 0.07575% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4994 | -223831.648 | -223928.864 | 97.216 | 0.04343% | 4 | 11 | 15 | ambos OK
46224.4994 | -223906.88 | -223693.984 | -212.896 | 0.09508% | 13 | 147 | 134 | ambos OK
46224.4994 | -224007.6 | -223920.704 | -86.896 | 0.03879% | 4 | 20 | 24 | ambos OK
46224.4994 | -223781.616 | -223703.52 | -78.096 | 0.0349% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.4995 | -223321.264 | -223451.536 | 130.272 | 0.05833% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4995 | -223463.232 | -223384.416 | -78.816 | 0.03527% | 1 | 114 | 115 | ambos OK
46224.4995 | -223389.632 | -223494.16 | 104.528 | 0.04679% | 152 | 172 | 20 | ambos OK
46224.4995 | -223773.008 | -223573.792 | -199.216 | 0.08903% | 57 | 74 | 17 | ambos OK
46224.4995 | -224167.104 | -223940.336 | -226.768 | 0.1012% | 41 | 65 | 24 | ambos OK
46224.4996 | -223970.624 | -223810.08 | -160.544 | 0.07168% | 63 | 129 | 65 | ambos OK
46224.4996 | -223289.424 | -223696.832 | 407.408 | 0.1825% | 25 | 50 | 25 | ambos OK
46224.4996 | -223836.176 | -223537.68 | -298.496 | 0.1334% | 21 | 38 | 17 | ambos OK
46224.4996 | -224078.432 | -223950.544 | -127.888 | 0.05707% | 90 | 112 | 22 | ambos OK
46224.4997 | -223859.92 | -223625.952 | -233.968 | 0.1045% | 1 | 33 | 34 | ambos OK
46224.4997 | -223573.952 | -223611.296 | 37.344 | 0.0167% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.4997 | -223684.096 | -223807.52 | 123.424 | 0.05518% | 59 | 77 | 18 | ambos OK
46224.4997 | -223781.632 | -223724.464 | -57.168 | 0.02555% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4998 | -223906.24 | -223723.696 | -182.544 | 0.08153% | 0 | 51 | 51 | ambos OK
46224.4998 | -223987.536 | -223711.6 | -275.936 | 0.1232% | 23 | 55 | 32 | ambos OK
46224.4998 | -223896.128 | -223766.272 | -129.856 | 0.058% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4998 | -223835.312 | -223945.904 | 110.592 | 0.04941% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4998 | -224035.52 | -224071.104 | 35.584 | 0.01588% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4999 | -224210.032 | -224064.688 | -145.344 | 0.06482% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4999 | -223833.424 | -223771.488 | -61.936 | 0.02767% | 229 | 24 | 253 | ambos OK
46224.4999 | -223766.688 | -223659.376 | -107.312 | 0.04796% | 11 | 84 | 73 | ambos OK
46224.4999 | -223843.328 | -223787.152 | -56.176 | 0.0251% | 51 | 26 | 77 | ambos OK
46224.5 | -223575.552 | -223567.808 | -7.744 | 0.003464% | 41 | 17 | 58 | ambos OK
46224.5 | -223543.456 | -223569.04 | 25.584 | 0.01144% | 16 | 25 | 40 | ambos OK
46224.5 | -223859.2 | -223835.008 | -24.192 | 0.01081% | 33 | 14 | 47 | ambos OK
46224.5 | -223768.896 | -223711.44 | -57.456 | 0.02568% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5001 | -223580.72 | -223577.504 | -3.216 | 0.001438% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5001 | -223545.232 | -223578.816 | 33.584 | 0.01502% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5001 | -223611.76 | -223640.32 | 28.56 | 0.01277% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5001 | -223485.952 | -223547.456 | 61.504 | 0.02752% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5002 | -223679.584 | -223710.768 | 31.184 | 0.01394% | 13 | 17 | 30 | ambos OK
46224.5002 | -223680.512 | -223626.992 | -53.52 | 0.02393% | 61 | 26 | 87 | ambos OK
46224.5002 | -223553.84 | -223619.616 | 65.776 | 0.02942% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5002 | -223739.472 | -223781.648 | 42.176 | 0.01885% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5002 | -223608.896 | -223634.512 | 25.616 | 0.01146% | 15 | 24 | 39 | ambos OK
46224.5003 | -223494.944 | -223468.8 | -26.144 | 0.0117% | 236 | 263 | 27 | ambos OK
46224.5003 | -223535.056 | -223560.128 | 25.072 | 0.01122% | 6 | 18 | 12 | ambos OK
46224.5003 | -223688.608 | -223757.84 | 69.232 | 0.03095% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5003 | -223803.2 | -223847.216 | 44.016 | 0.01967% | 1 | 30 | 31 | ambos OK
46224.5004 | -223710.336 | -223651.568 | -58.768 | 0.02627% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5004 | -223682.208 | -223643.968 | -38.24 | 0.0171% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5004 | -223497.584 | -223536.128 | 38.544 | 0.01725% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5004 | -223633.36 | -223668.928 | 35.568 | 0.0159% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5005 | -223391.568 | -223424.768 | 33.2 | 0.01486% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5005 | -223489.856 | -223393.216 | -96.64 | 0.04324% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5005 | -223428.064 | -223378.352 | -49.712 | 0.02225% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5005 | -223417.376 | -223480.848 | 63.472 | 0.02841% | 14 | 25 | 39 | ambos OK
46224.5005 | -223513.424 | -223652.736 | 139.312 | 0.06233% | 8 | 33 | 25 | ambos OK
46224.5006 | -223414.304 | -223478.432 | 64.128 | 0.0287% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5006 | -223564.48 | -223554.352 | -10.128 | 0.00453% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.5006 | -223659.152 | -223556.832 | -102.32 | 0.04575% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5006 | -223622.432 | -223533.104 | -89.328 | 0.03995% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5007 | -223694.976 | -223633.216 | -61.76 | 0.02761% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5007 | -223686.624 | -223687.616 | 0.992 | 0.0004435% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5007 | -223476.496 | -223582.464 | 105.968 | 0.04742% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5007 | -223598.864 | -223612.336 | 13.472 | 0.006025% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5008 | -223473.344 | -223432.96 | -40.384 | 0.01807% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5008 | -223670.128 | -223714.08 | 43.952 | 0.01965% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5008 | -223729.84 | -223783.968 | 54.128 | 0.02419% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5008 | -223476.32 | -223572.08 | 95.76 | 0.04285% | 1 | 117 | 118 | ambos OK
46224.5009 | -223368.896 | -223340.368 | -28.528 | 0.01277% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5009 | -223669.296 | -223615.616 | -53.68 | 0.024% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5009 | -223466.512 | -223533.136 | 66.624 | 0.02981% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5009 | -223626.256 | -223619.216 | -7.04 | 0.003148% | 0 | 87 | 87 | ambos OK
46224.5009 | -223835.68 | -223819.136 | -16.544 | 0.007391% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.501 | -223825.152 | -223911.888 | 86.736 | 0.03875% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.501 | -223660.512 | -223681.76 | 21.248 | 0.0095% | 15 | 25 | 40 | ambos OK
46224.501 | -223411.2 | -223441.68 | 30.48 | 0.01364% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.501 | -223628.608 | -223655.44 | 26.832 | 0.012% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5011 | -223895.072 | -223939.264 | 44.192 | 0.01974% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5011 | -223803.408 | -223775.584 | -27.824 | 0.01243% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5011 | -223614.752 | -223589.6 | -25.152 | 0.01125% | 0 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5011 | -223483.008 | -223516.352 | 33.344 | 0.01492% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5012 | -223739.776 | -223694.416 | -45.36 | 0.02027% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5012 | -223809.904 | -223888.064 | 78.16 | 0.03492% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5012 | -223617.952 | -223664.208 | 46.256 | 0.02069% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5012 | -223763.296 | -223789.216 | 25.92 | 0.01158% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5012 | -223801.312 | -223787.376 | -13.936 | 0.006227% | 1 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5013 | -223814.912 | -223843.216 | 28.304 | 0.01265% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5013 | -223651.92 | -223667.216 | 15.296 | 0.006839% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5013 | -223541.632 | -223613.904 | 72.272 | 0.03233% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5013 | -223646.176 | -223629.984 | -16.192 | 0.00724% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5014 | -223772.352 | -223709.104 | -63.248 | 0.02826% | 3 | 25 | 23 | ambos OK
46224.5014 | -223893.488 | -223960.72 | 67.232 | 0.03003% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5014 | -223924.704 | -223949.04 | 24.336 | 0.01087% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5014 | -223725.552 | -223656.016 | -69.536 | 0.03108% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5015 | -223811.344 | -223745.648 | -65.696 | 0.02935% | 0 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5015 | -223794.608 | -223871.088 | 76.48 | 0.03417% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5015 | -223596.096 | -223604.4 | 8.304 | 0.003714% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5015 | -223740.88 | -223766.16 | 25.28 | 0.0113% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5015 | -223925.008 | -223910.448 | -14.56 | 0.006502% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5016 | -223737.632 | -223758.976 | 21.344 | 0.00954% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5016 | -223660.672 | -223673.488 | 12.816 | 0.00573% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5016 | -223528.464 | -223541.648 | 13.184 | 0.005898% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5016 | -223567.152 | -223463.536 | -103.616 | 0.04635% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5017 | -223737.392 | -223626.288 | -111.104 | 0.04966% | 3 | 23 | 26 | ambos OK
46224.5017 | -223535.856 | -223524.944 | -10.912 | 0.004882% | 10 | 24 | 34 | ambos OK
46224.5017 | -223578.032 | -223534.416 | -43.616 | 0.01951% | 3 | 36 | 33 | ambos OK
46224.5017 | -223413.52 | -223386.976 | -26.544 | 0.01188% | 8 | 37 | 29 | ambos OK
46224.5018 | -223859.12 | -223876.304 | 17.184 | 0.007676% | 1 | 34 | 33 | ambos OK
46224.5018 | -223826.176 | -223829.408 | 3.232 | 0.001444% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.5018 | -223770.72 | -223763.44 | -7.28 | 0.003253% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5018 | -223698.88 | -223748.624 | 49.744 | 0.02224% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5018 | -223776.288 | -223709.728 | -66.56 | 0.02974% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5019 | -223929.552 | -223883.36 | -46.192 | 0.02063% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5019 | -223675.248 | -223680.016 | 4.768 | 0.002132% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5019 | -223697.76 | -223727.36 | 29.6 | 0.01323% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5019 | -223916.944 | -223752.432 | -164.512 | 0.07347% | 101 | 123 | 22 | ambos OK
46224.502 | -223582.976 | -223584.112 | 1.136 | 0.0005081% | 271 | 295 | 24 | ambos OK
46224.502 | -223832.608 | -223785.376 | -47.232 | 0.0211% | 55 | 75 | 20 | ambos OK
46224.502 | -223849.728 | -223686.672 | -163.056 | 0.07284% | 82 | 99 | 17 | ambos OK
46224.502 | -223876.24 | -223640.8 | -235.44 | 0.1052% | 52 | 70 | 19 | ambos OK
46224.5021 | -223880.592 | -223920.96 | 40.368 | 0.01803% | 30 | 57 | 27 | ambos OK
46224.5021 | -223682.032 | -223860.032 | 178 | 0.07958% | 41 | 58 | 17 | ambos OK
46224.5021 | -223525.792 | -223588.08 | 62.288 | 0.02787% | 7 | 26 | 33 | ambos OK
46224.5021 | -223719.424 | -223462.592 | -256.832 | 0.1148% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5022 | -223833.072 | -223806.128 | -26.944 | 0.01204% | 17 | 48 | 31 | ambos OK
46224.5022 | -223995.664 | -224086.528 | 90.864 | 0.04057% | 7 | 21 | 28 | ambos OK
46224.5022 | -224034.256 | -224139.184 | 104.928 | 0.04684% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5022 | -223867.488 | -223689.184 | -178.304 | 0.07965% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5022 | -223837.072 | -223805.504 | -31.568 | 0.0141% | 76 | 91 | 15 | ambos OK
46224.5023 | -223802.928 | -223786.192 | -16.736 | 0.007478% | 1 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5023 | -223493.296 | -223671.872 | 178.576 | 0.0799% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5023 | -223530.128 | -223615.008 | 84.88 | 0.03797% | 61 | 78 | 17 | ambos OK
46224.5023 | -223098.064 | -223053.552 | -44.512 | 0.01995% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5024 | -223337.968 | -223244.912 | -93.056 | 0.04167% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5024 | -223550.8 | -223401.296 | -149.504 | 0.06688% | 25 | 60 | 35 | ambos OK
46224.5024 | -223441.792 | -223332.304 | -109.488 | 0.049% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5024 | -223780.336 | -223537.968 | -242.368 | 0.1083% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5025 | -223836.24 | -223916.688 | 80.448 | 0.03594% | 22 | 43 | 20 | ambos OK
46224.5025 | -223741.664 | -223904.64 | 162.976 | 0.07284% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5025 | -223805.52 | -223790.272 | -15.248 | 0.006813% | 1 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5025 | -223856.096 | -223845.024 | -11.072 | 0.004946% | 56 | 32 | 88 | ambos OK
46224.5025 | -223749.984 | -223687.424 | -62.56 | 0.02796% | 67 | 16 | 83 | ambos OK
46224.5026 | -223686.832 | -223796.704 | 109.872 | 0.04912% | 35 | 32 | 67 | ambos OK
46224.5026 | -223876.624 | -223822 | -54.624 | 0.0244% | 52 | 14 | 66 | ambos OK
46224.5026 | -223718.992 | -223695.632 | -23.36 | 0.01044% | 78 | 17 | 95 | ambos OK
46224.5026 | -223719.616 | -223718.288 | -1.328 | 0.0005936% | 16 | 26 | 42 | ambos OK
46224.5027 | -223651.408 | -223664.768 | 13.36 | 0.005974% | 17 | 14 | 31 | ambos OK
46224.5027 | -223791.056 | -223810.848 | 19.792 | 0.008844% | 6 | 25 | 31 | ambos OK
46224.5027 | -223902.768 | -223912.832 | 10.064 | 0.004495% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5027 | -223855.264 | -223802.56 | -52.704 | 0.02354% | 9 | 24 | 33 | ambos OK
46224.5028 | -223915.856 | -223858.064 | -57.792 | 0.02581% | 15 | 17 | 32 | ambos OK
46224.5028 | -224000.624 | -224128.832 | 128.208 | 0.05724% | 79 | 34 | 113 | ambos OK
46224.5028 | -223742.144 | -223811.552 | 69.408 | 0.03102% | 8 | 34 | 25 | ambos OK
46224.5028 | -223757.792 | -223809.136 | 51.344 | 0.02295% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5028 | -223549.92 | -223673.984 | 124.064 | 0.0555% | 21 | 55 | 76 | ambos OK
46224.5029 | -223429.984 | -223370.336 | -59.648 | 0.0267% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5029 | -223680.56 | -223591.168 | -89.392 | 0.03996% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5029 | -223548.368 | -223552.176 | 3.808 | 0.001703% | 38 | 29 | 67 | ambos OK
46224.5029 | -223757.84 | -223780.032 | 22.192 | 0.009918% | 0 | 97 | 97 | ambos OK
46224.503 | -224027.616 | -223968.24 | -59.376 | 0.0265% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.503 | -223996.928 | -224081.92 | 84.992 | 0.03794% | 28 | 27 | 55 | ambos OK
46224.503 | -223784.512 | -223895.104 | 110.592 | 0.04942% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.503 | -223899.664 | -223890.4 | -9.264 | 0.004138% | 0 | 72 | 72 | ambos OK
46224.5031 | -224233.84 | -224166.704 | -67.136 | 0.02994% | 33 | 22 | 55 | ambos OK
46224.5031 | -224306.4 | -224330.64 | 24.24 | 0.01081% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5031 | -224032.992 | -224075.232 | 42.24 | 0.01885% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5031 | -223868.16 | -223868.704 | 0.544 | 0.000243% | 0 | 65 | 65 | ambos OK
46224.5032 | -223873.968 | -223913.952 | 39.984 | 0.01786% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.5032 | -224201.312 | -224147.184 | -54.128 | 0.02414% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5032 | -224129.216 | -224284.208 | 154.992 | 0.06915% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5032 | -224313.584 | -224304.512 | -9.072 | 0.004044% | 1 | 36 | 36 | ambos OK
46224.5032 | -224209.968 | -224238.784 | 28.816 | 0.01285% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5033 | -224281.888 | -224316.528 | 34.64 | 0.01544% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5033 | -224303.6 | -224375.296 | 71.696 | 0.03196% | 1 | 35 | 34 | ambos OK
46224.5033 | -224451.744 | -224471.664 | 19.92 | 0.008875% | 0 | 57 | 57 | ambos OK
46224.5033 | -224497.392 | -224564.88 | 67.488 | 0.03006% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5034 | -224485.488 | -224419.776 | -65.712 | 0.02927% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5034 | -224262.384 | -224294.8 | 32.416 | 0.01445% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5034 | -224346.336 | -224359.584 | 13.248 | 0.005905% | 4 | 31 | 27 | ambos OK
46224.5034 | -224576.656 | -224535.056 | -41.6 | 0.01852% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5035 | -224493.792 | -224538.192 | 44.4 | 0.01978% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5035 | -224020.864 | -224075.424 | 54.56 | 0.02435% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5035 | -224080.896 | -224157.568 | 76.672 | 0.03422% | 11 | 36 | 24 | ambos OK
46224.5035 | -224164.544 | -224220.864 | 56.32 | 0.02512% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5035 | -224226.24 | -224210.72 | -15.52 | 0.006922% | 15 | 33 | 18 | ambos OK
46224.5036 | -224198.32 | -224189.76 | -8.56 | 0.003818% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5036 | -224367.6 | -224496.096 | 128.496 | 0.05727% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5036 | -224475.584 | -224510.496 | 34.912 | 0.01555% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5036 | -224633.968 | -224683.632 | 49.664 | 0.02211% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5037 | -224944.352 | -224917.008 | -27.344 | 0.01216% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5037 | -224863.296 | -224951.552 | 88.256 | 0.03925% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5037 | -224950.768 | -224949.088 | -1.68 | 0.0007468% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5037 | -224900.704 | -224876.192 | -24.512 | 0.0109% | 2 | 25 | 23 | ambos OK
46224.5038 | -224621.504 | -224673.52 | 52.016 | 0.02316% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5038 | -224672.848 | -224705.008 | 32.16 | 0.01431% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5038 | -224670.72 | -224640.464 | -30.256 | 0.01347% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5038 | -224748.32 | -224722.08 | -26.24 | 0.01168% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5038 | -224670.96 | -224670.272 | -0.688 | 0.0003062% | 1 | 33 | 34 | ambos OK
46224.5039 | -224852.752 | -224825.52 | -27.232 | 0.01211% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5039 | -224886.688 | -224834.752 | -51.936 | 0.02309% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5039 | -224630.208 | -224672.288 | 42.08 | 0.01873% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5039 | -224904.944 | -224864.4 | -40.544 | 0.01803% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.504 | -224818.096 | -224788.128 | -29.968 | 0.01333% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.504 | -224763.344 | -224825.824 | 62.48 | 0.0278% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.504 | -224710.992 | -224750.304 | 39.312 | 0.01749% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.504 | -224904.256 | -224861.232 | -43.024 | 0.01913% | 4 | 21 | 25 | ambos OK
46224.5041 | -224908.64 | -224883.312 | -25.328 | 0.01126% | 13 | 42 | 29 | ambos OK
46224.5041 | -224875.36 | -224909.984 | 34.624 | 0.0154% | 12 | 47 | 35 | ambos OK
46224.5041 | -224594.224 | -224634.96 | 40.736 | 0.01814% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5041 | -224545.92 | -224535.68 | -10.24 | 0.00456% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.5042 | -224594.976 | -224600.768 | 5.792 | 0.002579% | 10 | 31 | 21 | ambos OK
46224.5042 | -224716.592 | -224713.536 | -3.056 | 0.00136% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5042 | -224894.448 | -224891.248 | -3.2 | 0.001423% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5042 | -224911.216 | -224889.696 | -21.52 | 0.009568% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5042 | -224830.192 | -224870.608 | 40.416 | 0.01798% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5043 | -224667.184 | -224747.872 | 80.688 | 0.03591% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5043 | -224542.256 | -224618.72 | 76.464 | 0.03405% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5043 | -224540.272 | -224609.824 | 69.552 | 0.03098% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5043 | -224660.576 | -224673.28 | 12.704 | 0.005655% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5044 | -224568.24 | -224551.184 | -17.056 | 0.007595% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5044 | -224391.76 | -224399.904 | 8.144 | 0.003629% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5044 | -224437.68 | -224444.976 | 7.296 | 0.003251% | 1 | 30 | 28 | ambos OK
46224.5044 | -224422.176 | -224470.832 | 48.656 | 0.02168% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5045 | -224261.424 | -224377.344 | 115.92 | 0.05169% | 19 | 24 | 43 | ambos OK
46224.5045 | -224415.264 | -224377.264 | -38 | 0.01693% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5045 | -224492.288 | -224393.088 | -99.2 | 0.04419% | 0 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5045 | -224595.984 | -224590.448 | -5.536 | 0.002465% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.5045 | -224549.424 | -224580.736 | 31.312 | 0.01394% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5046 | -224479.056 | -224514.352 | 35.296 | 0.01572% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5046 | -224536.224 | -224517.344 | -18.88 | 0.008408% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5046 | -224417.168 | -224355.296 | -61.872 | 0.02757% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5046 | -224306.672 | -224376.976 | 70.304 | 0.03134% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5047 | -224254.256 | -224211.888 | -42.368 | 0.01889% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5047 | -224090.704 | -224096.448 | 5.744 | 0.002563% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.5047 | -224278.8 | -224296.288 | 17.488 | 0.007797% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5047 | -224193.504 | -224145.76 | -47.744 | 0.0213% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5048 | -223859.664 | -223880.912 | 21.248 | 0.009492% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5048 | -224068.256 | -223970.608 | -97.648 | 0.04358% | 13 | 28 | 41 | ambos OK
46224.5048 | -224079.792 | -224154.512 | 74.72 | 0.03335% | 3 | 32 | 35 | ambos OK
46224.5048 | -223807.92 | -223807.824 | -0.096 | 4.289e-05% | 5 | 24 | 29 | ambos OK
46224.5048 | -223873.056 | -223828.656 | -44.4 | 0.01983% | 51 | 80 | 30 | ambos OK
46224.5049 | -223797.488 | -223753.968 | -43.52 | 0.01945% | 1 | 48 | 47 | ambos OK
46224.5049 | -223841.248 | -223770.656 | -70.592 | 0.03154% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5049 | -223622.608 | -223770.88 | 148.272 | 0.0663% | 56 | 80 | 24 | ambos OK
46224.5049 | -223675.792 | -223710.304 | 34.512 | 0.01543% | 53 | 76 | 23 | ambos OK
46224.505 | -223630.448 | -223488.576 | -141.872 | 0.06344% | 42 | 65 | 23 | ambos OK
46224.505 | -223779.488 | -223642.64 | -136.848 | 0.06115% | 10 | 52 | 42 | ambos OK
46224.505 | -223727.632 | -223557.648 | -169.984 | 0.07598% | 25 | 52 | 27 | ambos OK
46224.505 | -223716.208 | -223798.864 | 82.656 | 0.03695% | 38 | 62 | 24 | ambos OK
46224.5051 | -223944.192 | -223998.416 | 54.224 | 0.02421% | 25 | 44 | 19 | ambos OK
46224.5051 | -223970.464 | -223903.664 | -66.8 | 0.02983% | 20 | 39 | 19 | ambos OK
46224.5051 | -223957.568 | -224119.936 | 162.368 | 0.0725% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5051 | -224144.496 | -223965.504 | -178.992 | 0.07986% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5051 | -224003.744 | -223938.464 | -65.28 | 0.02914% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5052 | -223881.248 | -223973.76 | 92.512 | 0.04132% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5052 | -223684.096 | -223565.008 | -119.088 | 0.05324% | 86 | 110 | 24 | ambos OK
46224.5052 | -223490.896 | -223459.056 | -31.84 | 0.01425% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5052 | -223243.712 | -223425.312 | 181.6 | 0.08135% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5053 | -223350.288 | -223474.432 | 124.144 | 0.05558% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5053 | -223320.56 | -223194.256 | -126.304 | 0.05656% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5053 | -223510.752 | -223479.936 | -30.816 | 0.01379% | 4 | 16 | 20 | ambos OK
46224.5053 | -224039.648 | -223941.28 | -98.368 | 0.04391% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5054 | -223884.048 | -223787.008 | -97.04 | 0.04334% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5054 | -223819.872 | -223649.2 | -170.672 | 0.07625% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5054 | -223689.44 | -223447.44 | -242 | 0.1082% | 13 | 16 | 29 | ambos OK
46224.5054 | -224155.792 | -223943.984 | -211.808 | 0.09449% | 12 | 33 | 20 | ambos OK
46224.5055 | -223964.384 | -223978.256 | 13.872 | 0.006194% | 56 | 30 | 86 | ambos OK
46224.5055 | -223892.672 | -223821.056 | -71.616 | 0.03199% | 7 | 76 | 69 | ambos OK
46224.5055 | -223677.68 | -223635.376 | -42.304 | 0.01891% | 64 | 17 | 81 | ambos OK
46224.5055 | -223876.832 | -223964.608 | 87.776 | 0.03921% | 35 | 18 | 54 | ambos OK
46224.5055 | -223576.48 | -223499.6 | -76.88 | 0.03439% | 10 | 59 | 69 | ambos OK
46224.5056 | -223365.808 | -223291.6 | -74.208 | 0.03322% | 19 | 17 | 37 | ambos OK
46224.5056 | -223690.048 | -223618.032 | -72.016 | 0.03219% | 1 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5056 | -224028.544 | -224068.928 | 40.384 | 0.01803% | 15 | 36 | 21 | ambos OK
46224.5056 | -223916.896 | -223947.008 | 30.112 | 0.01345% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5057 | -223498.432 | -223413.936 | -84.496 | 0.03781% | 1 | 35 | 36 | ambos OK
46224.5057 | -223868.64 | -223697.344 | -171.296 | 0.07652% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5057 | -223923.936 | -223907.648 | -16.288 | 0.007274% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5057 | -223963.872 | -223912.304 | -51.568 | 0.02303% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5058 | -224029.376 | -224000.16 | -29.216 | 0.01304% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5058 | -223515.52 | -223557.584 | 42.064 | 0.01882% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5058 | -223411.84 | -223375.184 | -36.656 | 0.01641% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5058 | -223609.472 | -223590 | -19.472 | 0.008708% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5058 | -223694.464 | -223687.104 | -7.36 | 0.00329% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5059 | -223858.592 | -223806.224 | -52.368 | 0.02339% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.5059 | -223641.376 | -223577.216 | -64.16 | 0.02869% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5059 | -223654.848 | -223601.456 | -53.392 | 0.02387% | 10 | 35 | 45 | ambos OK
46224.5059 | -223674.976 | -223708.784 | 33.808 | 0.01511% | 93 | 29 | 122 | ambos OK
46224.506 | -223806.224 | -223826.576 | 20.352 | 0.009094% | 6 | 24 | 30 | ambos OK
46224.506 | -223754.32 | -223736.304 | -18.016 | 0.008052% | 8 | 36 | 28 | ambos OK
46224.506 | -223445.552 | -223465.84 | 20.288 | 0.00908% | 54 | 26 | 80 | ambos OK
46224.506 | -223653.12 | -223609.584 | -43.536 | 0.01947% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5061 | -223800.944 | -223714.736 | -86.208 | 0.03852% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5061 | -223645.632 | -223664.096 | 18.464 | 0.008256% | 40 | 23 | 63 | ambos OK
46224.5061 | -223714.192 | -223820.848 | 106.656 | 0.04768% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5061 | -223526.528 | -223605.776 | 79.248 | 0.03545% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5061 | -223488.144 | -223481.856 | -6.288 | 0.002814% | 0 | 39 | 39 | ambos OK
46224.5062 | -223462.352 | -223453.28 | -9.072 | 0.00406% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5062 | -223557.008 | -223575.6 | 18.592 | 0.008316% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5062 | -223627.664 | -223560.256 | -67.408 | 0.03014% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5062 | -223466.128 | -223466.064 | -0.064 | 2.864e-05% | 1 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5063 | -223574.672 | -223611.824 | 37.152 | 0.01662% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5063 | -223611.696 | -223587.808 | -23.888 | 0.01068% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5063 | -223759.872 | -223700.496 | -59.376 | 0.02654% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5063 | -223470.352 | -223477.888 | 7.536 | 0.003372% | 1 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5064 | -223516.144 | -223580.608 | 64.464 | 0.02884% | 16 | 28 | 44 | ambos OK
46224.5064 | -223441.712 | -223440.8 | -0.912 | 0.0004082% | 10 | 15 | 25 | ambos OK
46224.5064 | -223703.568 | -223688.512 | -15.056 | 0.00673% | 17 | 34 | 17 | ambos OK
46224.5064 | -223674.816 | -223751.824 | 77.008 | 0.03443% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5065 | -223597.872 | -223623.968 | 26.096 | 0.01167% | 5 | 35 | 30 | ambos OK
46224.5065 | -223347.68 | -223287.232 | -60.448 | 0.02706% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5065 | -223616.352 | -223675.44 | 59.088 | 0.02642% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5065 | -224057.216 | -224064.624 | 7.408 | 0.003306% | 1 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5065 | -223791.888 | -223860.944 | 69.056 | 0.03086% | 1 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5066 | -223666.944 | -223639.52 | -27.424 | 0.01226% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5066 | -223417.92 | -223381.376 | -36.544 | 0.01636% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5066 | -223662.016 | -223620 | -42.016 | 0.01879% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5066 | -223857.36 | -223948.944 | 91.584 | 0.04091% | 0 | 38 | 38 | ambos OK
46224.5067 | -223483.232 | -223522.944 | 39.712 | 0.01777% | 7 | 15 | 22 | ambos OK
46224.5067 | -223695.008 | -223725.376 | 30.368 | 0.01358% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.5067 | -223677.648 | -223696.32 | 18.672 | 0.008348% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5067 | -223801.488 | -223761.616 | -39.872 | 0.01782% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5068 | -223753.44 | -223694.736 | -58.704 | 0.02624% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5068 | -223366.224 | -223403.664 | 37.44 | 0.01676% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5068 | -223476.416 | -223427.744 | -48.672 | 0.02178% | 3 | 25 | 22 | ambos OK
46224.5068 | -223404.288 | -223343.232 | -61.056 | 0.02733% | 1 | 34 | 35 | ambos OK
46224.5068 | -223391.856 | -223405.792 | 13.936 | 0.006238% | 22 | 48 | 26 | ambos OK
46224.5069 | -223538.256 | -223572.768 | 34.512 | 0.01544% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5069 | -223434.4 | -223416 | -18.4 | 0.008235% | 1 | 30 | 31 | ambos OK
46224.5069 | -223388.128 | -223431.392 | 43.264 | 0.01937% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5069 | -223376.64 | -223478.48 | 101.84 | 0.04559% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.507 | -223449.728 | -223328.384 | -121.344 | 0.0543% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.507 | -223449.888 | -223485.6 | 35.712 | 0.01598% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.507 | -223480.288 | -223529.024 | 48.736 | 0.02181% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.507 | -223741.088 | -223839.168 | 98.08 | 0.04384% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5071 | -223703.712 | -223719.264 | 15.552 | 0.006952% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5071 | -223414.56 | -223451.136 | 36.576 | 0.01637% | 0 | 52 | 52 | ambos OK
46224.5071 | -223641.136 | -223623.744 | -17.392 | 0.007777% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5071 | -223507.648 | -223528.288 | 20.64 | 0.009235% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5071 | -223532.848 | -223460.512 | -72.336 | 0.03236% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5072 | -223388.336 | -223445.552 | 57.216 | 0.02561% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5072 | -223373.984 | -223394.624 | 20.64 | 0.00924% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5072 | -223684.128 | -223640.592 | -43.536 | 0.01946% | 0 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5072 | -223828.736 | -223696.08 | -132.656 | 0.05927% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5073 | -223715.344 | -223726.048 | 10.704 | 0.004785% | 2 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5073 | -223566.208 | -223535.248 | -30.96 | 0.01385% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5073 | -223626.352 | -223612.656 | -13.696 | 0.006125% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5073 | -223758.384 | -223812.576 | 54.192 | 0.02422% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5074 | -223622.272 | -223664.352 | 42.08 | 0.01882% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5074 | -223580.064 | -223580.352 | 0.288 | 0.0001288% | 21 | 49 | 28 | ambos OK
46224.5074 | -223756.592 | -223731.376 | -25.216 | 0.01127% | 1 | 105 | 106 | ambos OK
46224.5074 | -223836.368 | -223862.816 | 26.448 | 0.01182% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5075 | -224072.096 | -223997.248 | -74.848 | 0.0334% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5075 | -224136.096 | -224159.888 | 23.792 | 0.01061% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5075 | -224069.36 | -224020.512 | -48.848 | 0.0218% | 0 | 51 | 51 | ambos OK
46224.5075 | -223909.008 | -223944.08 | 35.072 | 0.01566% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5075 | -223755.12 | -223766.112 | 10.992 | 0.004913% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5076 | -223695.312 | -223681.664 | -13.648 | 0.006101% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5076 | -223603.136 | -223479.472 | -123.664 | 0.05531% | 1 | 59 | 60 | ambos OK
46224.5076 | -223390.96 | -223513.792 | 122.832 | 0.05499% | 71 | 95 | 24 | ambos OK
46224.5076 | -223552.848 | -223661.056 | 108.208 | 0.0484% | 70 | 94 | 24 | ambos OK
46224.5077 | -223564.336 | -223618.624 | 54.288 | 0.02428% | 70 | 91 | 21 | ambos OK
46224.5077 | -223573.36 | -223582.624 | 9.264 | 0.004144% | 1 | 80 | 79 | ambos OK
46224.5077 | -223469.472 | -223618.96 | 149.488 | 0.06689% | 44 | 66 | 22 | ambos OK
46224.5077 | -223710 | -223649.888 | -60.112 | 0.02687% | 19 | 43 | 24 | ambos OK
46224.5078 | -223744.032 | -223620.464 | -123.568 | 0.05523% | 0 | 41 | 41 | ambos OK
46224.5078 | -223608.56 | -223663.584 | 55.024 | 0.02461% | 12 | 49 | 62 | ambos OK
46224.5078 | -223510.624 | -223468.736 | -41.888 | 0.01874% | 18 | 21 | 39 | ambos OK
46224.5078 | -223432.272 | -223456.336 | 24.064 | 0.01077% | 75 | 29 | 104 | ambos OK
46224.5078 | -223586.336 | -223721.12 | 134.784 | 0.06028% | 5 | 30 | 25 | ambos OK
46224.5079 | -223752.464 | -223699.12 | -53.344 | 0.02384% | 80 | 111 | 31 | ambos OK
46224.5079 | -223773.328 | -223808.864 | 35.536 | 0.01588% | 2 | 20 | 18 | ambos OK
46224.5079 | -223567.296 | -223559.264 | -8.032 | 0.003593% | 0 | 38 | 38 | ambos OK
46224.5079 | -223529.008 | -223532.448 | 3.44 | 0.001539% | 61 | 74 | 13 | ambos OK
46224.508 | -223641.168 | -223437.216 | -203.952 | 0.0912% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.508 | -223488.96 | -223564.016 | 75.056 | 0.03358% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.508 | -223531.328 | -223494.992 | -36.336 | 0.01626% | 2 | 33 | 31 | ambos OK
46224.508 | -223522.704 | -223558.048 | 35.344 | 0.01581% | 70 | 19 | 89 | ambos OK
46224.5081 | -223429.808 | -223581.088 | 151.28 | 0.06771% | 4 | 21 | 17 | ambos OK
46224.5081 | -223590.912 | -223605.744 | 14.832 | 0.006634% | 68 | 17 | 85 | ambos OK
46224.5081 | -223703.504 | -223695.312 | -8.192 | 0.003662% | 10 | 105 | 115 | ambos OK
46224.5081 | -223783.664 | -223799.264 | 15.6 | 0.006971% | 62 | 16 | 78 | ambos OK
46224.5081 | -223746.096 | -223708.88 | -37.216 | 0.01663% | 50 | 25 | 75 | ambos OK
46224.5082 | -223771.344 | -223798.336 | 26.992 | 0.01206% | 53 | 15 | 68 | ambos OK
46224.5082 | -223968.928 | -223891.632 | -77.296 | 0.03451% | 0 | 80 | 80 | ambos OK
46224.5082 | -223762.496 | -223821.04 | 58.544 | 0.02616% | 41 | 13 | 54 | ambos OK
46224.5082 | -223990.976 | -224042.08 | 51.104 | 0.02282% | 42 | 14 | 56 | ambos OK
46224.5083 | -224051.008 | -223920.016 | -130.992 | 0.05847% | 32 | 13 | 46 | ambos OK
46224.5083 | -223925.168 | -223920.544 | -4.624 | 0.002065% | 15 | 101 | 116 | ambos OK
46224.5083 | -223869.056 | -223824.144 | -44.912 | 0.02006% | 1 | 35 | 36 | ambos OK
46224.5083 | -223452.784 | -223483.232 | 30.448 | 0.01363% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5084 | -223475.136 | -223442.208 | -32.928 | 0.01473% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5084 | -223524.496 | -223531.44 | 6.944 | 0.003107% | 0 | 59 | 59 | ambos OK
46224.5084 | -223489.6 | -223549.504 | 59.904 | 0.0268% | 67 | 33 | 100 | ambos OK
46224.5084 | -223474.048 | -223463.248 | -10.8 | 0.004833% | 4 | 30 | 26 | ambos OK
46224.5085 | -223241.104 | -223302.064 | 60.96 | 0.02731% | 4 | 18 | 14 | ambos OK
46224.5085 | -223258.896 | -223273.072 | 14.176 | 0.00635% | 12 | 56 | 68 | ambos OK
46224.5085 | -223494.528 | -223453.84 | -40.688 | 0.01821% | 1 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5085 | -223531.344 | -223466.928 | -64.416 | 0.02882% | 0 | 38 | 38 | ambos OK
46224.5085 | -223751.648 | -223700.624 | -51.024 | 0.0228% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5086 | -223828.768 | -223826.192 | -2.576 | 0.001151% | 1 | 36 | 37 | ambos OK
46224.5086 | -223724.928 | -223717.616 | -7.312 | 0.003268% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5086 | -223754.704 | -223789.072 | 34.368 | 0.01536% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5086 | -223711.616 | -223710.544 | -1.072 | 0.0004792% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.5087 | -223936.8 | -223925.248 | -11.552 | 0.005159% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5087 | -224004.368 | -223998.912 | -5.456 | 0.002436% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.5087 | -223761.856 | -223782.576 | 20.72 | 0.00926% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5087 | -223733.088 | -223788.288 | 55.2 | 0.02467% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5088 | -223741.296 | -223800.064 | 58.768 | 0.02627% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5088 | -223555.792 | -223658.176 | 102.384 | 0.0458% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5088 | -223531.056 | -223497.2 | -33.856 | 0.01515% | 17 | 20 | 37 | ambos OK
46224.5088 | -223976.352 | -223919.408 | -56.944 | 0.02542% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5088 | -223904.288 | -223957.44 | 53.152 | 0.02374% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5089 | -223836.784 | -223896.512 | 59.728 | 0.02668% | 3 | 20 | 23 | ambos OK
46224.5089 | -223756.688 | -223753.296 | -3.392 | 0.001516% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5089 | -223858.704 | -223678.384 | -180.32 | 0.08055% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5089 | -223769.984 | -223816.512 | 46.528 | 0.02079% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.509 | -223553.248 | -223605.088 | 51.84 | 0.02319% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.509 | -223598.288 | -223515.936 | -82.352 | 0.03683% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.509 | -223794.416 | -223755.856 | -38.56 | 0.01723% | 4 | 27 | 23 | ambos OK
46224.509 | -223833.36 | -223702.336 | -131.024 | 0.05854% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5091 | -223981.152 | -223934.16 | -46.992 | 0.02098% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5091 | -223979.456 | -224072.208 | 92.752 | 0.04141% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5091 | -224060.432 | -224057.44 | -2.992 | 0.001335% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5091 | -224134.464 | -224092.272 | -42.192 | 0.01882% | 1 | 144 | 143 | ambos OK
46224.5091 | -224029.632 | -224072.768 | 43.136 | 0.01925% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5092 | -224118.064 | -224167.904 | 49.84 | 0.02224% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5092 | -224037.792 | -224075.184 | 37.392 | 0.01669% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5092 | -224016.832 | -224000.672 | -16.16 | 0.007214% | 0 | 148 | 148 | ambos OK
46224.5092 | -224130.4 | -224153.2 | 22.8 | 0.01017% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5093 | -224182.928 | -224121.024 | -61.904 | 0.02761% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5093 | -224128.704 | -224095.088 | -33.616 | 0.015% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5093 | -224145.328 | -224203.376 | 58.048 | 0.0259% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5093 | -223979.872 | -224053.584 | 73.712 | 0.03291% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.5094 | -223933.056 | -223955.904 | 22.848 | 0.0102% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5094 | -224050.208 | -224068.672 | 18.464 | 0.008241% | 16 | 24 | 40 | ambos OK
46224.5094 | -223830.944 | -223861.856 | 30.912 | 0.01381% | 0 | 138 | 138 | ambos OK
46224.5094 | -223920.496 | -223979.344 | 58.848 | 0.02628% | 4 | 12 | 16 | ambos OK
46224.5095 | -224023.136 | -224135.12 | 111.984 | 0.04999% | 16 | 13 | 29 | ambos OK
46224.5095 | -224129.584 | -224192.72 | 63.136 | 0.02817% | 0 | 79 | 79 | ambos OK
46224.5095 | -223973.488 | -223935.008 | -38.48 | 0.01718% | 15 | 38 | 23 | ambos OK
46224.5095 | -224194.432 | -224131.456 | -62.976 | 0.02809% | 18 | 32 | 14 | ambos OK
46224.5095 | -224105.36 | -224087.12 | -18.24 | 0.008139% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.5096 | -224118 | -224123.44 | 5.44 | 0.002427% | 0 | 60 | 60 | ambos OK
46224.5096 | -224210.624 | -224277.712 | 67.088 | 0.02992% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5096 | -224209.568 | -224278.256 | 68.688 | 0.03064% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5096 | -224245.648 | -224225.584 | -20.064 | 0.008947% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5097 | -224058.784 | -224061.136 | 2.352 | 0.00105% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5097 | -224143.36 | -224119.696 | -23.664 | 0.01056% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5097 | -224241.184 | -224228.704 | -12.48 | 0.005565% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5097 | -224179.136 | -224208.784 | 29.648 | 0.01323% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5098 | -224300.192 | -224281.376 | -18.816 | 0.008389% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5098 | -224412.88 | -224504.784 | 91.904 | 0.04095% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5098 | -224459.808 | -224470.896 | 11.088 | 0.00494% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5098 | -224248.992 | -224228.32 | -20.672 | 0.009218% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5098 | -224194.048 | -224192.896 | -1.152 | 0.0005138% | 1 | 30 | 31 | ambos OK
46224.5099 | -223857.392 | -223888.96 | 31.568 | 0.0141% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5099 | -224111.248 | -224042.192 | -69.056 | 0.03081% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5099 | -224059.472 | -224051.568 | -7.904 | 0.003528% | 1 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5099 | -224241.776 | -224282.448 | 40.672 | 0.01814% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.51 | -224701.552 | -224794.992 | 93.44 | 0.04158% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.51 | -224907.616 | -224868.176 | -39.44 | 0.01754% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.51 | -224689.696 | -224717.232 | 27.536 | 0.01226% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.51 | -224495.824 | -224534.832 | 39.008 | 0.01738% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5101 | -224373.056 | -224430.304 | 57.248 | 0.02551% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5101 | -224177.248 | -224225.68 | 48.432 | 0.0216% | 15 | 27 | 42 | ambos OK
46224.5101 | -224075.584 | -224080.352 | 4.768 | 0.002128% | 10 | 26 | 36 | ambos OK
46224.5101 | -224293.216 | -224257.92 | -35.296 | 0.01574% | 15 | 13 | 28 | ambos OK
46224.5101 | -224169.888 | -224222.096 | 52.208 | 0.02329% | 12 | 29 | 17 | ambos OK
46224.5102 | -223999.328 | -224089.056 | 89.728 | 0.04006% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5102 | -224073.744 | -224045.52 | -28.224 | 0.0126% | 1 | 48 | 49 | ambos OK
46224.5102 | -224253.504 | -224338.672 | 85.168 | 0.03798% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5102 | -224269.76 | -224152.576 | -117.184 | 0.05225% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5103 | -224508.336 | -224497.936 | -10.4 | 0.004632% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5103 | -224351.184 | -224312.624 | -38.56 | 0.01719% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5103 | -224140.544 | -224131.376 | -9.168 | 0.00409% | 69 | 95 | 26 | ambos OK
46224.5103 | -224140.336 | -223962.144 | -178.192 | 0.0795% | 41 | 64 | 23 | ambos OK
46224.5104 | -224235.952 | -223960.224 | -275.728 | 0.123% | 26 | 52 | 26 | ambos OK
46224.5104 | -224121.168 | -224192.656 | 71.488 | 0.0319% | 31 | 58 | 27 | ambos OK
46224.5104 | -224299.36 | -224186.416 | -112.944 | 0.05035% | 28 | 52 | 24 | ambos OK
46224.5104 | -224697.152 | -224545.12 | -152.032 | 0.06766% | 44 | 60 | 16 | ambos OK
46224.5105 | -224530.832 | -224374.464 | -156.368 | 0.06964% | 26 | 50 | 24 | ambos OK
46224.5105 | -224305.568 | -224336.736 | 31.168 | 0.0139% | 5 | 39 | 34 | ambos OK
46224.5105 | -224058.4 | -224332.144 | 273.744 | 0.1222% | 12 | 43 | 31 | ambos OK
46224.5105 | -224079.824 | -224234.864 | 155.04 | 0.06919% | 0 | 39 | 39 | ambos OK
46224.5105 | -224121.36 | -224003.616 | -117.744 | 0.05254% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5106 | -224026.752 | -223955.888 | -70.864 | 0.03163% | 8 | 21 | 29 | ambos OK
46224.5106 | -223941.712 | -224049.488 | 107.776 | 0.04813% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5106 | -223949.648 | -223994.352 | 44.704 | 0.01996% | 6 | 31 | 37 | ambos OK
46224.5106 | -224155.392 | -224072.304 | -83.088 | 0.03707% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.5107 | -224176.048 | -224097.552 | -78.496 | 0.03502% | 11 | 36 | 25 | ambos OK
46224.5107 | -224091.856 | -224192.24 | 100.384 | 0.0448% | 92 | 115 | 23 | ambos OK
46224.5107 | -224084.768 | -224045.664 | -39.104 | 0.01745% | 16 | 31 | 15 | ambos OK
46224.5107 | -223896.176 | -223741.6 | -154.576 | 0.06904% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5108 | -224102.976 | -223972.16 | -130.816 | 0.05837% | 50 | 69 | 19 | ambos OK
46224.5108 | -224210.912 | -224229.552 | 18.64 | 0.008314% | 1 | 37 | 36 | ambos OK
46224.5108 | -224148.848 | -224395.792 | 246.944 | 0.1102% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5108 | -224349.584 | -224313.84 | -35.744 | 0.01593% | 50 | 27 | 77 | ambos OK
46224.5108 | -224267.936 | -224202.928 | -65.008 | 0.02899% | 125 | 18 | 143 | ambos OK
46224.5109 | -224145.936 | -224087.664 | -58.272 | 0.026% | 46 | 13 | 59 | ambos OK
46224.5109 | -224032.656 | -224095.632 | 62.976 | 0.02811% | 26 | 24 | 50 | ambos OK
46224.5109 | -224033.696 | -224142.336 | 108.64 | 0.04849% | 28 | 17 | 45 | ambos OK
46224.5109 | -224094.224 | -224041.984 | -52.24 | 0.02331% | 7 | 23 | 30 | ambos OK
46224.511 | -224025.616 | -224021.44 | -4.176 | 0.001864% | 8 | 13 | 21 | ambos OK
46224.511 | -223930.048 | -224007.92 | 77.872 | 0.03478% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.511 | -224250.432 | -224325.136 | 74.704 | 0.03331% | 5 | 24 | 19 | ambos OK
46224.511 | -224488.416 | -224418.256 | -70.16 | 0.03125% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5111 | -224347.952 | -224393.216 | 45.264 | 0.02018% | 1 | 64 | 65 | ambos OK
46224.5111 | -224155.872 | -224181.36 | 25.488 | 0.01137% | 84 | 17 | 101 | ambos OK
46224.5111 | -224055.376 | -224062.096 | 6.72 | 0.002999% | 17 | 44 | 27 | ambos OK
46224.5111 | -224073.712 | -224102.544 | 28.832 | 0.01287% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.5111 | -224002.576 | -224039.456 | 36.88 | 0.01646% | 8 | 76 | 84 | ambos OK
46224.5112 | -224060.304 | -224000.944 | -59.36 | 0.02649% | 2 | 28 | 26 | ambos OK
46224.5112 | -224127.584 | -224129.536 | 1.952 | 0.0008709% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5112 | -223880.992 | -223898.064 | 17.072 | 0.007625% | 16 | 28 | 44 | ambos OK
46224.5112 | -223927.552 | -223964.72 | 37.168 | 0.0166% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5113 | -224016.4 | -224035.04 | 18.64 | 0.008321% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5113 | -224259.904 | -224294.56 | 34.656 | 0.01545% | 15 | 14 | 29 | ambos OK
46224.5113 | -223926.496 | -224040.032 | 113.536 | 0.0507% | 1 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5113 | -223842.048 | -223815.248 | -26.8 | 0.01197% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5114 | -224068.304 | -223964.736 | -103.568 | 0.04622% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5114 | -224263.2 | -224266.144 | 2.944 | 0.001313% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5114 | -224169.424 | -224272.192 | 102.768 | 0.04584% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5114 | -224120.896 | -224122.944 | 2.048 | 0.0009138% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5114 | -224066.8 | -224044 | -22.8 | 0.01018% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5115 | -224107.568 | -224041.04 | -66.528 | 0.02969% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5115 | -223828.656 | -223898.64 | 69.984 | 0.03127% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5115 | -223890.928 | -224006.032 | 115.104 | 0.05141% | 9 | 18 | 27 | ambos OK
46224.5115 | -223964.384 | -223955.824 | -8.56 | 0.003822% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5116 | -223910.032 | -223979.872 | 69.84 | 0.03119% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5116 | -224019.536 | -224044.832 | 25.296 | 0.01129% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5116 | -224043.072 | -224056.064 | 12.992 | 0.005799% | 1 | 132 | 131 | ambos OK
46224.5116 | -223820.832 | -223827.424 | 6.592 | 0.002945% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5117 | -223669.408 | -223728.8 | 59.392 | 0.02655% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5117 | -223877.664 | -223945.088 | 67.424 | 0.03012% | 19 | 15 | 34 | ambos OK
46224.5117 | -223794.064 | -223830.224 | 36.16 | 0.01616% | 0 | 113 | 113 | ambos OK
46224.5117 | -223703.648 | -223713.696 | 10.048 | 0.004492% | 7 | 17 | 24 | ambos OK
46224.5118 | -223698.992 | -223703.696 | 4.704 | 0.002103% | 16 | 41 | 25 | ambos OK
46224.5118 | -223762.496 | -223811.808 | 49.312 | 0.02204% | 12 | 38 | 26 | ambos OK
46224.5118 | -224049.952 | -223953.808 | -96.144 | 0.04291% | 1 | 127 | 128 | ambos OK
46224.5118 | -224272.448 | -224298.816 | 26.368 | 0.01176% | 0 | 38 | 38 | ambos OK
46224.5118 | -224400.816 | -224457.808 | 56.992 | 0.0254% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5119 | -223762.64 | -223840.96 | 78.32 | 0.035% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5119 | -223549.904 | -223629.248 | 79.344 | 0.03549% | 2 | 87 | 89 | ambos OK
46224.5119 | -223833.456 | -223904.16 | 70.704 | 0.03159% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5119 | -223898.848 | -223863.984 | -34.864 | 0.01557% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.512 | -223649.392 | -223691.072 | 41.68 | 0.01864% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.512 | -223765.968 | -223704.336 | -61.632 | 0.02754% | 0 | 50 | 50 | ambos OK
46224.512 | -223768.208 | -223822.496 | 54.288 | 0.02426% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.512 | -224053.376 | -224089.408 | 36.032 | 0.01608% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5121 | -224250.336 | -224299.296 | 48.96 | 0.02183% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5121 | -224129.104 | -224131.392 | 2.288 | 0.001021% | 0 | 38 | 38 | ambos OK
46224.5121 | -224349.392 | -224306.592 | -42.8 | 0.01908% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5121 | -224181.6 | -224158.288 | -23.312 | 0.0104% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5121 | -224235.024 | -224116.224 | -118.8 | 0.05298% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5122 | -224236.8 | -224157.168 | -79.632 | 0.03551% | 16 | 72 | 56 | ambos OK
46224.5122 | -224089.04 | -224115.968 | 26.928 | 0.01202% | 5 | 27 | 32 | ambos OK
46224.5122 | -223922.288 | -223955.84 | 33.552 | 0.01498% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5122 | -223914.32 | -223920.368 | 6.048 | 0.002701% | 12 | 37 | 25 | ambos OK
46224.5123 | -224048.448 | -224133.264 | 84.816 | 0.03786% | 1 | 48 | 47 | ambos OK
46224.5123 | -224037.04 | -224070.768 | 33.728 | 0.01505% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5123 | -223940.288 | -223950.496 | 10.208 | 0.004558% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5123 | -223997.728 | -224033.664 | 35.936 | 0.01604% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5124 | -223992.272 | -223939.472 | -52.8 | 0.02357% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5124 | -223952.672 | -223990.944 | 38.272 | 0.01709% | 4 | 25 | 21 | ambos OK
46224.5124 | -223925.6 | -223877.68 | -47.92 | 0.0214% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5124 | -223764.48 | -223738.976 | -25.504 | 0.0114% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5124 | -223822.976 | -223880 | 57.024 | 0.02548% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5125 | -224116.912 | -224083.696 | -33.216 | 0.01482% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5125 | -224220.656 | -224262.784 | 42.128 | 0.01879% | 1 | 33 | 34 | ambos OK
46224.5125 | -224183.104 | -224199.824 | 16.72 | 0.007458% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5125 | -224010.384 | -224074.224 | 63.84 | 0.0285% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5126 | -224233.216 | -224145.808 | -87.408 | 0.03898% | 18 | 24 | 42 | ambos OK
46224.5126 | -223917.152 | -223967.632 | 50.48 | 0.02254% | 5 | 23 | 28 | ambos OK
46224.5126 | -223902.656 | -223877.824 | -24.832 | 0.01109% | 5 | 21 | 26 | ambos OK
46224.5126 | -223917.104 | -223886.896 | -30.208 | 0.01349% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5127 | -223881.744 | -223922.432 | 40.688 | 0.01817% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5127 | -223948.448 | -223985.408 | 36.96 | 0.0165% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5127 | -223760.816 | -223788.384 | 27.568 | 0.01232% | 13 | 35 | 22 | ambos OK
46224.5127 | -223730.304 | -223794 | 63.696 | 0.02847% | 8 | 21 | 13 | ambos OK
46224.5128 | -223981.904 | -223969.344 | -12.56 | 0.005608% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.5128 | -224033.824 | -223999.584 | -34.24 | 0.01528% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.5128 | -223945.136 | -223999.808 | 54.672 | 0.02441% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5128 | -223801.136 | -223849.472 | 48.336 | 0.0216% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5128 | -223918.944 | -223903.936 | -15.008 | 0.006702% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5129 | -223843.136 | -223898.608 | 55.472 | 0.02478% | 4 | 20 | 16 | ambos OK
46224.5129 | -223905.456 | -223860.88 | -44.576 | 0.01991% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5129 | -223853.904 | -223907.536 | 53.632 | 0.02396% | 95 | 108 | 13 | ambos OK
46224.5129 | -223626.912 | -223727.008 | 100.096 | 0.04476% | 47 | 61 | 14 | ambos OK
46224.513 | -223771.36 | -223720.32 | -51.04 | 0.02281% | 30 | 51 | 21 | ambos OK
46224.513 | -223794.688 | -223663.28 | -131.408 | 0.05872% | 14 | 37 | 23 | ambos OK
46224.513 | -223772.096 | -223661.696 | -110.4 | 0.04934% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.513 | -223813.392 | -223676.752 | -136.64 | 0.06105% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5131 | -223816.72 | -223942.896 | 126.176 | 0.05637% | 20 | 25 | 45 | ambos OK
46224.5131 | -223961.392 | -224059.008 | 97.616 | 0.04359% | 10 | 25 | 34 | ambos OK
46224.5131 | -223995.68 | -223827.136 | -168.544 | 0.07524% | 11 | 22 | 32 | ambos OK
46224.5131 | -223931.792 | -223751.424 | -180.368 | 0.08055% | 2 | 48 | 46 | ambos OK
46224.5131 | -223818.24 | -223754.672 | -63.568 | 0.0284% | 89 | 107 | 18 | ambos OK
46224.5132 | -223906.544 | -223746.08 | -160.464 | 0.07167% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5132 | -223552.912 | -223633.728 | 80.816 | 0.03615% | 0 | 21 | 20 | ambos OK
46224.5132 | -223568.72 | -223618.624 | 49.904 | 0.02232% | 68 | 83 | 15 | ambos OK
46224.5132 | -223731.536 | -223728.224 | -3.312 | 0.00148% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5133 | -223769.504 | -223739.168 | -30.336 | 0.01356% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5133 | -223647.36 | -223628.848 | -18.512 | 0.008277% | 65 | 39 | 104 | ambos OK
46224.5133 | -223891.008 | -223813.888 | -77.12 | 0.03445% | 57 | 26 | 83 | ambos OK
46224.5133 | -224055.184 | -224007.488 | -47.696 | 0.02129% | 51 | 15 | 66 | ambos OK
46224.5134 | -224012.8 | -224107.472 | 94.672 | 0.04226% | 56 | 24 | 80 | ambos OK
46224.5134 | -223903.568 | -223951.168 | 47.6 | 0.02126% | 45 | 12 | 57 | ambos OK
46224.5134 | -223840.832 | -223859.504 | 18.672 | 0.008342% | 40 | 16 | 56 | ambos OK
46224.5134 | -223805.808 | -223968.576 | 162.768 | 0.07273% | 52 | 13 | 65 | ambos OK
46224.5134 | -223985.088 | -223900.8 | -84.288 | 0.03763% | 31 | 21 | 52 | ambos OK
46224.5135 | -223978.24 | -224052.24 | 74 | 0.03304% | 25 | 19 | 44 | ambos OK
46224.5135 | -223870 | -223893.008 | 23.008 | 0.01028% | 6 | 30 | 36 | ambos OK
46224.5135 | -223708.8 | -223762.528 | 53.728 | 0.02402% | 14 | 18 | 32 | ambos OK
46224.5135 | -223469.52 | -223547.488 | 77.968 | 0.03489% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.5136 | -223579.664 | -223627.296 | 47.632 | 0.0213% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5136 | -223477.872 | -223469.28 | -8.592 | 0.003845% | 0 | 48 | 48 | ambos OK
46224.5136 | -223286.464 | -223231.76 | -54.704 | 0.0245% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5136 | -223301.68 | -223373.776 | 72.096 | 0.03229% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5137 | -223362.944 | -223458.352 | 95.408 | 0.04271% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5137 | -223703.92 | -223692.128 | -11.792 | 0.005271% | 73 | 32 | 105 | ambos OK
46224.5137 | -223785.408 | -223843.104 | 57.696 | 0.02578% | 18 | 39 | 21 | ambos OK
46224.5137 | -223430.72 | -223482.768 | 52.048 | 0.02329% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5138 | -223315.76 | -223410.096 | 94.336 | 0.04224% | 49 | 26 | 75 | ambos OK
46224.5138 | -223462.416 | -223439.904 | -22.512 | 0.01007% | 20 | 32 | 12 | ambos OK
46224.5138 | -223682.448 | -223706.192 | 23.744 | 0.01062% | 1 | 21 | 20 | ambos OK
46224.5138 | -223969.424 | -223925.664 | -43.76 | 0.01954% | 34 | 20 | 54 | ambos OK
46224.5138 | -224035.936 | -223983.792 | -52.144 | 0.02327% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5139 | -223931.616 | -223982.512 | 50.896 | 0.02273% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5139 | -223741.712 | -223799.52 | 57.808 | 0.02584% | 9 | 22 | 31 | ambos OK
46224.5139 | -223560.88 | -223611.664 | 50.784 | 0.02272% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5139 | -223813.52 | -223756.416 | -57.104 | 0.02551% | 20 | 18 | 38 | ambos OK
46224.514 | -223774.64 | -223792.144 | 17.504 | 0.007822% | 4 | 32 | 28 | ambos OK
46224.514 | -223793.616 | -223831.44 | 37.824 | 0.0169% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.514 | -223570.288 | -223740.768 | 170.48 | 0.07625% | 2 | 12 | 14 | ambos OK
46224.514 | -223295.568 | -223430.112 | 134.544 | 0.06025% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5141 | -223427.632 | -223358.992 | -68.64 | 0.03072% | 82 | 96 | 14 | ambos OK
46224.5141 | -223774.432 | -223649.76 | -124.672 | 0.05571% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5141 | -223595.984 | -223535.024 | -60.96 | 0.02726% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5141 | -223588.384 | -223653.04 | 64.656 | 0.02892% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5141 | -223627.776 | -223709.36 | 81.584 | 0.03648% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5142 | -223669.28 | -223714.064 | 44.784 | 0.02002% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5142 | -223589.024 | -223639.712 | 50.688 | 0.02267% | 18 | 19 | 37 | ambos OK
46224.5142 | -223463.184 | -223475.664 | 12.48 | 0.005585% | 10 | 13 | 23 | ambos OK
46224.5142 | -223519.344 | -223509.872 | -9.472 | 0.004238% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5143 | -223821.808 | -223783.184 | -38.624 | 0.01726% | 6 | 32 | 25 | ambos OK
46224.5143 | -223863.232 | -223931.936 | 68.704 | 0.03069% | 0 | 53 | 53 | ambos OK
46224.5143 | -223855.36 | -223901.632 | 46.272 | 0.02067% | 0 | 43 | 43 | ambos OK
46224.5143 | -223899.968 | -223896.896 | -3.072 | 0.001372% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5144 | -223721.376 | -223693.776 | -27.6 | 0.01234% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.5144 | -223651.488 | -223648.112 | -3.376 | 0.001509% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5144 | -223828.864 | -223881.792 | 52.928 | 0.02365% | 1 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5144 | -223698.464 | -223677.376 | -21.088 | 0.009427% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5144 | -223936.208 | -223900.8 | -35.408 | 0.01581% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5145 | -224067.088 | -224057.168 | -9.92 | 0.004427% | 0 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5145 | -223715.136 | -223791.76 | 76.624 | 0.03425% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5145 | -223612.048 | -223633.408 | 21.36 | 0.009552% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5145 | -223805.024 | -223832.064 | 27.04 | 0.01208% | 1 | 44 | 43 | ambos OK
46224.5146 | -224013.344 | -224028.256 | 14.912 | 0.006657% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5146 | -224030.512 | -224049.76 | 19.248 | 0.008592% | 0 | 11 | 11 | ambos OK
46224.5146 | -223924.24 | -223917.84 | -6.4 | 0.002858% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5146 | -223764.944 | -223813.52 | 48.576 | 0.02171% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5147 | -223893.184 | -223882.752 | -10.432 | 0.004659% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.5147 | -223881.2 | -223754.992 | -126.208 | 0.05637% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5147 | -223774.944 | -223822.672 | 47.728 | 0.02133% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5147 | -223540.4 | -223516.416 | -23.984 | 0.01073% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5148 | -223405.024 | -223360.128 | -44.896 | 0.0201% | 15 | 25 | 40 | ambos OK
46224.5148 | -223557.2 | -223598.432 | 41.232 | 0.01844% | 12 | 24 | 36 | ambos OK
46224.5148 | -223746.768 | -223836.336 | 89.568 | 0.04003% | 231 | 32 | 263 | ambos OK
46224.5148 | -223719.584 | -223764.24 | 44.656 | 0.01996% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.5148 | -223461.264 | -223440.832 | -20.432 | 0.009143% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5149 | -223603.696 | -223554.672 | -49.024 | 0.02192% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5149 | -223722.752 | -223719.856 | -2.896 | 0.001294% | 4 | 19 | 15 | ambos OK
46224.5149 | -223900.544 | -223954.208 | 53.664 | 0.02397% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5149 | -223842.8 | -223877.392 | 34.592 | 0.01545% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.515 | -223834.912 | -223853.856 | 18.944 | 0.008463% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.515 | -223828.656 | -223818.272 | -10.384 | 0.004639% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.515 | -223965.584 | -224007.648 | 42.064 | 0.01878% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.515 | -223651.92 | -223679.504 | 27.584 | 0.01233% | 3 | 25 | 22 | ambos OK
46224.5151 | -223556.56 | -223525.104 | -31.456 | 0.01407% | 1 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5151 | -223826.944 | -223700.144 | -126.8 | 0.05665% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5151 | -223780.656 | -223764.368 | -16.288 | 0.007279% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5151 | -223450.624 | -223576.096 | 125.472 | 0.05615% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.5151 | -223664.976 | -223738.512 | 73.536 | 0.03288% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5152 | -223563.808 | -223561.216 | -2.592 | 0.001159% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5152 | -223692.176 | -223687.744 | -4.432 | 0.001981% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5152 | -223778.272 | -223800.032 | 21.76 | 0.009724% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5152 | -223895.184 | -223849.616 | -45.568 | 0.02035% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5153 | -223891.504 | -223881.76 | -9.744 | 0.004352% | 1 | 21 | 20 | ambos OK
46224.5153 | -223722.656 | -223716.576 | -6.08 | 0.002718% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5153 | -223753.776 | -223698.704 | -55.072 | 0.02461% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5153 | -223727.008 | -223735.744 | 8.736 | 0.003905% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5154 | -223814.544 | -223800.816 | -13.728 | 0.006134% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5154 | -223927.68 | -223924.464 | -3.216 | 0.001436% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5154 | -224042.656 | -224176.4 | 133.744 | 0.0597% | 10 | 16 | 26 | ambos OK
46224.5154 | -223755.536 | -223888.704 | 133.168 | 0.05951% | 18 | 33 | 15 | ambos OK
46224.5154 | -223753.408 | -223811.6 | 58.192 | 0.02601% | 16 | 37 | 21 | ambos OK
46224.5155 | -223454.56 | -223451.792 | -2.768 | 0.001239% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5155 | -223487.216 | -223538.208 | 50.992 | 0.02282% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5155 | -223482.336 | -223594.288 | 111.952 | 0.05009% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5155 | -223650.448 | -223702.368 | 51.92 | 0.02321% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5156 | -223817.696 | -223864.528 | 46.832 | 0.02092% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5156 | -223468.384 | -223532.912 | 64.528 | 0.02888% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5156 | -223739.232 | -223679.136 | -60.096 | 0.02686% | 58 | 86 | 28 | ambos OK
46224.5156 | -223773.2 | -223558.896 | -214.304 | 0.09577% | 30 | 72 | 42 | ambos OK
46224.5157 | -223968.912 | -223862.176 | -106.736 | 0.04766% | 45 | 69 | 24 | ambos OK
46224.5157 | -223961.936 | -223983.152 | 21.216 | 0.009473% | 20 | 53 | 33 | ambos OK
46224.5157 | -223632.112 | -223746.032 | 113.92 | 0.05094% | 1 | 69 | 68 | ambos OK
46224.5157 | -223603.216 | -223626.096 | 22.88 | 0.01023% | 23 | 40 | 17 | ambos OK
46224.5158 | -223461.936 | -223628.08 | 166.144 | 0.07435% | 11 | 26 | 15 | ambos OK
46224.5158 | -223736.528 | -223729.136 | -7.392 | 0.003304% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.5158 | -223596.528 | -223482.32 | -114.208 | 0.05108% | 1 | 79 | 80 | ambos OK
46224.5158 | -223351.536 | -223376.8 | 25.264 | 0.01131% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5158 | -223719.232 | -223607.808 | -111.424 | 0.04981% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5159 | -223866.88 | -223731.376 | -135.504 | 0.06053% | 1 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5159 | -223700.48 | -223717.76 | 17.28 | 0.007725% | 0 | 75 | 75 | ambos OK
46224.5159 | -223725.424 | -223672.624 | -52.8 | 0.0236% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5159 | -223758.432 | -223722.752 | -35.68 | 0.01595% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.516 | -223878.72 | -223983.088 | 104.368 | 0.04662% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.516 | -223961.248 | -224001.344 | 40.096 | 0.0179% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.516 | -224004.816 | -224044 | 39.184 | 0.01749% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.516 | -223942.704 | -223827.776 | -114.928 | 0.05132% | 20 | 19 | 39 | ambos OK
46224.5161 | -223442.48 | -223534.976 | 92.496 | 0.0414% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.5161 | -223528.064 | -223740.592 | 212.528 | 0.09508% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5161 | -223756.32 | -223722.336 | -33.984 | 0.01519% | 86 | 112 | 26 | ambos OK
46224.5161 | -223598.048 | -223552.48 | -45.568 | 0.02038% | 12 | 34 | 22 | ambos OK
46224.5161 | -223489.872 | -223558.16 | 68.288 | 0.03056% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5162 | -223431.072 | -223427.824 | -3.248 | 0.001454% | 82 | 95 | 13 | ambos OK
46224.5162 | -223577.664 | -223603.92 | 26.256 | 0.01174% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5162 | -223575.568 | -223488.976 | -86.592 | 0.03873% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5162 | -223456.864 | -223528.704 | 71.84 | 0.03215% | 51 | 67 | 16 | ambos OK
46224.5163 | -223486.688 | -223354.112 | -132.576 | 0.05932% | 71 | 16 | 87 | ambos OK
46224.5163 | -223616.496 | -223493.072 | -123.424 | 0.05519% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5163 | -223528.656 | -223521.28 | -7.376 | 0.0033% | 21 | 57 | 78 | ambos OK
46224.5163 | -223549.44 | -223571.6 | 22.16 | 0.009913% | 54 | 25 | 79 | ambos OK
46224.5164 | -223723.568 | -223672.736 | -50.832 | 0.02272% | 49 | 25 | 74 | ambos OK
46224.5164 | -223626.8 | -223561.408 | -65.392 | 0.02924% | 18 | 47 | 65 | ambos OK
46224.5164 | -223456.176 | -223539.52 | 83.344 | 0.0373% | 51 | 15 | 66 | ambos OK
46224.5164 | -223705.552 | -223755.184 | 49.632 | 0.02219% | 19 | 15 | 34 | ambos OK
46224.5164 | -223670.672 | -223647.568 | -23.104 | 0.01033% | 6 | 32 | 38 | ambos OK
46224.5165 | -223644.736 | -223553.936 | -90.8 | 0.0406% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5165 | -223616.32 | -223685.296 | 68.976 | 0.03085% | 21 | 23 | 44 | ambos OK
46224.5165 | -223438.64 | -223526.528 | 87.888 | 0.03933% | 0 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5165 | -223198.672 | -223167.584 | -31.088 | 0.01393% | 12 | 20 | 32 | ambos OK
46224.5166 | -223453.968 | -223326.24 | -127.728 | 0.05716% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5166 | -223534.496 | -223506.832 | -27.664 | 0.01238% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5166 | -223634.832 | -223587.984 | -46.848 | 0.02095% | 3 | 13 | 16 | ambos OK
46224.5166 | -223583.248 | -223680.336 | 97.088 | 0.04342% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5167 | -223398.88 | -223463.248 | 64.368 | 0.02881% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5167 | -223559.536 | -223555.168 | -4.368 | 0.001954% | 1 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5167 | -223691.328 | -223639.52 | -51.808 | 0.02316% | 151 | 256 | 105 | ambos OK
46224.5167 | -223933.488 | -223926.304 | -7.184 | 0.003208% | 73 | 106 | 33 | ambos OK
46224.5167 | -223426.352 | -223424.144 | -2.208 | 0.0009882% | 10 | 31 | 21 | ambos OK
46224.5168 | -223440.992 | -223291.472 | -149.52 | 0.06692% | 65 | 18 | 83 | ambos OK
46224.5168 | -223532.592 | -223535.472 | 2.88 | 0.001288% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5168 | -223467.904 | -223447.408 | -20.496 | 0.009172% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5168 | -223260.656 | -223308.4 | 47.744 | 0.02138% | 30 | 25 | 55 | ambos OK
46224.5169 | -223225.568 | -223276.288 | 50.72 | 0.02272% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5169 | -223192.992 | -223200.928 | 7.936 | 0.003556% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5169 | -223368.704 | -223400.88 | 32.176 | 0.0144% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5169 | -223395.024 | -223383.84 | -11.184 | 0.005006% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.517 | -223452.928 | -223459.248 | 6.32 | 0.002828% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.517 | -223423.104 | -223334.96 | -88.144 | 0.03945% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.517 | -223257.2 | -223249.168 | -8.032 | 0.003598% | 3 | 17 | 20 | ambos OK
46224.517 | -223156.56 | -223203.536 | 46.976 | 0.02105% | 4 | 18 | 22 | ambos OK
46224.5171 | -223240 | -223257.104 | 17.104 | 0.007662% | 0 | 41 | 41 | ambos OK
46224.5171 | -223410.4 | -223424.832 | 14.432 | 0.00646% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5171 | -223617.376 | -223744.352 | 126.976 | 0.05678% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5171 | -223475.376 | -223453.232 | -22.144 | 0.009909% | 2 | 15 | 17 | ambos OK
46224.5171 | -223576.832 | -223508.08 | -68.752 | 0.03075% | 11 | 16 | 27 | ambos OK
46224.5172 | -223725.344 | -223707.328 | -18.016 | 0.008053% | 7 | 32 | 25 | ambos OK
46224.5172 | -223347.04 | -223451.488 | 104.448 | 0.04676% | 7 | 24 | 17 | ambos OK
46224.5172 | -223371.568 | -223387.312 | 15.744 | 0.007048% | 13 | 30 | 17 | ambos OK
46224.5172 | -223288.896 | -223291.808 | 2.912 | 0.001304% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5173 | -223203.728 | -223328.464 | 124.736 | 0.05588% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.5173 | -223321.888 | -223374.384 | 52.496 | 0.02351% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5173 | -223217.696 | -223290.704 | 73.008 | 0.03271% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5173 | -223023.456 | -223008.944 | -14.512 | 0.006507% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5174 | -223166.976 | -223127.52 | -39.456 | 0.01768% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5174 | -223233.984 | -223225.696 | -8.288 | 0.003713% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5174 | -223189.824 | -223197.088 | 7.264 | 0.003255% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5174 | -223284.784 | -223284.064 | -0.72 | 0.0003225% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5174 | -223301.808 | -223302.768 | 0.96 | 0.0004299% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5175 | -223360.464 | -223277.392 | -83.072 | 0.03719% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5175 | -223175.712 | -223269.392 | 93.68 | 0.04198% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5175 | -223200.8 | -223299.648 | 98.848 | 0.04429% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5175 | -223132.016 | -223100.16 | -31.856 | 0.01428% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5176 | -223122.048 | -223193.424 | 71.376 | 0.03199% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5176 | -223156.336 | -223188.576 | 32.24 | 0.01445% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5176 | -223256.992 | -223229.552 | -27.44 | 0.01229% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5176 | -223407.728 | -223320.32 | -87.408 | 0.03912% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5177 | -223248 | -223276.272 | 28.272 | 0.01266% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5177 | -223176.56 | -223190.656 | 14.096 | 0.006316% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5177 | -223137.44 | -223121.2 | -16.24 | 0.007278% | 17 | 43 | 26 | ambos OK
46224.5177 | -222831.648 | -222785.792 | -45.856 | 0.02058% | 13 | 15 | 28 | ambos OK
46224.5177 | -222978.288 | -222950.24 | -28.048 | 0.01258% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5178 | -222911.264 | -222937.568 | 26.304 | 0.0118% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5178 | -222934.8 | -222976.48 | 41.68 | 0.0187% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5178 | -223090.352 | -223093.792 | 3.44 | 0.001542% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5178 | -223240.352 | -223311.344 | 70.992 | 0.0318% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5179 | -223673.12 | -223663.808 | -9.312 | 0.004163% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5179 | -223654.256 | -223649.44 | -4.816 | 0.002153% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5179 | -223688.72 | -223683.792 | -4.928 | 0.002203% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5179 | -223637.504 | -223649.04 | 11.536 | 0.005158% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.518 | -223348.256 | -223342.528 | -5.728 | 0.002565% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.518 | -223294.896 | -223264 | -30.896 | 0.01384% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.518 | -223381.904 | -223343.712 | -38.192 | 0.0171% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.518 | -223489.472 | -223495.152 | 5.68 | 0.002542% | 6 | 13 | 19 | ambos OK
46224.5181 | -223342.736 | -223461.584 | 118.848 | 0.05321% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5181 | -223280.944 | -223322.416 | 41.472 | 0.01857% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5181 | -223276.496 | -223297.904 | 21.408 | 0.009588% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5181 | -223655.248 | -223566.928 | -88.32 | 0.03949% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5181 | -223446.688 | -223491.792 | 45.104 | 0.02019% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5182 | -223340.16 | -223399.904 | 59.744 | 0.02675% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5182 | -223293.984 | -223256.928 | -37.056 | 0.0166% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5182 | -223249.856 | -223296.672 | 46.816 | 0.02097% | 11 | 26 | 37 | ambos OK
46224.5182 | -223202.128 | -223152.192 | -49.936 | 0.02237% | 11 | 42 | 31 | ambos OK
46224.5183 | -223016.272 | -222924.496 | -91.776 | 0.04115% | 21 | 29 | 50 | ambos OK
46224.5183 | -223171.184 | -223224.736 | 53.552 | 0.024% | 0 | 49 | 49 | ambos OK
46224.5183 | -223445.392 | -223580.416 | 135.024 | 0.06043% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5183 | -223386.64 | -223389.296 | 2.656 | 0.001189% | 4 | 30 | 26 | ambos OK
46224.5184 | -223455.008 | -223515.552 | 60.544 | 0.02709% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5184 | -223327.968 | -223405.024 | 77.056 | 0.0345% | 0 | 36 | 35 | ambos OK
46224.5184 | -223333.84 | -223355.344 | 21.504 | 0.009629% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5184 | -223482.912 | -223448.464 | -34.448 | 0.01541% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5184 | -223313.936 | -223303.856 | -10.08 | 0.004514% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5185 | -223198.912 | -223184.544 | -14.368 | 0.006437% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5185 | -223272.128 | -223284.176 | 12.048 | 0.005396% | 50 | 90 | 40 | ambos OK
46224.5185 | -223182.656 | -223089.056 | -93.6 | 0.04194% | 64 | 90 | 26 | ambos OK
46224.5185 | -223526.496 | -223351.872 | -174.624 | 0.07812% | 59 | 74 | 15 | ambos OK
46224.5186 | -223642.064 | -223599.664 | -42.4 | 0.01896% | 43 | 67 | 24 | ambos OK
46224.5186 | -223486.624 | -223460.416 | -26.208 | 0.01173% | 3 | 54 | 50 | ambos OK
46224.5186 | -223431.904 | -223439.808 | 7.904 | 0.003538% | 29 | 51 | 22 | ambos OK
46224.5186 | -223532.656 | -223557.744 | 25.088 | 0.01122% | 200 | 219 | 19 | ambos OK
46224.5187 | -223608.832 | -223481.84 | -126.992 | 0.05679% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5187 | -223576.88 | -223587.536 | 10.656 | 0.004766% | 1 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5187 | -223547.728 | -223492.064 | -55.664 | 0.0249% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5187 | -223662.8 | -223726.352 | 63.552 | 0.02841% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.5187 | -223731.584 | -223382.528 | -349.056 | 0.156% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5188 | -223546.768 | -223367.024 | -179.744 | 0.08041% | 1 | 34 | 35 | ambos OK
46224.5188 | -223282.624 | -223440.144 | 157.52 | 0.07055% | 13 | 23 | 36 | ambos OK
46224.5188 | -223251.52 | -223386.224 | 134.704 | 0.06034% | 15 | 29 | 14 | ambos OK
46224.5188 | -223209.072 | -223519.712 | 310.64 | 0.1392% | 86 | 101 | 16 | ambos OK
46224.5189 | -223412.832 | -223212.224 | -200.608 | 0.08979% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5189 | -223187.056 | -223213.488 | 26.432 | 0.01184% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5189 | -223259.712 | -223343.28 | 83.568 | 0.03743% | 29 | 58 | 87 | ambos OK
46224.5189 | -223306.528 | -223288.144 | -18.384 | 0.008233% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.519 | -223232.688 | -223166.288 | -66.4 | 0.02974% | 49 | 38 | 87 | ambos OK
46224.519 | -223337.216 | -223412.32 | 75.104 | 0.03363% | 17 | 81 | 97 | ambos OK
46224.519 | -223366.112 | -223394.544 | 28.432 | 0.01273% | 71 | 26 | 97 | ambos OK
46224.519 | -223471.312 | -223441.712 | -29.6 | 0.01325% | 52 | 26 | 78 | ambos OK
46224.5191 | -223525.232 | -223487.344 | -37.888 | 0.01695% | 41 | 36 | 77 | ambos OK
46224.5191 | -223291.568 | -223361.36 | 69.792 | 0.03126% | 67 | 18 | 85 | ambos OK
46224.5191 | -223326.496 | -223315.792 | -10.704 | 0.004793% | 33 | 28 | 61 | ambos OK
46224.5191 | -223440.576 | -223349.952 | -90.624 | 0.04056% | 20 | 25 | 45 | ambos OK
46224.5191 | -223451.344 | -223464.336 | 12.992 | 0.005814% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5192 | -223627.664 | -223610.832 | -16.832 | 0.007527% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5192 | -223570.336 | -223574.336 | 4 | 0.001789% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5192 | -223594.928 | -223595.232 | 0.304 | 0.000136% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.5192 | -223834.4 | -223861.568 | 27.168 | 0.01214% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5193 | -223953.936 | -223965.712 | 11.776 | 0.005258% | 2 | 35 | 37 | ambos OK
46224.5193 | -223842.304 | -223845.264 | 2.96 | 0.001322% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5193 | -223684.128 | -223623.152 | -60.976 | 0.02726% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.5193 | -223440.384 | -223343.088 | -97.296 | 0.04354% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5194 | -223425.792 | -223356.416 | -69.376 | 0.03105% | 18 | 41 | 23 | ambos OK
46224.5194 | -223319.872 | -223313.008 | -6.864 | 0.003074% | 143 | 35 | 178 | ambos OK
46224.5194 | -222900.128 | -222890.432 | -9.696 | 0.00435% | 7 | 33 | 26 | ambos OK
46224.5194 | -223113.472 | -223076.176 | -37.296 | 0.01672% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5194 | -223484.496 | -223394.448 | -90.048 | 0.04029% | 45 | 15 | 60 | ambos OK
46224.5195 | -223689.888 | -223701.856 | 11.968 | 0.00535% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5195 | -223639.216 | -223720.336 | 81.12 | 0.03627% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5195 | -223457.056 | -223479.504 | 22.448 | 0.01005% | 28 | 19 | 47 | ambos OK
46224.5195 | -223344.4 | -223293.312 | -51.088 | 0.02287% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5196 | -223414.368 | -223407.152 | -7.216 | 0.00323% | 0 | 133 | 133 | ambos OK
46224.5196 | -223810.352 | -223756.016 | -54.336 | 0.02428% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5196 | -223580.496 | -223700.304 | 119.808 | 0.05359% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.5196 | -223508.592 | -223629.872 | 121.28 | 0.05426% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5197 | -223637.184 | -223687.2 | 50.016 | 0.02236% | 1 | 189 | 188 | ambos OK
46224.5197 | -223752.928 | -223715.744 | -37.184 | 0.01662% | 1 | 40 | 39 | ambos OK
46224.5197 | -223603.776 | -223617.584 | 13.808 | 0.006175% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5197 | -223659.424 | -223710.928 | 51.504 | 0.02303% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5197 | -223756.56 | -223821.856 | 65.296 | 0.02918% | 1 | 117 | 118 | ambos OK
46224.5198 | -223864.064 | -223859.04 | -5.024 | 0.002244% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5198 | -223675.536 | -223744.912 | 69.376 | 0.03102% | 1 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5198 | -223621.52 | -223644.848 | 23.328 | 0.01043% | 16 | 18 | 34 | ambos OK
46224.5198 | -223582.704 | -223497.104 | -85.6 | 0.03829% | 368 | 85 | 453 | ambos OK
46224.5199 | -223722.96 | -223718.032 | -4.928 | 0.002203% | 15 | 13 | 28 | ambos OK
46224.5199 | -223754.448 | -223777.312 | 22.864 | 0.01022% | 15 | 38 | 23 | ambos OK
46224.5199 | -223608.032 | -223643.008 | 34.976 | 0.01564% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5199 | -223667.52 | -223730.624 | 63.104 | 0.02821% | 1 | 64 | 65 | ambos OK
46224.52 | -223650.784 | -223697.152 | 46.368 | 0.02073% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.52 | -223489.184 | -223488.768 | -0.416 | 0.0001861% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.52 | -223443.296 | -223383.808 | -59.488 | 0.02662% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.52 | -223449.968 | -223523.392 | 73.424 | 0.03286% | 0 | 85 | 85 | ambos OK
46224.5201 | -223621.152 | -223626.624 | 5.472 | 0.002447% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5201 | -223538.256 | -223587.6 | 49.344 | 0.02207% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5201 | -223414.976 | -223453.52 | 38.544 | 0.01725% | 2 | 23 | 21 | ambos OK
46224.5201 | -223550.32 | -223588.432 | 38.112 | 0.01705% | 1 | 58 | 59 | ambos OK
46224.5201 | -223551.008 | -223540.592 | -10.416 | 0.004659% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5202 | -223552.016 | -223583.856 | 31.84 | 0.01424% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5202 | -223699.968 | -223672.192 | -27.776 | 0.01242% | 8 | 22 | 14 | ambos OK
46224.5202 | -223495.6 | -223495.344 | -0.256 | 0.0001145% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5202 | -223551.184 | -223568.064 | 16.88 | 0.007551% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5203 | -223679.2 | -223730.432 | 51.232 | 0.0229% | 4 | 24 | 28 | ambos OK
46224.5203 | -223795.36 | -223784.144 | -11.216 | 0.005012% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5203 | -223650.592 | -223729.024 | 78.432 | 0.03507% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5203 | -223349.328 | -223392.992 | 43.664 | 0.01955% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5204 | -223454.656 | -223449.728 | -4.928 | 0.002205% | 4 | 27 | 31 | ambos OK
46224.5204 | -223573.696 | -223602.816 | 29.12 | 0.01302% | 17 | 13 | 30 | ambos OK
46224.5204 | -223530.432 | -223584.592 | 54.16 | 0.02423% | 14 | 38 | 24 | ambos OK
46224.5204 | -223419.408 | -223457.76 | 38.352 | 0.01717% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5204 | -223439.248 | -223445.44 | 6.192 | 0.002771% | 7 | 29 | 22 | ambos OK
46224.5205 | -223463.68 | -223390.688 | -72.992 | 0.03266% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5205 | -223392.528 | -223390.08 | -2.448 | 0.001096% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5205 | -223516.48 | -223543.392 | 26.912 | 0.01204% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5205 | -223416.336 | -223498.784 | 82.448 | 0.0369% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5206 | -223372.592 | -223353.488 | -19.104 | 0.008553% | 3 | 25 | 22 | ambos OK
46224.5206 | -223468.496 | -223522.512 | 54.016 | 0.02417% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5206 | -223723.088 | -223687.648 | -35.44 | 0.01584% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5206 | -223680.944 | -223679.264 | -1.68 | 0.0007511% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5207 | -223557.264 | -223620.48 | 63.216 | 0.02828% | 3 | 25 | 22 | ambos OK
46224.5207 | -223695.28 | -223580.016 | -115.264 | 0.05153% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5207 | -223540.784 | -223520.432 | -20.352 | 0.009104% | 0 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5207 | -223372.208 | -223419.552 | 47.344 | 0.0212% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5207 | -223205.904 | -223276.88 | 70.976 | 0.0318% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5208 | -223404.832 | -223349.232 | -55.6 | 0.02489% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5208 | -223409.568 | -223386.032 | -23.536 | 0.01053% | 7 | 13 | 20 | ambos OK
46224.5208 | -223420.528 | -223505.872 | 85.344 | 0.0382% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5208 | -223285.392 | -223363.232 | 77.84 | 0.03486% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5209 | -223360.096 | -223330.64 | -29.456 | 0.01319% | 20 | 22 | 42 | ambos OK
46224.5209 | -223224.688 | -223337.824 | 113.136 | 0.05068% | 17 | 17 | 34 | ambos OK
46224.5209 | -223309.136 | -223318.848 | 9.712 | 0.004349% | 1 | 41 | 40 | ambos OK
46224.5209 | -223449.184 | -223427.456 | -21.728 | 0.009724% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.521 | -223268 | -223373.968 | 105.968 | 0.04746% | 18 | 42 | 24 | ambos OK
46224.521 | -223036.992 | -223031.424 | -5.568 | 0.002496% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.521 | -223064.08 | -223088.64 | 24.56 | 0.01101% | 0 | 38 | 38 | ambos OK
46224.521 | -223376.208 | -223497.664 | 121.456 | 0.05437% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5211 | -223371.312 | -223322.208 | -49.104 | 0.02198% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5211 | -223364.816 | -223400.992 | 36.176 | 0.0162% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5211 | -223187.952 | -223197.472 | 9.52 | 0.004265% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5211 | -223227.792 | -223105.28 | -122.512 | 0.05488% | 241 | 273 | 32 | ambos OK
46224.5211 | -223125.344 | -223217.792 | 92.448 | 0.04143% | 0 | 48 | 48 | ambos OK
46224.5212 | -223324.272 | -223232.8 | -91.472 | 0.04096% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5212 | -223298.176 | -223504.944 | 206.768 | 0.0926% | 8 | 23 | 31 | ambos OK
46224.5212 | -223605.408 | -223307.584 | -297.824 | 0.1332% | 175 | 199 | 24 | ambos OK
46224.5212 | -223294.304 | -223025.584 | -268.72 | 0.1203% | 57 | 84 | 27 | ambos OK
46224.5213 | -223061.472 | -223227.6 | 166.128 | 0.07448% | 60 | 85 | 25 | ambos OK
46224.5213 | -223119.232 | -223143.616 | 24.384 | 0.01093% | 56 | 87 | 31 | ambos OK
46224.5213 | -223364.736 | -223073.824 | -290.912 | 0.1302% | 52 | 75 | 23 | ambos OK
46224.5213 | -223224.592 | -223055.568 | -169.024 | 0.07572% | 44 | 63 | 19 | ambos OK
46224.5214 | -223031.6 | -223205.632 | 174.032 | 0.07803% | 21 | 55 | 34 | ambos OK
46224.5214 | -223114.928 | -223242.24 | 127.312 | 0.05706% | 37 | 52 | 15 | ambos OK
46224.5214 | -223198.448 | -223304.128 | 105.68 | 0.04735% | 14 | 31 | 17 | ambos OK
46224.5214 | -223511.344 | -223376.544 | -134.8 | 0.06031% | 9 | 25 | 34 | ambos OK
46224.5214 | -223501.376 | -223397.024 | -104.352 | 0.04669% | 7 | 24 | 31 | ambos OK
46224.5215 | -223421.072 | -223464.736 | 43.664 | 0.01954% | 15 | 39 | 23 | ambos OK
46224.5215 | -223333.568 | -223401.536 | 67.968 | 0.03043% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5215 | -223592.624 | -223434.992 | -157.632 | 0.0705% | 164 | 180 | 16 | ambos OK
46224.5215 | -223782.24 | -223572.464 | -209.776 | 0.09374% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5216 | -223562.72 | -223558.576 | -4.144 | 0.001854% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5216 | -223560.72 | -223457.36 | -103.36 | 0.04623% | 39 | 67 | 28 | ambos OK
46224.5216 | -223342.896 | -223357.888 | 14.992 | 0.006713% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5216 | -223292.016 | -223252.32 | -39.696 | 0.01778% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5217 | -223413.888 | -223421.952 | 8.064 | 0.003609% | 14 | 52 | 38 | ambos OK
46224.5217 | -223413.92 | -223660.752 | 246.832 | 0.1105% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5217 | -223634.976 | -223736.288 | 101.312 | 0.0453% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5217 | -223627.184 | -223492.624 | -134.56 | 0.06017% | 17 | 44 | 27 | ambos OK
46224.5217 | -223754.032 | -223723.424 | -30.608 | 0.01368% | 67 | 26 | 93 | ambos OK
46224.5218 | -223663.312 | -223629.92 | -33.392 | 0.01493% | 60 | 28 | 89 | ambos OK
46224.5218 | -223533.6 | -223558.752 | 25.152 | 0.01125% | 64 | 25 | 89 | ambos OK
46224.5218 | -223331.776 | -223268.656 | -63.12 | 0.02826% | 71 | 13 | 84 | ambos OK
46224.5218 | -223373.76 | -223283.072 | -90.688 | 0.0406% | 62 | 19 | 81 | ambos OK
46224.5219 | -223494.768 | -223612.144 | 117.376 | 0.05252% | 42 | 23 | 65 | ambos OK
46224.5219 | -223249.216 | -223297.008 | 47.792 | 0.02141% | 40 | 23 | 63 | ambos OK
46224.5219 | -223422.336 | -223409.104 | -13.232 | 0.005922% | 36 | 24 | 60 | ambos OK
46224.5219 | -223502.656 | -223504.624 | 1.968 | 0.0008805% | 49 | 14 | 63 | ambos OK
46224.522 | -223603.248 | -223584.208 | -19.04 | 0.008515% | 14 | 44 | 58 | ambos OK
46224.522 | -223409.424 | -223483.088 | 73.664 | 0.03297% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.522 | -223463.248 | -223513.872 | 50.624 | 0.02265% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.522 | -223333.312 | -223425.216 | 91.904 | 0.04115% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5221 | -223527.76 | -223466.496 | -61.264 | 0.02741% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5221 | -223536.64 | -223568.752 | 32.112 | 0.01437% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5221 | -223318.368 | -223350.496 | 32.128 | 0.01439% | 11 | 23 | 34 | ambos OK
46224.5221 | -223198.512 | -223251.232 | 52.72 | 0.02362% | 98 | 24 | 122 | ambos OK
46224.5221 | -223334.72 | -223324.336 | -10.384 | 0.00465% | 12 | 40 | 28 | ambos OK
46224.5222 | -223427.648 | -223395.68 | -31.968 | 0.01431% | 7 | 22 | 15 | ambos OK
46224.5222 | -223216.96 | -223286.448 | 69.488 | 0.03113% | 44 | 33 | 77 | ambos OK
46224.5222 | -223149.296 | -223195.136 | 45.84 | 0.02054% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5222 | -223577.216 | -223516.624 | -60.592 | 0.0271% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5223 | -223568.704 | -223504.432 | -64.272 | 0.02875% | 4 | 30 | 34 | ambos OK
46224.5223 | -223415.728 | -223414.176 | -1.552 | 0.0006947% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5223 | -223157.792 | -223146.064 | -11.728 | 0.005255% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5223 | -223439.088 | -223403.888 | -35.2 | 0.01575% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5224 | -223059.648 | -223128.896 | 69.248 | 0.03104% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5224 | -223346.848 | -223420.016 | 73.168 | 0.03276% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5224 | -223192.208 | -223199.792 | 7.584 | 0.003398% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5224 | -223395.664 | -223368.304 | -27.36 | 0.01225% | 0 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5224 | -223336.32 | -223512.528 | 176.208 | 0.0789% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5225 | -223354.928 | -223380.144 | 25.216 | 0.01129% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5225 | -223420.352 | -223337.072 | -83.28 | 0.03728% | 22 | 48 | 26 | ambos OK
46224.5225 | -223485.648 | -223464.928 | -20.72 | 0.009271% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5225 | -223588.032 | -223694.352 | 106.32 | 0.04755% | 16 | 29 | 13 | ambos OK
46224.5226 | -223313.312 | -223339.744 | 26.432 | 0.01184% | 4 | 19 | 15 | ambos OK
46224.5226 | -223216.992 | -223223.456 | 6.464 | 0.002896% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5226 | -223424.896 | -223333.776 | -91.12 | 0.04078% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5226 | -223454.592 | -223389.712 | -64.88 | 0.02903% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5227 | -223470.176 | -223494.176 | 24 | 0.01074% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5227 | -223355.296 | -223461.264 | 105.968 | 0.04744% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5227 | -223471.872 | -223398.896 | -72.976 | 0.03266% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5227 | -223417.488 | -223275.536 | -141.952 | 0.06354% | 1 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5227 | -222781.84 | -222834.88 | 53.04 | 0.02381% | 2 | 22 | 24 | ambos OK
46224.5228 | -222926.928 | -222983.616 | 56.688 | 0.02543% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5228 | -223210.4 | -223166.416 | -43.984 | 0.01971% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5228 | -223201.728 | -223210.576 | 8.848 | 0.003964% | 1 | 34 | 33 | ambos OK
46224.5228 | -223309.664 | -223244.368 | -65.296 | 0.02924% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5229 | -223323.312 | -223292.56 | -30.752 | 0.01377% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5229 | -223389.424 | -223396.688 | 7.264 | 0.003252% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5229 | -223147.296 | -223230.4 | 83.104 | 0.03724% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5229 | -222977.824 | -222943.904 | -33.92 | 0.01521% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.523 | -223157.6 | -223120.656 | -36.944 | 0.01656% | 26 | 22 | 48 | ambos OK
46224.523 | -223621.008 | -223654.32 | 33.312 | 0.0149% | 15 | 16 | 31 | ambos OK
46224.523 | -223226.08 | -223357.248 | 131.168 | 0.05876% | 14 | 16 | 29 | ambos OK
46224.523 | -223385.344 | -223407.904 | 22.56 | 0.0101% | 4 | 20 | 16 | ambos OK
46224.5231 | -223352.672 | -223179.632 | -173.04 | 0.07747% | 10 | 30 | 20 | ambos OK
46224.5231 | -223348.72 | -223305.168 | -43.552 | 0.0195% | 3 | 16 | 19 | ambos OK
46224.5231 | -223376.976 | -223333.136 | -43.84 | 0.01963% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5231 | -223433.344 | -223385.472 | -47.872 | 0.02143% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5231 | -223248.496 | -223248.496 | 0 | 0% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5232 | -223447.984 | -223395.68 | -52.304 | 0.02341% | 1 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5232 | -223376.864 | -223440.224 | 63.36 | 0.02836% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5232 | -223400.464 | -223373.296 | -27.168 | 0.01216% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5232 | -223145.024 | -223176.816 | 31.792 | 0.01425% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5233 | -223079.376 | -223087.344 | 7.968 | 0.003572% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5233 | -222973.2 | -222979.104 | 5.904 | 0.002648% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5233 | -223010.256 | -222989.648 | -20.608 | 0.009241% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5233 | -223127.664 | -223071.792 | -55.872 | 0.02504% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5234 | -222933.92 | -222957.008 | 23.088 | 0.01036% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5234 | -223059.328 | -223125.68 | 66.352 | 0.02975% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5234 | -223251.68 | -223267.568 | 15.888 | 0.007117% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5234 | -223124.992 | -223142.464 | 17.472 | 0.007831% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5234 | -223136.096 | -223080 | -56.096 | 0.02514% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.5235 | -223366.48 | -223360.384 | -6.096 | 0.002729% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5235 | -223370.08 | -223227.136 | -142.944 | 0.06399% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5235 | -223208.912 | -223224.944 | 16.032 | 0.007183% | 10 | 26 | 36 | ambos OK
46224.5235 | -223167.008 | -223133.36 | -33.648 | 0.01508% | 13 | 28 | 41 | ambos OK
46224.5236 | -223260.144 | -223255.568 | -4.576 | 0.00205% | 20 | 45 | 24 | ambos OK
46224.5236 | -223368.624 | -223468.864 | 100.24 | 0.04488% | 4 | 30 | 26 | ambos OK
46224.5236 | -223373.584 | -223367.856 | -5.728 | 0.002564% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5236 | -223574.624 | -223565.456 | -9.168 | 0.004101% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5237 | -223469.056 | -223455.28 | -13.776 | 0.006165% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.5237 | -223129.424 | -223150.208 | 20.784 | 0.009315% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.5237 | -223375.616 | -223363.376 | -12.24 | 0.00548% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5237 | -223625.616 | -223662.304 | 36.688 | 0.01641% | 3 | 12 | 15 | ambos OK
46224.5237 | -223431.536 | -223508.304 | 76.768 | 0.03436% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5238 | -223410.784 | -223406.992 | -3.792 | 0.001697% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5238 | -223218.624 | -223187.296 | -31.328 | 0.01403% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5238 | -223480.096 | -223547.904 | 67.808 | 0.03034% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5238 | -223446.656 | -223477.04 | 30.384 | 0.0136% | 2 | 19 | 21 | ambos OK
46224.5239 | -223490.016 | -223545.776 | 55.76 | 0.02495% | 57 | 88 | 31 | ambos OK
46224.5239 | -223409.68 | -223447.376 | 37.696 | 0.01687% | 61 | 88 | 27 | ambos OK
46224.5239 | -223378.384 | -223434.064 | 55.68 | 0.02493% | 52 | 78 | 26 | ambos OK
46224.5239 | -223294.992 | -223525.536 | 230.544 | 0.1032% | 42 | 75 | 33 | ambos OK
46224.524 | -223258.592 | -223243.92 | -14.672 | 0.006572% | 75 | 90 | 15 | ambos OK
46224.524 | -223252.896 | -223215.328 | -37.568 | 0.01683% | 20 | 46 | 26 | ambos OK
46224.524 | -223466.496 | -223529.312 | 62.816 | 0.02811% | 9 | 32 | 23 | ambos OK
46224.524 | -223550.496 | -223586.4 | 35.904 | 0.01606% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5241 | -223510.448 | -223635.056 | 124.608 | 0.05575% | 20 | 16 | 36 | ambos OK
46224.5241 | -223531.296 | -223519.824 | -11.472 | 0.005132% | 15 | 34 | 49 | ambos OK
46224.5241 | -223507.664 | -223373.584 | -134.08 | 0.05999% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5241 | -223333.648 | -223314.848 | -18.8 | 0.008418% | 67 | 99 | 32 | ambos OK
46224.5241 | -223279.664 | -223392.384 | 112.72 | 0.05048% | 0 | 48 | 48 | ambos OK
46224.5242 | -223420.384 | -223414.08 | -6.304 | 0.002822% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5242 | -223321.744 | -223240.56 | -81.184 | 0.03635% | 37 | 64 | 27 | ambos OK
46224.5242 | -223227.2 | -223218.992 | -8.208 | 0.003677% | 1 | 42 | 43 | ambos OK
46224.5242 | -223298.784 | -223360.88 | 62.096 | 0.02781% | 0 | 57 | 57 | ambos OK
46224.5243 | -223204.32 | -223366.976 | 162.656 | 0.07287% | 22 | 36 | 14 | ambos OK
46224.5243 | -223203.872 | -223231.296 | 27.424 | 0.01229% | 46 | 41 | 87 | ambos OK
46224.5243 | -223553.952 | -223479.104 | -74.848 | 0.03348% | 60 | 19 | 79 | ambos OK
46224.5243 | -223586.032 | -223576.096 | -9.936 | 0.004444% | 29 | 46 | 75 | ambos OK
46224.5244 | -223218.032 | -223348.448 | 130.416 | 0.05843% | 55 | 21 | 76 | ambos OK
46224.5244 | -223242.832 | -223259.696 | 16.864 | 0.007554% | 31 | 33 | 64 | ambos OK
46224.5244 | -223242.96 | -223171.904 | -71.056 | 0.03183% | 14 | 28 | 42 | ambos OK
46224.5244 | -223216.592 | -223211.232 | -5.36 | 0.002401% | 54 | 38 | 91 | ambos OK
46224.5244 | -223268.704 | -223288.384 | 19.68 | 0.008814% | 16 | 16 | 31 | ambos OK
46224.5245 | -223357.68 | -223369.616 | 11.936 | 0.005344% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5245 | -223241.28 | -223297.6 | 56.32 | 0.02523% | 18 | 14 | 32 | ambos OK
46224.5245 | -223384.384 | -223427.488 | 43.104 | 0.0193% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5245 | -223478.176 | -223461.36 | -16.816 | 0.007525% | 10 | 22 | 32 | ambos OK
46224.5246 | -223235.792 | -223341.376 | 105.584 | 0.0473% | 23 | 16 | 39 | ambos OK
46224.5246 | -223296.336 | -223325.504 | 29.168 | 0.01306% | 90 | 22 | 112 | ambos OK
46224.5246 | -223297.68 | -223350.784 | 53.104 | 0.02378% | 10 | 41 | 32 | ambos OK
46224.5246 | -223194.96 | -223226.496 | 31.536 | 0.01413% | 0 | 41 | 41 | ambos OK
46224.5247 | -223085.36 | -223107.024 | 21.664 | 0.009711% | 69 | 18 | 86 | ambos OK
46224.5247 | -223157.536 | -223075.008 | -82.528 | 0.03698% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5247 | -223328.256 | -223269.664 | -58.592 | 0.02624% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5247 | -223046.56 | -223088.896 | 42.336 | 0.01898% | 37 | 26 | 63 | ambos OK
46224.5247 | -223129.92 | -223133.488 | 3.568 | 0.001599% | 6 | 14 | 20 | ambos OK
46224.5248 | -223452.16 | -223437.568 | -14.592 | 0.00653% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5248 | -223405.088 | -223482.816 | 77.728 | 0.03479% | 1 | 70 | 71 | ambos OK
46224.5248 | -223180.048 | -223203.392 | 23.344 | 0.01046% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5248 | -223463.904 | -223419.504 | -44.4 | 0.01987% | 0 | 45 | 45 | ambos OK
46224.5249 | -223743.68 | -223682.992 | -60.688 | 0.02712% | 1 | 34 | 35 | ambos OK
46224.5249 | -223707.904 | -223688.272 | -19.632 | 0.008776% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5249 | -223345.024 | -223386.336 | 41.312 | 0.0185% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5249 | -223259.76 | -223340.304 | 80.544 | 0.03608% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.525 | -223518.496 | -223559.568 | 41.072 | 0.01838% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.525 | -223738.688 | -223716.992 | -21.696 | 0.009697% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.525 | -223580.304 | -223603.92 | 23.616 | 0.01056% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.525 | -223272.304 | -223303.056 | 30.752 | 0.01377% | 41 | 57 | 16 | ambos OK
46224.525 | -223254.416 | -223427.168 | 172.752 | 0.07738% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5251 | -223341.104 | -223404.576 | 63.472 | 0.02842% | 1 | 11 | 12 | ambos OK
46224.5251 | -223424.608 | -223501.84 | 77.232 | 0.03457% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5251 | -223176.768 | -223194.288 | 17.52 | 0.00785% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5251 | -223446.192 | -223448.176 | 1.984 | 0.0008879% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5252 | -223041.424 | -223179.072 | 137.648 | 0.06171% | 12 | 18 | 30 | ambos OK
46224.5252 | -223072.912 | -223258.256 | 185.344 | 0.08309% | 16 | 13 | 29 | ambos OK
46224.5252 | -222961.712 | -222931.264 | -30.448 | 0.01366% | 14 | 18 | 32 | ambos OK
46224.5252 | -223183.6 | -223195.36 | 11.76 | 0.005269% | 11 | 27 | 16 | ambos OK
46224.5253 | -223359.024 | -223292.864 | -66.16 | 0.02962% | 1 | 41 | 40 | ambos OK
46224.5253 | -223189.936 | -223265.024 | 75.088 | 0.03364% | 0 | 44 | 44 | ambos OK
46224.5253 | -223435.936 | -223434.272 | -1.664 | 0.0007447% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5253 | -223360.304 | -223356.928 | -3.376 | 0.001511% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5254 | -223415.2 | -223290.768 | -124.432 | 0.0557% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5254 | -223200.576 | -223159.232 | -41.344 | 0.01852% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5254 | -223339.12 | -223278.208 | -60.912 | 0.02727% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5254 | -223317.712 | -223334.528 | 16.816 | 0.00753% | 5 | 27 | 22 | ambos OK
46224.5254 | -223185.84 | -223184.496 | -1.344 | 0.0006022% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5255 | -223165.792 | -223231.968 | 66.176 | 0.02965% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5255 | -223032.56 | -223164.928 | 132.368 | 0.05935% | 2 | 15 | 17 | ambos OK
46224.5255 | -223251.408 | -223270.464 | 19.056 | 0.008536% | 2 | 15 | 13 | ambos OK
46224.5255 | -223151.424 | -223145.04 | -6.384 | 0.002861% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5256 | -223447.472 | -223468.192 | 20.72 | 0.009273% | 1 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5256 | -223659.376 | -223689.968 | 30.592 | 0.01368% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5256 | -223454.048 | -223443.008 | -11.04 | 0.004941% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5256 | -223329.536 | -223365.696 | 36.16 | 0.01619% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.5257 | -223632.096 | -223649.552 | 17.456 | 0.007806% | 16 | 39 | 23 | ambos OK
46224.5257 | -223788.48 | -223828.128 | 39.648 | 0.01772% | 7 | 22 | 29 | ambos OK
46224.5257 | -223534.992 | -223599.808 | 64.816 | 0.029% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.5257 | -223504.256 | -223528.464 | 24.208 | 0.01083% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5257 | -223332.464 | -223413.952 | 81.488 | 0.03649% | 5 | 23 | 18 | ambos OK
46224.5258 | -223556.992 | -223435.76 | -121.232 | 0.05423% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5258 | -223533.104 | -223515.408 | -17.696 | 0.007917% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5258 | -223586.128 | -223598.864 | 12.736 | 0.005696% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5258 | -223594.464 | -223639.584 | 45.12 | 0.02018% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5259 | -223374.496 | -223432.16 | 57.664 | 0.02581% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5259 | -223233.616 | -223316.384 | 82.768 | 0.03708% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5259 | -223454.944 | -223340.544 | -114.4 | 0.0512% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5259 | -223394.768 | -223360.336 | -34.432 | 0.01541% | 1 | 12 | 13 | ambos OK
46224.526 | -223337.808 | -223362.72 | 24.912 | 0.01115% | 2 | 15 | 17 | ambos OK
46224.526 | -223456 | -223534.848 | 78.848 | 0.03529% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.526 | -223428.928 | -223364.016 | -64.912 | 0.02905% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.526 | -223460.112 | -223454.448 | -5.664 | 0.002535% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.526 | -223536.464 | -223516.992 | -19.472 | 0.008711% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.5261 | -223667.44 | -223602.768 | -64.672 | 0.02891% | 3 | 24 | 21 | ambos OK
46224.5261 | -223654.704 | -223575.856 | -78.848 | 0.03525% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5261 | -223564.336 | -223598.56 | 34.224 | 0.01531% | 18 | 23 | 41 | ambos OK
46224.5261 | -223422.896 | -223500.32 | 77.424 | 0.03465% | 18 | 22 | 40 | ambos OK
46224.5262 | -223402.112 | -223405.312 | 3.2 | 0.001432% | 15 | 42 | 27 | ambos OK
46224.5262 | -223509.456 | -223504.592 | -4.864 | 0.002176% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5262 | -223320.048 | -223301.872 | -18.176 | 0.008139% | 17 | 40 | 23 | ambos OK
46224.5262 | -223219.936 | -223289.52 | 69.584 | 0.03117% | 14 | 28 | 14 | ambos OK
46224.5263 | -223331.44 | -223273.072 | -58.368 | 0.02614% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5263 | -223552.64 | -223475.808 | -76.832 | 0.03437% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5263 | -223655.664 | -223545.936 | -109.728 | 0.04906% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5263 | -223205.648 | -223244.512 | 38.864 | 0.01741% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5264 | -223248.928 | -223281.136 | 32.208 | 0.01443% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5264 | -223757.12 | -223793.952 | 36.832 | 0.01646% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5264 | -223545.056 | -223627.296 | 82.24 | 0.03679% | 7 | 19 | 12 | ambos OK
46224.5264 | -223604.32 | -223603.104 | -1.216 | 0.0005438% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5264 | -223191.488 | -223247.088 | 55.6 | 0.02491% | 0 | 11 | 11 | ambos OK
46224.5265 | -223348.912 | -223386.912 | 38 | 0.01701% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5265 | -223380.624 | -223351.968 | -28.656 | 0.01283% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5265 | -223209.136 | -223470.608 | 261.472 | 0.1171% | 60 | 75 | 15 | ambos OK
46224.5265 | -223522.272 | -223323.088 | -199.184 | 0.08911% | 62 | 95 | 33 | ambos OK
46224.5266 | -223281.072 | -223116.096 | -164.976 | 0.07389% | 11 | 58 | 47 | ambos OK
46224.5266 | -223104.064 | -223393.68 | 289.616 | 0.1298% | 258 | 282 | 24 | ambos OK
46224.5266 | -223403.936 | -223387.232 | -16.704 | 0.007477% | 14 | 35 | 21 | ambos OK
46224.5266 | -223392.992 | -223388.96 | -4.032 | 0.001805% | 17 | 43 | 26 | ambos OK
46224.5267 | -223339.104 | -223547.232 | 208.128 | 0.09319% | 12 | 30 | 18 | ambos OK
46224.5267 | -223408.624 | -223284.928 | -123.696 | 0.05537% | 9 | 32 | 23 | ambos OK
46224.5267 | -223255.888 | -223505.248 | 249.36 | 0.1117% | 14 | 46 | 32 | ambos OK
46224.5267 | -223274.352 | -223403.472 | 129.12 | 0.05783% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5267 | -223052.688 | -223296.912 | 244.224 | 0.1095% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5268 | -223583.984 | -223495.008 | -88.976 | 0.0398% | 18 | 15 | 33 | ambos OK
46224.5268 | -223572.128 | -223136.304 | -435.824 | 0.1949% | 15 | 15 | 30 | ambos OK
46224.5268 | -223292.48 | -223395.312 | 102.832 | 0.04605% | 16 | 17 | 33 | ambos OK
46224.5268 | -223131.856 | -223639.36 | 507.504 | 0.2274% | 12 | 32 | 20 | ambos OK
46224.5269 | -223643.968 | -223570.704 | -73.264 | 0.03276% | 77 | 107 | 30 | ambos OK
46224.5269 | -223634.16 | -223307.76 | -326.4 | 0.146% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5269 | -223210.704 | -223441.264 | 230.56 | 0.1033% | 1 | 11 | 12 | ambos OK
46224.5269 | -223430.032 | -223614.16 | 184.128 | 0.08241% | 57 | 73 | 16 | ambos OK
46224.527 | -223371.552 | -223529.136 | 157.584 | 0.07055% | 6 | 20 | 14 | ambos OK
46224.527 | -223273.104 | -223405.536 | 132.432 | 0.05931% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.527 | -223097.968 | -223023.136 | -74.832 | 0.03354% | 21 | 48 | 27 | ambos OK
46224.527 | -222946.784 | -222920.112 | -26.672 | 0.01196% | 69 | 22 | 91 | ambos OK
46224.527 | -223102.016 | -223090.48 | -11.536 | 0.005171% | 52 | 22 | 74 | ambos OK
46224.5271 | -223114.944 | -223127.648 | 12.704 | 0.005694% | 43 | 23 | 66 | ambos OK
46224.5271 | -223227.488 | -223255.008 | 27.52 | 0.01233% | 45 | 14 | 59 | ambos OK
46224.5271 | -223463.968 | -223496.976 | 33.008 | 0.01477% | 24 | 25 | 49 | ambos OK
46224.5271 | -223564.56 | -223707.488 | 142.928 | 0.06393% | 23 | 23 | 46 | ambos OK
46224.5272 | -223596.736 | -223612.832 | 16.096 | 0.007199% | 31 | 18 | 49 | ambos OK
46224.5272 | -223369.904 | -223298.8 | -71.104 | 0.03183% | 25 | 14 | 39 | ambos OK
46224.5272 | -223462.8 | -223437.12 | -25.68 | 0.01149% | 5 | 27 | 32 | ambos OK
46224.5272 | -223169.808 | -223164.64 | -5.168 | 0.002316% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5273 | -223255.52 | -223172.48 | -83.04 | 0.0372% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5273 | -223533.728 | -223524.976 | -8.752 | 0.003915% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5273 | -223225.776 | -223345.488 | 119.712 | 0.05363% | 8 | 18 | 26 | ambos OK
46224.5273 | -223129.392 | -223143.072 | 13.68 | 0.006131% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.5274 | -223296.8 | -223257.648 | -39.152 | 0.01753% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5274 | -223669.744 | -223673.728 | 3.984 | 0.001781% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5274 | -223797.248 | -223836.496 | 39.248 | 0.01754% | 92 | 26 | 118 | ambos OK
46224.5274 | -223484.752 | -223537.536 | 52.784 | 0.02362% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5274 | -223430.304 | -223426.416 | -3.888 | 0.00174% | 7 | 13 | 20 | ambos OK
46224.5275 | -223738.496 | -223766.288 | 27.792 | 0.01242% | 63 | 27 | 90 | ambos OK
46224.5275 | -223355.136 | -223422.176 | 67.04 | 0.03001% | 6 | 20 | 14 | ambos OK
46224.5275 | -222845.072 | -222948.992 | 103.92 | 0.04663% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5275 | -223322.016 | -223261.296 | -60.72 | 0.02719% | 59 | 20 | 78 | ambos OK
46224.5276 | -223530.496 | -223612.72 | 82.224 | 0.03678% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5276 | -223438.512 | -223567.072 | 128.56 | 0.05754% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5276 | -223392.352 | -223438.032 | 45.68 | 0.02045% | 46 | 22 | 68 | ambos OK
46224.5276 | -222943.216 | -222879.456 | -63.76 | 0.0286% | 13 | 56 | 43 | ambos OK
46224.5277 | -223130.112 | -223129.28 | -0.832 | 0.0003729% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5277 | -223364.192 | -223446.512 | 82.32 | 0.03685% | 147 | 16 | 163 | ambos OK
46224.5277 | -223531.616 | -223573.92 | 42.304 | 0.01893% | 4 | 20 | 16 | ambos OK
46224.5277 | -223774.864 | -223797.776 | 22.912 | 0.01024% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.5277 | -223763.28 | -223830.496 | 67.216 | 0.03004% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.5278 | -223466.272 | -223394.208 | -72.064 | 0.03225% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.5278 | -223487.552 | -223456.4 | -31.152 | 0.01394% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5278 | -223465.52 | -223495.76 | 30.24 | 0.01353% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5278 | -223466.464 | -223440.992 | -25.472 | 0.0114% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5279 | -223431.856 | -223336.016 | -95.84 | 0.04289% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5279 | -223232.224 | -223345.168 | 112.944 | 0.05059% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5279 | -223585.52 | -223666.976 | 81.456 | 0.03643% | 10 | 27 | 17 | ambos OK
46224.5279 | -223761.568 | -223661.6 | -99.968 | 0.04468% | 1 | 28 | 28 | ambos OK
46224.528 | -223896.48 | -223798.48 | -98 | 0.04377% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.528 | -223835.2 | -223976.672 | 141.472 | 0.0632% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.528 | -223787.504 | -223773.76 | -13.744 | 0.006142% | 11 | 30 | 41 | ambos OK
46224.528 | -223820.512 | -223788.528 | -31.984 | 0.01429% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.528 | -223653.744 | -223589.952 | -63.792 | 0.02852% | 9 | 16 | 25 | ambos OK
46224.5281 | -223640.416 | -223681.328 | 40.912 | 0.01829% | 15 | 30 | 15 | ambos OK
46224.5281 | -223605.12 | -223452.704 | -152.416 | 0.06816% | 15 | 33 | 18 | ambos OK
46224.5281 | -223439.936 | -223491.568 | 51.632 | 0.02311% | 6 | 25 | 18 | ambos OK
46224.5281 | -223361.776 | -223393.616 | 31.84 | 0.01425% | 33 | 50 | 17 | ambos OK
46224.5282 | -223555.312 | -223543.44 | -11.872 | 0.005311% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5282 | -223832.352 | -223723.552 | -108.8 | 0.04861% | 1 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5282 | -223605.184 | -223577.36 | -27.824 | 0.01244% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5282 | -223479.776 | -223545.456 | 65.68 | 0.02939% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5283 | -223711.232 | -223708.128 | -3.104 | 0.001388% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.5283 | -223717.12 | -223747.264 | 30.144 | 0.01347% | 2 | 20 | 22 | ambos OK
46224.5283 | -223593.216 | -223661.088 | 67.872 | 0.03036% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5283 | -223931.616 | -223839.312 | -92.304 | 0.04122% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5283 | -224095.504 | -224044.096 | -51.408 | 0.02294% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5284 | -223836.544 | -223817.28 | -19.264 | 0.008606% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5284 | -223782.16 | -223744.992 | -37.168 | 0.01661% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5284 | -223808.112 | -223815.312 | 7.2 | 0.003217% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5284 | -223696.944 | -223733.568 | 36.624 | 0.01637% | 6 | 14 | 20 | ambos OK
46224.5285 | -223667.504 | -223762.096 | 94.592 | 0.04229% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5285 | -223644.64 | -223792.016 | 147.376 | 0.0659% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5285 | -223832.576 | -223925.664 | 93.088 | 0.04159% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5285 | -223653.184 | -223589.968 | -63.216 | 0.02827% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5286 | -224265.408 | -224308.4 | 42.992 | 0.01917% | 1 | 12 | 13 | ambos OK
46224.5286 | -223975.472 | -224114.8 | 139.328 | 0.06221% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5286 | -223898.416 | -223901.616 | 3.2 | 0.001429% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5286 | -224201.616 | -224097.056 | -104.56 | 0.04664% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5287 | -224117.392 | -224116.304 | -1.088 | 0.0004855% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5287 | -224050.592 | -224039.92 | -10.672 | 0.004763% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.5287 | -224181.472 | -224324.752 | 143.28 | 0.06391% | 33 | 14 | 47 | ambos OK
46224.5287 | -224324.224 | -224289.296 | -34.928 | 0.01557% | 12 | 29 | 17 | ambos OK
46224.5287 | -224398.48 | -224386.112 | -12.368 | 0.005512% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5288 | -224345.968 | -224315.296 | -30.672 | 0.01367% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5288 | -224096.336 | -224172.688 | 76.352 | 0.03407% | 2 | 14 | 12 | ambos OK
46224.5288 | -224147.952 | -224160.8 | 12.848 | 0.005732% | 7 | 12 | 19 | ambos OK
46224.5288 | -223943.2 | -223977.424 | 34.224 | 0.01528% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5289 | -224060.944 | -223907.504 | -153.44 | 0.06848% | 1 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5289 | -224430.064 | -224440.432 | 10.368 | 0.00462% | 1 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5289 | -224057.488 | -224095.632 | 38.144 | 0.01702% | 3 | 13 | 16 | ambos OK
46224.5289 | -224024.496 | -224013.296 | -11.2 | 0.004999% | 5 | 18 | 13 | ambos OK
46224.529 | -223984.432 | -223940.944 | -43.488 | 0.01942% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.529 | -224185.12 | -224216.336 | 31.216 | 0.01392% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.529 | -224178.8 | -224242.384 | 63.584 | 0.02836% | 2 | 23 | 21 | ambos OK
46224.529 | -224429.136 | -224379.12 | -50.016 | 0.02229% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.529 | -224413.408 | -224353.456 | -59.952 | 0.02671% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5291 | -224094.592 | -224109.04 | 14.448 | 0.006447% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5291 | -224020.688 | -223907.872 | -112.816 | 0.05036% | 2 | 14 | 12 | ambos OK
46224.5291 | -224230.144 | -224170.752 | -59.392 | 0.02649% | 15 | 27 | 12 | ambos OK
46224.5291 | -224043.6 | -224069.056 | 25.456 | 0.01136% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.5292 | -223906.336 | -223993.84 | 87.504 | 0.03908% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5292 | -224129.792 | -224090.896 | -38.896 | 0.01735% | 8 | 12 | 20 | ambos OK
46224.5292 | -224088.128 | -224361.968 | 273.84 | 0.1222% | 231 | 254 | 23 | ambos OK
46224.5292 | -224236.56 | -224276.032 | 39.472 | 0.0176% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5293 | -224129.12 | -224075.76 | -53.36 | 0.02381% | 1 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5293 | -223959.632 | -223984.48 | 24.848 | 0.01109% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5293 | -223721.104 | -223707.984 | -13.12 | 0.005864% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5293 | -223722.672 | -223751.696 | 29.024 | 0.01297% | 11 | 25 | 36 | ambos OK
46224.5293 | -223842.704 | -223829.552 | -13.152 | 0.005876% | 11 | 36 | 25 | ambos OK
46224.5294 | -223465.76 | -223508.288 | 42.528 | 0.01903% | 16 | 39 | 23 | ambos OK
46224.5294 | -223386.176 | -223380.688 | -5.488 | 0.002457% | 7 | 26 | 19 | ambos OK
46224.5294 | -223547.712 | -223529.088 | -18.624 | 0.008331% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5294 | -224257.664 | -224256.848 | -0.816 | 0.0003639% | 3 | 24 | 21 | ambos OK
46224.5295 | -224199.008 | -224214.96 | 15.952 | 0.007115% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5295 | -224032.048 | -224022.16 | -9.888 | 0.004414% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5295 | -224072.4 | -224102.256 | 29.856 | 0.01332% | 1 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5295 | -224256.544 | -224177.6 | -78.944 | 0.0352% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5296 | -223919.92 | -224119.648 | 199.728 | 0.0892% | 0 | 141 | 141 | ambos OK
46224.5296 | -223447.008 | -223459.408 | 12.4 | 0.005549% | 2 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5296 | -223725.824 | -223669.52 | -56.304 | 0.02517% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5296 | -223948.704 | -223939.088 | -9.616 | 0.004294% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5297 | -223840.704 | -223880.48 | 39.776 | 0.01777% | 14 | 129 | 115 | ambos OK
46224.5297 | -223646.304 | -223750.224 | 103.92 | 0.04647% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5297 | -223979.376 | -223925.648 | -53.728 | 0.02399% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5297 | -223988.832 | -223942.656 | -46.176 | 0.02062% | 6 | 22 | 15 | ambos OK
46224.5297 | -224018.496 | -224131.584 | 113.088 | 0.05048% | 9 | 108 | 117 | ambos OK
46224.5298 | -224243.072 | -224160.272 | -82.8 | 0.03692% | 62 | 85 | 23 | ambos OK
46224.5298 | -224187.456 | -224085.696 | -101.76 | 0.04539% | 72 | 94 | 22 | ambos OK
46224.5298 | -223861.824 | -224142.608 | 280.784 | 0.1254% | 61 | 74 | 13 | ambos OK
46224.5298 | -224261.376 | -224271.44 | 10.064 | 0.004488% | 37 | 63 | 26 | ambos OK
46224.5299 | -224388.704 | -224127.664 | -261.04 | 0.1163% | 46 | 70 | 24 | ambos OK
46224.5299 | -224240.624 | -224153.872 | -86.752 | 0.03869% | 29 | 44 | 15 | ambos OK
46224.5299 | -223649.6 | -223936.96 | 287.36 | 0.1285% | 4 | 28 | 24 | ambos OK
46224.5299 | -223839.008 | -224044.704 | 205.696 | 0.09189% | 10 | 24 | 15 | ambos OK
46224.53 | -224071.632 | -224118.784 | 47.152 | 0.02104% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.53 | -224298.576 | -224188.24 | -110.336 | 0.04919% | 8 | 28 | 20 | ambos OK
46224.53 | -224068.544 | -224272.528 | 203.984 | 0.09104% | 20 | 14 | 34 | ambos OK
46224.53 | -224348.192 | -224268.96 | -79.232 | 0.03532% | 10 | 23 | 33 | ambos OK
46224.53 | -224157.92 | -224144.992 | -12.928 | 0.005767% | 20 | 20 | 40 | ambos OK
46224.5301 | -223861.536 | -223854.736 | -6.8 | 0.003038% | 10 | 18 | 28 | ambos OK
46224.5301 | -223977.68 | -224179.328 | 201.648 | 0.09003% | 99 | 118 | 19 | ambos OK
46224.5301 | -223866.672 | -224058.512 | 191.84 | 0.08569% | 11 | 36 | 25 | ambos OK
46224.5301 | -223788.192 | -224067.616 | 279.424 | 0.1249% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5302 | -223759.92 | -224067.216 | 307.296 | 0.1373% | 68 | 90 | 22 | ambos OK
46224.5302 | -223860.992 | -224247.392 | 386.4 | 0.1726% | 3 | 20 | 23 | ambos OK
46224.5302 | -224185.616 | -224149.76 | -35.856 | 0.01599% | 23 | 90 | 113 | ambos OK
46224.5302 | -224366.736 | -224201.072 | -165.664 | 0.07384% | 46 | 68 | 22 | ambos OK
46224.5303 | -224302.56 | -224061.248 | -241.312 | 0.1076% | 1 | 21 | 20 | ambos OK
46224.5303 | -224133.264 | -224304 | 170.736 | 0.07618% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5303 | -224275.104 | -224267.84 | -7.264 | 0.003239% | 18 | 64 | 82 | ambos OK
46224.5303 | -224180.048 | -224250.56 | 70.512 | 0.03145% | 1 | 88 | 89 | ambos OK
46224.5303 | -223951.744 | -223991.968 | 40.224 | 0.01796% | 55 | 13 | 68 | ambos OK
46224.5304 | -224021.136 | -224026.752 | 5.616 | 0.002507% | 44 | 26 | 70 | ambos OK
46224.5304 | -224188.24 | -224142.048 | -46.192 | 0.0206% | 52 | 17 | 69 | ambos OK
46224.5304 | -224296.048 | -224349.216 | 53.168 | 0.0237% | 28 | 29 | 57 | ambos OK
46224.5304 | -224493.376 | -224545.168 | 51.792 | 0.02307% | 40 | 14 | 54 | ambos OK
46224.5305 | -224452.784 | -224434.464 | -18.32 | 0.008162% | 55 | 23 | 78 | ambos OK
46224.5305 | -224380.912 | -224314.816 | -66.096 | 0.02946% | 15 | 23 | 38 | ambos OK
46224.5305 | -224193.808 | -224222.544 | 28.736 | 0.01282% | 11 | 15 | 26 | ambos OK
46224.5305 | -224073.584 | -224013.392 | -60.192 | 0.02686% | 13 | 110 | 97 | ambos OK
46224.5306 | -224005.504 | -223930.24 | -75.264 | 0.0336% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5306 | -224168.8 | -224229.184 | 60.384 | 0.02694% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5306 | -224020.832 | -224043.744 | 22.912 | 0.01023% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5306 | -223915.04 | -224049.296 | 134.256 | 0.05996% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5306 | -223591.456 | -223612.48 | 21.024 | 0.009403% | 1 | 33 | 34 | ambos OK
46224.5307 | -223848.624 | -223792.624 | -56 | 0.02502% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5307 | -223896.064 | -223846.592 | -49.472 | 0.0221% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5307 | -224049.2 | -223968.64 | -80.56 | 0.03596% | 4 | 21 | 17 | ambos OK
46224.5307 | -223759.872 | -223823.088 | 63.216 | 0.02825% | 9 | 20 | 29 | ambos OK
46224.5308 | -223838.992 | -223737.424 | -101.568 | 0.04538% | 90 | 12 | 102 | ambos OK
46224.5308 | -224103.36 | -224149.168 | 45.808 | 0.02044% | 13 | 27 | 14 | ambos OK
46224.5308 | -224193.472 | -224207.584 | 14.112 | 0.006295% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5308 | -223973.776 | -224048.656 | 74.88 | 0.03343% | 52 | 23 | 75 | ambos OK
46224.5309 | -223741.248 | -223706.992 | -34.256 | 0.01531% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5309 | -224082.832 | -224114.544 | 31.712 | 0.01415% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5309 | -224256.736 | -224266.096 | 9.36 | 0.004174% | 38 | 18 | 56 | ambos OK
46224.5309 | -223931.696 | -223998.544 | 66.848 | 0.02985% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.531 | -223865.664 | -223891.488 | 25.824 | 0.01154% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.531 | -223913.392 | -223872.976 | -40.416 | 0.01805% | 17 | 16 | 33 | ambos OK
46224.531 | -223935.088 | -223845.552 | -89.536 | 0.03998% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.531 | -224006.256 | -224003.824 | -2.432 | 0.001086% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.531 | -223778.912 | -223863.28 | 84.368 | 0.0377% | 7 | 28 | 21 | ambos OK
46224.5311 | -223672.928 | -223665.584 | -7.344 | 0.003283% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5311 | -223867.184 | -223836.752 | -30.432 | 0.01359% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5311 | -223676.32 | -223643.008 | -33.312 | 0.01489% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5311 | -223295.008 | -223367.248 | 72.24 | 0.03235% | 4 | 13 | 17 | ambos OK
46224.5312 | -223326.192 | -223299.024 | -27.168 | 0.01217% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.5312 | -223688.848 | -223684.096 | -4.752 | 0.002124% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5312 | -223774.224 | -223819.904 | 45.68 | 0.02041% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5312 | -223835.248 | -223857.632 | 22.384 | 0.01% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5313 | -223737.216 | -223847.136 | 109.92 | 0.04913% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5313 | -223892.304 | -223914 | 21.696 | 0.00969% | 1 | 30 | 31 | ambos OK
46224.5313 | -223914.08 | -223917.632 | 3.552 | 0.001586% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5313 | -223975.2 | -223917.648 | -57.552 | 0.0257% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5313 | -223928.32 | -223924.464 | -3.856 | 0.001722% | 0 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5314 | -223912.848 | -223926.608 | 13.76 | 0.006145% | 14 | 27 | 41 | ambos OK
46224.5314 | -223838.432 | -223796.768 | -41.664 | 0.01861% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5314 | -223574.912 | -223519.344 | -55.568 | 0.02485% | 10 | 37 | 27 | ambos OK
46224.5314 | -223404.032 | -223379.024 | -25.008 | 0.01119% | 15 | 41 | 26 | ambos OK
46224.5315 | -223812.832 | -223817.376 | 4.544 | 0.00203% | 5 | 17 | 22 | ambos OK
46224.5315 | -223662.56 | -223691.92 | 29.36 | 0.01313% | 9 | 25 | 16 | ambos OK
46224.5315 | -223697.76 | -223768.464 | 70.704 | 0.03161% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5315 | -223745.648 | -223699.392 | -46.256 | 0.02067% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5316 | -223947.216 | -223923.744 | -23.472 | 0.01048% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5316 | -224166.128 | -224146.112 | -20.016 | 0.008929% | 11 | 24 | 13 | ambos OK
46224.5316 | -223940.64 | -224003.488 | 62.848 | 0.02806% | 0 | 46 | 46 | ambos OK
46224.5316 | -224118.928 | -224111.168 | -7.76 | 0.003462% | 1 | 37 | 36 | ambos OK
46224.5316 | -223921.28 | -223924.48 | 3.2 | 0.001429% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5317 | -223979.44 | -223989.296 | 9.856 | 0.0044% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5317 | -224056.704 | -224007.6 | -49.104 | 0.02192% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5317 | -223984.688 | -223952 | -32.688 | 0.01459% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5317 | -223872.24 | -223946.064 | 73.824 | 0.03298% | 7 | 22 | 29 | ambos OK
46224.5318 | -224018.912 | -224014.976 | -3.936 | 0.001757% | 2 | 18 | 16 | ambos OK
46224.5318 | -223856.592 | -223829.072 | -27.52 | 0.01229% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5318 | -223749.616 | -223842.336 | 92.72 | 0.04144% | 6 | 22 | 16 | ambos OK

## GEC3_1
Detalle tick a tick — GEC3_1
Primario 192.168.200.5 vs reserva 192.168.200.7 · 1 lectura cada 2 s
Hora (Bogotá) | Primario (kW) | Reserva (kW) | Δ = prim − res (kW) | Δ relativo | Desfase (ms) | Lat. prim (ms) | Lat. res (ms) | Estado
46224.4902 | -26144.51 | -26248.766 | 104.256 | 0.3988% | 15 | 41 | 56 | ambos OK
46224.4902 | -26197.042 | -26146.962 | -50.08 | 0.1912% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4902 | -26126.514 | -26085.04 | -41.474 | 0.1587% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4902 | -26216.254 | -26115.996 | -100.258 | 0.3824% | 3 | 23 | 20 | ambos OK
46224.4903 | -26118.832 | -26165.36 | 46.528 | 0.1781% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4903 | -26025.288 | -26146.344 | 121.056 | 0.4651% | 3 | 13 | 16 | ambos OK
46224.4903 | -26058.578 | -26101.186 | 42.608 | 0.1635% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4903 | -26032.976 | -26089.556 | 56.58 | 0.2173% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4904 | -26114.886 | -26109.346 | -5.54 | 0.02121% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4904 | -25978.682 | -25998.038 | 19.356 | 0.07451% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4904 | -26046.222 | -25916.982 | -129.24 | 0.4962% | 1 | 56 | 55 | ambos OK
46224.4904 | -25694.2 | -25581.214 | -112.986 | 0.4397% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4905 | -25684.078 | -25643.126 | -40.952 | 0.1594% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.4905 | -25617.816 | -25655.988 | 38.172 | 0.149% | 13 | 28 | 41 | ambos OK
46224.4905 | -25592.602 | -25541.67 | -50.932 | 0.199% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.4905 | -25651.256 | -25588.544 | -62.712 | 0.2445% | 2 | 18 | 16 | ambos OK
46224.4906 | -25633.106 | -25668.996 | 35.89 | 0.14% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4906 | -25606.798 | -25691.81 | 85.012 | 0.332% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4906 | -25582.628 | -25467.016 | -115.612 | 0.4519% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.4906 | -25720.866 | -25621.972 | -98.894 | 0.3845% | 0 | 35 | 35 | ambos OK
46224.4906 | -25688.712 | -25647.758 | -40.954 | 0.1594% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4907 | -25609.576 | -25682.192 | 72.616 | 0.2836% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4907 | -25574.358 | -25627.354 | 52.996 | 0.2072% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4907 | -25627.968 | -25530.792 | -97.176 | 0.3792% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4907 | -25695.748 | -25708.888 | 13.14 | 0.05114% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4908 | -25728.078 | -25708.808 | -19.27 | 0.0749% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.4908 | -25685.812 | -25669.088 | -16.724 | 0.06511% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4908 | -25706.208 | -25649.468 | -56.74 | 0.2207% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4908 | -25719.536 | -25695.482 | -24.054 | 0.09352% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4909 | -25730.138 | -25725.446 | -4.692 | 0.01824% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.4909 | -25640.6 | -25648.06 | 7.46 | 0.02909% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4909 | -25673.282 | -25702.062 | 28.78 | 0.1121% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.4909 | -25714.718 | -25709.858 | -4.86 | 0.0189% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.4909 | -25696.172 | -25699.852 | 3.68 | 0.01432% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.491 | -25693.084 | -25663.244 | -29.84 | 0.1161% | 2 | 21 | 23 | ambos OK
46224.491 | -25639.134 | -25619.874 | -19.26 | 0.07512% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.491 | -25747.49 | -25793.982 | 46.492 | 0.1806% | 1 | 34 | 33 | ambos OK
46224.491 | -25698.974 | -25641.81 | -57.164 | 0.2224% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4911 | -25719.924 | -25727.25 | 7.326 | 0.02848% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.4911 | -25835.55 | -25827.122 | -8.428 | 0.03262% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4911 | -25749.488 | -25740.694 | -8.794 | 0.03415% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4911 | -25796.18 | -25745.09 | -51.09 | 0.1981% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4912 | -25744.11 | -25763.14 | 19.03 | 0.07392% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4912 | -25818.76 | -25743.378 | -75.382 | 0.292% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4912 | -25673.972 | -25774.926 | 100.954 | 0.3932% | 2 | 15 | 17 | ambos OK
46224.4912 | -25674.624 | -25677.576 | 2.952 | 0.0115% | 4 | 20 | 16 | ambos OK
46224.4912 | -25637.296 | -25661.26 | 23.964 | 0.09347% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4913 | -25732.002 | -25609.992 | -122.01 | 0.4742% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4913 | -25690.57 | -25693.538 | 2.968 | 0.01155% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4913 | -25676.152 | -25753.604 | 77.452 | 0.3016% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4913 | -25725.458 | -25783.808 | 58.35 | 0.2268% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4914 | -25757.154 | -25797.052 | 39.898 | 0.1549% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.4914 | -25781.994 | -25831.112 | 49.118 | 0.1905% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4914 | -25682.528 | -25793.706 | 111.178 | 0.4329% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4914 | -25731.58 | -25735.144 | 3.564 | 0.01385% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4915 | -25838.24 | -25743.584 | -94.656 | 0.3663% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4915 | -25798.624 | -25738.17 | -60.454 | 0.2343% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4915 | -25728.134 | -25779.26 | 51.126 | 0.1987% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4915 | -25661.4 | -25638.278 | -23.122 | 0.0901% | 2 | 15 | 13 | ambos OK
46224.4916 | -25753.91 | -25664.69 | -89.22 | 0.3464% | 11 | 14 | 25 | ambos OK
46224.4916 | -25765.744 | -25691.07 | -74.674 | 0.2898% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4916 | -25717.698 | -25835.948 | 118.25 | 0.4598% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.4916 | -25769.994 | -25729.202 | -40.792 | 0.1583% | 2 | 26 | 28 | ambos OK
46224.4916 | -25730.72 | -25679.814 | -50.906 | 0.1978% | 2 | 22 | 24 | ambos OK
46224.4917 | -25704.208 | -25766.846 | 62.638 | 0.2437% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4917 | -25721.314 | -25821.314 | 100 | 0.3888% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4917 | -25700.676 | -25664.888 | -35.788 | 0.1392% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.4917 | -25743.426 | -25665.924 | -77.502 | 0.3011% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4918 | -25712.284 | -25718.764 | 6.48 | 0.0252% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.4918 | -25748.574 | -25728.452 | -20.122 | 0.07815% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.4918 | -25705.756 | -25778.318 | 72.562 | 0.2823% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4918 | -25717.508 | -25699.84 | -17.668 | 0.0687% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4919 | -25758.068 | -25677.916 | -80.152 | 0.3112% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4919 | -25748.894 | -25766.7 | 17.806 | 0.06915% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4919 | -25775.668 | -25742.14 | -33.528 | 0.1301% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4919 | -25715.24 | -25770.89 | 55.65 | 0.2164% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.4919 | -25736.01 | -25745.402 | 9.392 | 0.03649% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.492 | -25836.946 | -25887.224 | 50.278 | 0.1946% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.492 | -25720.782 | -25711.07 | -9.712 | 0.03776% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.492 | -25724.854 | -25688.766 | -36.088 | 0.1403% | 4 | 17 | 13 | ambos OK
46224.492 | -25776.456 | -25714.778 | -61.678 | 0.2393% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.4921 | -25748.506 | -25787.798 | 39.292 | 0.1526% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4921 | -25762.9 | -25726.916 | -35.984 | 0.1397% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.4921 | -25835.144 | -25748.614 | -86.53 | 0.3349% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4921 | -25782.874 | -25656.014 | -126.86 | 0.492% | 3 | 15 | 12 | ambos OK
46224.4922 | -25764.972 | -25692.776 | -72.196 | 0.2802% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.4922 | -25749.124 | -25710.94 | -38.184 | 0.1483% | 1 | 12 | 13 | ambos OK
46224.4922 | -25767.652 | -25766.094 | -1.558 | 0.006046% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4922 | -25716.904 | -25690.624 | -26.28 | 0.1022% | 182 | 200 | 18 | ambos OK
46224.4922 | -25600.462 | -25727.41 | 126.948 | 0.4959% | 48 | 61 | 13 | ambos OK
46224.4923 | -25733.462 | -25672.994 | -60.468 | 0.235% | 42 | 60 | 18 | ambos OK
46224.4923 | -25774.242 | -25774.342 | 0.1 | 0.000388% | 13 | 45 | 32 | ambos OK
46224.4923 | -25734.05 | -25674.14 | -59.91 | 0.2328% | 24 | 47 | 23 | ambos OK
46224.4923 | -25743.668 | -25743.612 | -0.056 | 0.0002175% | 9 | 36 | 27 | ambos OK
46224.4924 | -25681.684 | -25670.842 | -10.842 | 0.04222% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.4924 | -25730.62 | -25727.376 | -3.244 | 0.01261% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4924 | -25753.076 | -25779.822 | 26.746 | 0.1039% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.4924 | -25621.252 | -25679.67 | 58.418 | 0.228% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.4925 | -25754.45 | -25699.9 | -54.55 | 0.2118% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.4925 | -25752.98 | -25729.17 | -23.81 | 0.09246% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4925 | -25760.194 | -25719.14 | -41.054 | 0.1594% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4925 | -25806.766 | -25850.048 | 43.282 | 0.1677% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.4925 | -25811.966 | -25784.198 | -27.768 | 0.1076% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.4926 | -25969.592 | -25890.542 | -79.05 | 0.3044% | 70 | 96 | 27 | ambos OK
46224.4926 | -26074.39 | -26036.366 | -38.024 | 0.1458% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4926 | -26364.836 | -26267.9 | -96.936 | 0.3677% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4926 | -26259.768 | -26311.514 | 51.746 | 0.1971% | 33 | 50 | 17 | ambos OK
46224.4927 | -26110.546 | -26092.546 | -18 | 0.06894% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4927 | -26080.688 | -26075.808 | -4.88 | 0.01871% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4927 | -26141.564 | -26110.368 | -31.196 | 0.1193% | 21 | 43 | 22 | ambos OK
46224.4927 | -26302.934 | -26237.012 | -65.922 | 0.2506% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.4928 | -26514.93 | -26510.6 | -4.33 | 0.01633% | 0 | 94 | 94 | ambos OK
46224.4928 | -26528.766 | -26569.876 | 41.11 | 0.155% | 0 | 48 | 48 | ambos OK
46224.4928 | -26259.18 | -26303.502 | 44.322 | 0.1688% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4928 | -26166.876 | -26098.832 | -68.044 | 0.26% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4929 | -26216.408 | -26169.148 | -47.26 | 0.1803% | 0 | 49 | 49 | ambos OK
46224.4929 | -25976.49 | -26042.358 | 65.868 | 0.2536% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4929 | -25909.974 | -25921.724 | 11.75 | 0.04535% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4929 | -25848.65 | -25914.44 | 65.79 | 0.2545% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.4929 | -25893.3 | -25916.162 | 22.862 | 0.08829% | 1 | 50 | 49 | ambos OK
46224.493 | -25877.83 | -26000.35 | 122.52 | 0.4735% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.493 | -25803.618 | -25873.224 | 69.606 | 0.2698% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.493 | -25800.222 | -25785.824 | -14.398 | 0.05581% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.493 | -25783.794 | -25822.254 | 38.46 | 0.1492% | 1 | 41 | 40 | ambos OK
46224.4931 | -25548.152 | -25535.08 | -13.072 | 0.05117% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4931 | -25633.208 | -25530.288 | -102.92 | 0.4015% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4931 | -25481.756 | -25480.646 | -1.11 | 0.004356% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4931 | -25576.29 | -25603.732 | 27.442 | 0.1073% | 1 | 78 | 79 | ambos OK
46224.4932 | -25571.828 | -25589.19 | 17.362 | 0.0679% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4932 | -25639.3 | -25587.65 | -51.65 | 0.2014% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4932 | -25556.522 | -25575.242 | 18.72 | 0.07325% | 6 | 19 | 25 | ambos OK
46224.4932 | -25670.944 | -25512.466 | -158.478 | 0.6173% | 2 | 25 | 27 | ambos OK
46224.4932 | -25675.75 | -25622.784 | -52.966 | 0.2063% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4933 | -25587.896 | -25649.718 | 61.822 | 0.2416% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4933 | -25631.784 | -25561.362 | -70.422 | 0.2747% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4933 | -25569.868 | -25577.472 | 7.604 | 0.02974% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4933 | -25621.092 | -25649.3 | 28.208 | 0.1101% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4934 | -25620.786 | -25647.46 | 26.674 | 0.1041% | 58 | 22 | 80 | ambos OK
46224.4934 | -25653.14 | -25728.998 | 75.858 | 0.2957% | 65 | 14 | 79 | ambos OK
46224.4934 | -25768.026 | -25740.156 | -27.87 | 0.1082% | 53 | 14 | 67 | ambos OK
46224.4934 | -25624.532 | -25662.728 | 38.196 | 0.1491% | 39 | 14 | 53 | ambos OK
46224.4935 | -25596.338 | -25658.054 | 61.716 | 0.2411% | 25 | 24 | 49 | ambos OK
46224.4935 | -25714.688 | -25581.95 | -132.738 | 0.5162% | 14 | 23 | 37 | ambos OK
46224.4935 | -25761.452 | -25619.236 | -142.216 | 0.552% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4935 | -25743.046 | -25738.546 | -4.5 | 0.01748% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4935 | -25789.73 | -25742.068 | -47.662 | 0.1848% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4936 | -25860.928 | -25792.776 | -68.152 | 0.2635% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4936 | -25740.354 | -25701.89 | -38.464 | 0.1494% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4936 | -25708.55 | -25758.232 | 49.682 | 0.1933% | 6 | 29 | 23 | ambos OK
46224.4936 | -25672.82 | -25684.222 | 11.402 | 0.04441% | 43 | 22 | 65 | ambos OK
46224.4937 | -25715.7 | -25679.74 | -35.96 | 0.1398% | 0 | 42 | 42 | ambos OK
46224.4937 | -25741.732 | -25723.25 | -18.482 | 0.0718% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4937 | -25679.596 | -25723.398 | 43.802 | 0.1706% | 1 | 49 | 50 | ambos OK
46224.4937 | -25800.038 | -25827.708 | 27.67 | 0.1072% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4938 | -25766.902 | -25684.256 | -82.646 | 0.3207% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4938 | -25773.042 | -25742.346 | -30.696 | 0.1191% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4938 | -25687.37 | -25734.974 | 47.604 | 0.1853% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4938 | -25646.578 | -25776.156 | 129.578 | 0.5052% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4939 | -25654.226 | -25663.206 | 8.98 | 0.035% | 3 | 19 | 16 | ambos OK
46224.4939 | -25756.206 | -25747.826 | -8.38 | 0.03254% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4939 | -25670.36 | -25731.554 | 61.194 | 0.2384% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4939 | -25623.978 | -25689.054 | 65.076 | 0.254% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.4939 | -25712.852 | -25631.862 | -80.99 | 0.315% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.494 | -25723.91 | -25726.282 | 2.372 | 0.009221% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.494 | -25656.29 | -25759.494 | 103.204 | 0.4023% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.494 | -25790.602 | -25700.612 | -89.99 | 0.3489% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.494 | -25750.414 | -25704.828 | -45.586 | 0.177% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4941 | -25675.808 | -25758.3 | 82.492 | 0.3213% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4941 | -25714.572 | -25648.39 | -66.182 | 0.2574% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4941 | -25733.478 | -25835.994 | 102.516 | 0.3984% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4941 | -25825.974 | -25771.732 | -54.242 | 0.21% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4942 | -25784.642 | -25804.556 | 19.914 | 0.07723% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4942 | -25726.57 | -25747.25 | 20.68 | 0.08038% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4942 | -25723.196 | -25810.78 | 87.584 | 0.3405% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4942 | -25746.708 | -25781.94 | 35.232 | 0.1368% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.4942 | -25783.984 | -25744.888 | -39.096 | 0.1516% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.4943 | -25766.042 | -25766.708 | 0.666 | 0.002585% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4943 | -25756.038 | -25735.318 | -20.72 | 0.08045% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.4943 | -25689.49 | -25663.196 | -26.294 | 0.1024% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4943 | -25674.054 | -25613.96 | -60.094 | 0.2341% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.4944 | -25739.206 | -25643.538 | -95.668 | 0.3717% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4944 | -25703.438 | -25696.53 | -6.908 | 0.02688% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.4944 | -25763.9 | -25762.544 | -1.356 | 0.005263% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4944 | -25797.122 | -25807.138 | 10.016 | 0.03883% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4945 | -25678.376 | -25806.448 | 128.072 | 0.4988% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4945 | -25741.39 | -25680.984 | -60.406 | 0.2347% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4945 | -25673.292 | -25742.64 | 69.348 | 0.2701% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4945 | -25750.47 | -25762.19 | 11.72 | 0.04551% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4945 | -25709.586 | -25778.376 | 68.79 | 0.2676% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.4946 | -25716.042 | -25713.274 | -2.768 | 0.01076% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4946 | -25753.782 | -25748.362 | -5.42 | 0.02105% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4946 | -25734.99 | -25784.88 | 49.89 | 0.1939% | 3 | 13 | 16 | ambos OK
46224.4946 | -25884.428 | -25913.308 | 28.88 | 0.1116% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4947 | -25857.478 | -25815.222 | -42.256 | 0.1634% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.4947 | -25836.398 | -25791.612 | -44.786 | 0.1733% | 3 | 16 | 13 | ambos OK
46224.4947 | -25652.232 | -25676.466 | 24.234 | 0.09447% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4947 | -25661.812 | -25601.956 | -59.856 | 0.2332% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4948 | -25674.898 | -25591.662 | -83.236 | 0.3242% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.4948 | -25677.162 | -25682.614 | 5.452 | 0.02123% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4948 | -25758.064 | -25749.55 | -8.514 | 0.03305% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.4948 | -25738.416 | -25761.208 | 22.792 | 0.08855% | 64 | 77 | 13 | ambos OK
46224.4949 | -25760.686 | -25727.312 | -33.374 | 0.1296% | 0 | 108 | 108 | ambos OK
46224.4949 | -25797.294 | -25772.334 | -24.96 | 0.09675% | 39 | 53 | 14 | ambos OK
46224.4949 | -25720.842 | -25735.134 | 14.292 | 0.05557% | 25 | 38 | 13 | ambos OK
46224.4949 | -25651.25 | -25571.886 | -79.364 | 0.3094% | 10 | 27 | 17 | ambos OK
46224.4949 | -25521.262 | -25642.682 | 121.42 | 0.4758% | 0 | 84 | 84 | ambos OK
46224.495 | -25572.294 | -25569.526 | -2.768 | 0.01082% | 1 | 40 | 41 | ambos OK
46224.495 | -25771.342 | -25731.226 | -40.116 | 0.1557% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.495 | -25737.196 | -25806.194 | 68.998 | 0.2681% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.495 | -25652.664 | -25687.764 | 35.1 | 0.1368% | 0 | 66 | 66 | ambos OK
46224.4951 | -25579.48 | -25643.108 | 63.628 | 0.2487% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4951 | -25617.702 | -25594.742 | -22.96 | 0.08963% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4951 | -25648.482 | -25707.582 | 59.1 | 0.2304% | 26 | 59 | 33 | ambos OK
46224.4951 | -25623.34 | -25573.152 | -50.188 | 0.1959% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.4952 | -25732.312 | -25767.72 | 35.408 | 0.1376% | 4 | 14 | 18 | ambos OK
46224.4952 | -25742.966 | -25780.458 | 37.492 | 0.1456% | 255 | 280 | 25 | ambos OK
46224.4952 | -25752.046 | -25714.648 | -37.398 | 0.1452% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4952 | -25748.884 | -25760.15 | 11.266 | 0.04375% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4952 | -25740.672 | -25752.414 | 11.742 | 0.04562% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4953 | -25660.256 | -25683.55 | 23.294 | 0.09078% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.4953 | -25773.256 | -25832.742 | 59.486 | 0.2308% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4953 | -25768.568 | -25735.762 | -32.806 | 0.1273% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4953 | -25665.286 | -25682.048 | 16.762 | 0.06531% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.4954 | -25691.96 | -25672.386 | -19.574 | 0.07619% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.4954 | -25808.876 | -25849.804 | 40.928 | 0.1586% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4954 | -25820.068 | -25851.124 | 31.056 | 0.1203% | 0 | 35 | 35 | ambos OK
46224.4954 | -25710.146 | -25734.66 | 24.514 | 0.09535% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4955 | -25664.088 | -25660.21 | -3.878 | 0.01511% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4955 | -25658.732 | -25764.084 | 105.352 | 0.4106% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4955 | -25692.042 | -25695.986 | 3.944 | 0.01535% | 0 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4955 | -25667.926 | -25600.212 | -67.714 | 0.2638% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4955 | -25599.776 | -25638.164 | 38.388 | 0.15% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.4956 | -25729.144 | -25694.614 | -34.53 | 0.1342% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.4956 | -25698.46 | -25729.916 | 31.456 | 0.1224% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4956 | -25785.192 | -25729.506 | -55.686 | 0.216% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4956 | -25679.84 | -25709.342 | 29.502 | 0.1149% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4957 | -25675.678 | -25689.038 | 13.36 | 0.05203% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4957 | -25679.23 | -25630.026 | -49.204 | 0.1916% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.4957 | -25638.652 | -25683.51 | 44.858 | 0.175% | 56 | 26 | 82 | ambos OK
46224.4957 | -25721.812 | -25689.132 | -32.68 | 0.1271% | 64 | 25 | 89 | ambos OK
46224.4958 | -25748.656 | -25709.186 | -39.47 | 0.1533% | 41 | 26 | 67 | ambos OK
46224.4958 | -25739.83 | -25714.432 | -25.398 | 0.09867% | 63 | 18 | 81 | ambos OK
46224.4958 | -25804.46 | -25789.708 | -14.752 | 0.05717% | 23 | 20 | 43 | ambos OK
46224.4958 | -25727.488 | -25760.712 | 33.224 | 0.1291% | 9 | 23 | 32 | ambos OK
46224.4959 | -25701.952 | -25747.254 | 45.302 | 0.1763% | 1 | 33 | 34 | ambos OK
46224.4959 | -25872.894 | -25825.25 | -47.644 | 0.1841% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.4959 | -25723.658 | -25751.884 | 28.226 | 0.1097% | 4 | 12 | 16 | ambos OK
46224.4959 | -25568.684 | -25697.806 | 129.122 | 0.505% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4959 | -25734.54 | -25622.42 | -112.12 | 0.4357% | 0 | 52 | 52 | ambos OK
46224.496 | -25716.042 | -25702.492 | -13.55 | 0.05269% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.496 | -25751.93 | -25691.496 | -60.434 | 0.2347% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.496 | -25638.216 | -25689.736 | 51.52 | 0.201% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.496 | -25632.232 | -25672.016 | 39.784 | 0.1552% | 6 | 25 | 19 | ambos OK
46224.4961 | -25667.198 | -25703.166 | 35.968 | 0.1401% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.4961 | -25732.486 | -25731.182 | -1.304 | 0.005068% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4961 | -25731.49 | -25715.798 | -15.692 | 0.06098% | 24 | 25 | 49 | ambos OK
46224.4961 | -25708.434 | -25765.118 | 56.684 | 0.2205% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4962 | -25714.654 | -25708.842 | -5.812 | 0.0226% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4962 | -25771.332 | -25734.878 | -36.454 | 0.1415% | 12 | 24 | 36 | ambos OK
46224.4962 | -25684.428 | -25771.074 | 86.646 | 0.3373% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.4962 | -25758.714 | -25737.206 | -21.508 | 0.0835% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4962 | -25700.19 | -25796.708 | 96.518 | 0.3756% | 4 | 28 | 23 | ambos OK
46224.4963 | -25775.258 | -25704.29 | -70.968 | 0.2753% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4963 | -25689.472 | -25691.662 | 2.19 | 0.008525% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4963 | -25666.542 | -25688.318 | 21.776 | 0.08484% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4963 | -25737.682 | -25654.876 | -82.806 | 0.3217% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4964 | -25723.376 | -25703.508 | -19.868 | 0.07724% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4964 | -25713.008 | -25671.334 | -41.674 | 0.1621% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.4964 | -25786.96 | -25742.362 | -44.598 | 0.1729% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.4964 | -25771.204 | -25778.03 | 6.826 | 0.02649% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4965 | -25774.75 | -25769.532 | -5.218 | 0.02024% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4965 | -25734.426 | -25709.658 | -24.768 | 0.09624% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.4965 | -25648.2 | -25660.13 | 11.93 | 0.04651% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4965 | -25571.014 | -25686.676 | 115.662 | 0.4523% | 0 | 36 | 36 | ambos OK
46224.4965 | -25763.012 | -25694.116 | -68.896 | 0.2674% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.4966 | -25662.376 | -25653.344 | -9.032 | 0.0352% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4966 | -25499.476 | -25483.024 | -16.452 | 0.06452% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4966 | -25306.652 | -25311.226 | 4.574 | 0.01807% | 13 | 31 | 18 | ambos OK
46224.4966 | -25349.09 | -25300.324 | -48.766 | 0.1924% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4967 | -25462.792 | -25454.588 | -8.204 | 0.03222% | 0 | 46 | 46 | ambos OK
46224.4967 | -25494.208 | -25418.884 | -75.324 | 0.2955% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.4967 | -25379.114 | -25203.608 | -175.506 | 0.6915% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4967 | -25248.386 | -25210.032 | -38.354 | 0.1519% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4968 | -25368.802 | -25382.43 | 13.628 | 0.05372% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4968 | -25704.714 | -25645.526 | -59.188 | 0.2303% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4968 | -25709.572 | -25716.082 | 6.51 | 0.02532% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4968 | -25797.74 | -25777.172 | -20.568 | 0.07973% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4969 | -25707.234 | -25695.068 | -12.166 | 0.04733% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4969 | -25735.506 | -25747.424 | 11.918 | 0.04631% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.4969 | -25708.906 | -25683.436 | -25.47 | 0.09907% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4969 | -25677.606 | -25664.47 | -13.136 | 0.05116% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4969 | -25681.73 | -25640.386 | -41.344 | 0.161% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.497 | -25768.142 | -25752.022 | -16.12 | 0.06256% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.497 | -25843.362 | -25849.974 | 6.612 | 0.02558% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.497 | -25852.212 | -25836.704 | -15.508 | 0.05999% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.497 | -25818.908 | -25770.788 | -48.12 | 0.1864% | 1 | 13 | 12 | ambos OK
46224.4971 | -25836.358 | -25823.114 | -13.244 | 0.05126% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4971 | -26001.192 | -26056.792 | 55.6 | 0.2138% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4971 | -25995.778 | -25920.408 | -75.37 | 0.2899% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4971 | -25925.084 | -25846.984 | -78.1 | 0.3013% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4972 | -25817.962 | -25883.268 | 65.306 | 0.2529% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.4972 | -25857.052 | -25755.18 | -101.872 | 0.394% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4972 | -25833.624 | -25752.956 | -80.668 | 0.3123% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.4972 | -25798.508 | -25762.494 | -36.014 | 0.1396% | 0 | 27 | 28 | ambos OK
46224.4972 | -25873.862 | -25819.154 | -54.708 | 0.2114% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.4973 | -25787.328 | -25816.378 | 29.05 | 0.1127% | 1 | 38 | 39 | ambos OK
46224.4973 | -25715.526 | -25761.118 | 45.592 | 0.1773% | 0 | 129 | 129 | ambos OK
46224.4973 | -25788.452 | -25791.554 | 3.102 | 0.01203% | 2 | 26 | 28 | ambos OK
46224.4973 | -25780.384 | -25756.77 | -23.614 | 0.0916% | 55 | 80 | 24 | ambos OK
46224.4974 | -25785.15 | -25835.118 | 49.968 | 0.1938% | 42 | 71 | 29 | ambos OK
46224.4974 | -25843.706 | -25814.906 | -28.8 | 0.1114% | 30 | 57 | 27 | ambos OK
46224.4974 | -25797.328 | -25812.154 | 14.826 | 0.05747% | 17 | 42 | 25 | ambos OK
46224.4974 | -25827.756 | -25713.898 | -113.858 | 0.4408% | 0 | 49 | 49 | ambos OK
46224.4975 | -25755.472 | -25736.128 | -19.344 | 0.07511% | 15 | 39 | 24 | ambos OK
46224.4975 | -25698.074 | -25734.408 | 36.334 | 0.1414% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4975 | -25744.368 | -25695.89 | -48.478 | 0.1883% | 4 | 34 | 30 | ambos OK
46224.4975 | -25734.044 | -25712.07 | -21.974 | 0.08539% | 0 | 44 | 44 | ambos OK
46224.4975 | -25678.788 | -25695.13 | 16.342 | 0.06364% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4976 | -25727.68 | -25695.458 | -32.222 | 0.1252% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4976 | -25728.79 | -25713.782 | -15.008 | 0.05833% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4976 | -25778.958 | -25722.988 | -55.97 | 0.2171% | 1 | 53 | 52 | ambos OK
46224.4976 | -25668.114 | -25699.204 | 31.09 | 0.1211% | 35 | 55 | 20 | ambos OK
46224.4977 | -25699.796 | -25740.84 | 41.044 | 0.1597% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4977 | -25665.33 | -25786.072 | 120.742 | 0.4704% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4977 | -25703.346 | -25763.6 | 60.254 | 0.2344% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.4977 | -25748.408 | -25637.092 | -111.316 | 0.4323% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4978 | -25727.584 | -25717.308 | -10.276 | 0.03994% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4978 | -25736.812 | -25705.332 | -31.48 | 0.1223% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4978 | -25693.68 | -25685.638 | -8.042 | 0.0313% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4978 | -25654.972 | -25672.792 | 17.82 | 0.06946% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4979 | -25699.488 | -25630.48 | -69.008 | 0.2685% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4979 | -25626.32 | -25624.372 | -1.948 | 0.007602% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4979 | -25669.312 | -25598.302 | -71.01 | 0.2766% | 0 | 44 | 44 | ambos OK
46224.4979 | -25656.486 | -25714.53 | 58.044 | 0.2262% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4979 | -25692.672 | -25707.946 | 15.274 | 0.05945% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.498 | -25614.87 | -25622.93 | 8.06 | 0.03147% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.498 | -25638.22 | -25621.552 | -16.668 | 0.06501% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.498 | -25536.132 | -25571.4 | 35.268 | 0.1381% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.498 | -25730.064 | -25667.516 | -62.548 | 0.2431% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.4981 | -25688.278 | -25720.138 | 31.86 | 0.124% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.4981 | -25758.134 | -25697.414 | -60.72 | 0.2357% | 0 | 36 | 36 | ambos OK
46224.4981 | -25709.56 | -25666.222 | -43.338 | 0.1686% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.4981 | -25583.692 | -25668.234 | 84.542 | 0.3305% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4982 | -25759.814 | -25748.836 | -10.978 | 0.04262% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4982 | -25612.75 | -25723.816 | 111.066 | 0.4336% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4982 | -25658.75 | -25695.656 | 36.906 | 0.1438% | 0 | 36 | 36 | ambos OK
46224.4982 | -25684.104 | -25667.596 | -16.508 | 0.06427% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4982 | -25644.378 | -25637.252 | -7.126 | 0.02779% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4983 | -25758.74 | -25619.332 | -139.408 | 0.5412% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4983 | -25694.896 | -25779.95 | 85.054 | 0.331% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4983 | -25742.438 | -25730.872 | -11.566 | 0.04493% | 16 | 32 | 16 | ambos OK
46224.4983 | -25739.984 | -25745.948 | 5.964 | 0.02317% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4984 | -25730.048 | -25747.488 | 17.44 | 0.06778% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4984 | -25747.458 | -25727.04 | -20.418 | 0.0793% | 54 | 29 | 83 | ambos OK
46224.4984 | -25719.972 | -25703.532 | -16.44 | 0.06392% | 61 | 23 | 84 | ambos OK
46224.4984 | -25777.998 | -25687.278 | -90.72 | 0.3519% | 38 | 24 | 62 | ambos OK
46224.4985 | -25713.644 | -25737.776 | 24.132 | 0.09385% | 26 | 29 | 55 | ambos OK
46224.4985 | -25721.264 | -25761.378 | 40.114 | 0.156% | 16 | 30 | 46 | ambos OK
46224.4985 | -25688.004 | -25617.174 | -70.83 | 0.2757% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.4985 | -25774.966 | -25788.25 | 13.284 | 0.05154% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4985 | -25742.876 | -25671.91 | -70.966 | 0.2757% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4986 | -25818.08 | -25766.7 | -51.38 | 0.199% | 55 | 14 | 69 | ambos OK
46224.4986 | -25664.004 | -25673.642 | 9.638 | 0.03755% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4986 | -25656.934 | -25659.408 | 2.474 | 0.009643% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4986 | -25514.412 | -25583.184 | 68.772 | 0.2695% | 23 | 23 | 46 | ambos OK
46224.4987 | -25589.45 | -25666.36 | 76.91 | 0.3006% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4987 | -25677.3 | -25672.938 | -4.362 | 0.01699% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4987 | -25605.934 | -25628.876 | 22.942 | 0.0896% | 20 | 17 | 37 | ambos OK
46224.4987 | -25683.722 | -25682.228 | -1.494 | 0.005817% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4988 | -25607.914 | -25618.872 | 10.958 | 0.04279% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4988 | -25645.374 | -25623.216 | -22.158 | 0.0864% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.4988 | -25681.352 | -25672.202 | -9.15 | 0.03563% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4988 | -25768.192 | -25799.642 | 31.45 | 0.122% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4989 | -25716.574 | -25767.54 | 50.966 | 0.1982% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.4989 | -25647.292 | -25706.556 | 59.264 | 0.2311% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4989 | -25725.064 | -25737.544 | 12.48 | 0.04851% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4989 | -25704.624 | -25636.226 | -68.398 | 0.2661% | 5 | 28 | 23 | ambos OK
46224.4989 | -25732.57 | -25788.736 | 56.166 | 0.2183% | 3 | 13 | 16 | ambos OK
46224.499 | -25772.744 | -25707.36 | -65.384 | 0.2537% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.499 | -25725.354 | -25663.86 | -61.494 | 0.239% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.499 | -25703.3 | -25605.142 | -98.158 | 0.3819% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.499 | -25719.658 | -25637.682 | -81.976 | 0.3187% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4991 | -25821.994 | -25738.664 | -83.33 | 0.3227% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4991 | -25749.874 | -25728.66 | -21.214 | 0.08238% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4991 | -25644.874 | -25720.314 | 75.44 | 0.2942% | 1 | 13 | 12 | ambos OK
46224.4991 | -25671.546 | -25650.306 | -21.24 | 0.08274% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4992 | -25615.526 | -25686.122 | 70.596 | 0.2756% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4992 | -25695.716 | -25652.504 | -43.212 | 0.1682% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4992 | -25679.008 | -25741.416 | 62.408 | 0.243% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.4992 | -25735.774 | -25723.336 | -12.438 | 0.04833% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4992 | -25670.524 | -25740.658 | 70.134 | 0.2732% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.4993 | -25686.48 | -25608.116 | -78.364 | 0.3051% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4993 | -25721.58 | -25713.458 | -8.122 | 0.03158% | 1 | 107 | 108 | ambos OK
46224.4993 | -25726.48 | -25769.03 | 42.55 | 0.1654% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4993 | -25732.37 | -25770.098 | 37.728 | 0.1466% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4994 | -25734.092 | -25793.278 | 59.186 | 0.23% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.4994 | -25765.434 | -25681.962 | -83.472 | 0.324% | 0 | 134 | 134 | ambos OK
46224.4994 | -25742.396 | -25687.86 | -54.536 | 0.2119% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.4994 | -25695.342 | -25593.858 | -101.484 | 0.395% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4995 | -25711.768 | -25598.654 | -113.114 | 0.4399% | 3 | 14 | 17 | ambos OK
46224.4995 | -25634.13 | -25606.198 | -27.932 | 0.109% | 1 | 115 | 114 | ambos OK
46224.4995 | -25659.224 | -25584 | -75.224 | 0.2932% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.4995 | -25452.364 | -25437.762 | -14.602 | 0.05737% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4995 | -25574.394 | -25702.72 | 128.326 | 0.5018% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4996 | -25852.438 | -25756.112 | -96.326 | 0.3726% | 0 | 66 | 66 | ambos OK
46224.4996 | -25662.416 | -25651.378 | -11.038 | 0.04301% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.4996 | -25702.902 | -25704.968 | 2.066 | 0.008038% | 7 | 24 | 17 | ambos OK
46224.4996 | -25719.998 | -25803.796 | 83.798 | 0.3258% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.4997 | -25687.042 | -25732.93 | 45.888 | 0.1786% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.4997 | -25604.792 | -25669.828 | 65.036 | 0.254% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4997 | -25723.088 | -25688.01 | -35.078 | 0.1364% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4997 | -25720.958 | -25729.038 | 8.08 | 0.03141% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4998 | -25669.334 | -25732.76 | 63.426 | 0.2471% | 1 | 52 | 51 | ambos OK
46224.4998 | -25683.864 | -25702.004 | 18.14 | 0.07063% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4998 | -25692.034 | -25730.542 | 38.508 | 0.1499% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.4998 | -25755.734 | -25785.432 | 29.698 | 0.1153% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4998 | -25842.636 | -25774.762 | -67.874 | 0.2626% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4999 | -25781.598 | -25804.158 | 22.56 | 0.0875% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4999 | -25755.772 | -25725.516 | -30.256 | 0.1175% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4999 | -25735.758 | -25678.97 | -56.788 | 0.2207% | 4 | 17 | 13 | ambos OK
46224.4999 | -25656.088 | -25686.142 | 30.054 | 0.1171% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5 | -25629.358 | -25634.996 | 5.638 | 0.022% | 65 | 81 | 16 | ambos OK
46224.5 | -25667.072 | -25656.712 | -10.36 | 0.04036% | 38 | 61 | 23 | ambos OK
46224.5 | -25695.966 | -25740.698 | 44.732 | 0.1741% | 46 | 60 | 14 | ambos OK
46224.5 | -25697.848 | -25681.042 | -16.806 | 0.0654% | 20 | 45 | 25 | ambos OK
46224.5001 | -25657.02 | -25695.74 | 38.72 | 0.1509% | 13 | 44 | 31 | ambos OK
46224.5001 | -25623.684 | -25632.868 | 9.184 | 0.03584% | 13 | 37 | 24 | ambos OK
46224.5001 | -25690.238 | -25685.492 | -4.746 | 0.01847% | 23 | 55 | 32 | ambos OK
46224.5001 | -25699.35 | -25648.804 | -50.546 | 0.1967% | 14 | 30 | 16 | ambos OK
46224.5002 | -25556.588 | -25582.76 | 26.172 | 0.1024% | 3 | 14 | 17 | ambos OK
46224.5002 | -25478.54 | -25522.218 | 43.678 | 0.1714% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5002 | -25417.142 | -25464.57 | 47.428 | 0.1866% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5002 | -25428.218 | -25390.016 | -38.202 | 0.1502% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5002 | -25409.172 | -25445.494 | 36.322 | 0.1429% | 29 | 53 | 24 | ambos OK
46224.5003 | -25475.066 | -25415.662 | -59.404 | 0.2332% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5003 | -25415.536 | -25369.584 | -45.952 | 0.1808% | 5 | 17 | 12 | ambos OK
46224.5003 | -25508.19 | -25371.878 | -136.312 | 0.5344% | 7 | 33 | 26 | ambos OK
46224.5003 | -25606.12 | -25522.288 | -83.832 | 0.3274% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5004 | -25601.038 | -25713.266 | 112.228 | 0.4384% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5004 | -25605.746 | -25649.218 | 43.472 | 0.1698% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5004 | -25654.65 | -25564.426 | -90.224 | 0.3517% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5004 | -25675.27 | -25636.648 | -38.622 | 0.1504% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5005 | -25630.41 | -25624.496 | -5.914 | 0.02307% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5005 | -25612.134 | -25658.432 | 46.298 | 0.1808% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5005 | -25635.362 | -25678.922 | 43.56 | 0.1699% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5005 | -25664.132 | -25598.804 | -65.328 | 0.2545% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5005 | -25690.622 | -25648.738 | -41.884 | 0.163% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5006 | -25597.184 | -25628.132 | 30.948 | 0.1209% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5006 | -25693.73 | -25712.982 | 19.252 | 0.07493% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.5006 | -25782.006 | -25847.324 | 65.318 | 0.2533% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5006 | -25710.646 | -25632.03 | -78.616 | 0.3058% | 4 | 31 | 35 | ambos OK
46224.5007 | -25701.16 | -25736.11 | 34.95 | 0.136% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5007 | -25777.474 | -25704.73 | -72.744 | 0.2822% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5007 | -25729.56 | -25708.576 | -20.984 | 0.08156% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5007 | -25786.9 | -25672.742 | -114.158 | 0.4427% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5008 | -25667.796 | -25660.464 | -7.332 | 0.02856% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.5008 | -25755.09 | -25708.96 | -46.13 | 0.1791% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5008 | -25732.812 | -25679.562 | -53.25 | 0.2069% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5008 | -25723.442 | -25653.898 | -69.544 | 0.2704% | 0 | 118 | 118 | ambos OK
46224.5009 | -25656.678 | -25620.412 | -36.266 | 0.1414% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5009 | -25714.048 | -25814.946 | 100.898 | 0.3924% | 51 | 22 | 73 | ambos OK
46224.5009 | -25682.496 | -25681.69 | -0.806 | 0.003138% | 45 | 25 | 70 | ambos OK
46224.5009 | -25716.336 | -25775.688 | 59.352 | 0.2308% | 0 | 87 | 87 | ambos OK
46224.5009 | -25792.398 | -25749.64 | -42.758 | 0.1658% | 20 | 26 | 46 | ambos OK
46224.501 | -25606.58 | -25626.464 | 19.884 | 0.07765% | 13 | 29 | 42 | ambos OK
46224.501 | -25684.194 | -25546.774 | -137.42 | 0.535% | 6 | 25 | 31 | ambos OK
46224.501 | -25446.966 | -25429.382 | -17.584 | 0.0691% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.501 | -25520.738 | -25526.5 | 5.762 | 0.02258% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5011 | -25526.574 | -25513.698 | -12.876 | 0.05044% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5011 | -25554.364 | -25520.398 | -33.966 | 0.1329% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5011 | -25503.888 | -25553.622 | 49.734 | 0.195% | 40 | 33 | 73 | ambos OK
46224.5011 | -25440.37 | -25433.39 | -6.98 | 0.02744% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5012 | -25474.164 | -25521.208 | 47.044 | 0.1847% | 33 | 48 | 15 | ambos OK
46224.5012 | -25453.078 | -25398.416 | -54.662 | 0.2148% | 26 | 19 | 45 | ambos OK
46224.5012 | -25407.694 | -25414.098 | 6.404 | 0.0252% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5012 | -25360.242 | -25451.374 | 91.132 | 0.3593% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5012 | -25344.654 | -25366.466 | 21.812 | 0.08606% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5013 | -25349.422 | -25347.264 | -2.158 | 0.008513% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5013 | -25274.544 | -25369.726 | 95.182 | 0.3766% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5013 | -25284.71 | -25276.122 | -8.588 | 0.03397% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.5013 | -25252.524 | -25353.718 | 101.194 | 0.4007% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5014 | -25327.542 | -25288.874 | -38.668 | 0.1527% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5014 | -25351.392 | -25307.89 | -43.502 | 0.1716% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5014 | -25423.874 | -25443.76 | 19.886 | 0.07822% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5014 | -25389.886 | -25405.506 | 15.62 | 0.06152% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5015 | -25335.05 | -25398.126 | 63.076 | 0.249% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5015 | -25423.454 | -25505.686 | 82.232 | 0.3234% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5015 | -25226.922 | -25364.51 | 137.588 | 0.5454% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5015 | -25242.512 | -25357.36 | 114.848 | 0.455% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5015 | -25386.722 | -25425.846 | 39.124 | 0.1541% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5016 | -25414.032 | -25407.68 | -6.352 | 0.02499% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5016 | -25364.658 | -25342.172 | -22.486 | 0.08865% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5016 | -25226.62 | -25161.23 | -65.39 | 0.2592% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5016 | -25207.204 | -25219.594 | 12.39 | 0.04915% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5017 | -25233.212 | -25335.082 | 101.87 | 0.4037% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5017 | -25254.816 | -25290.006 | 35.19 | 0.1393% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5017 | -25242.34 | -25208.728 | -33.612 | 0.1332% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5017 | -25178.488 | -25154.118 | -24.37 | 0.09679% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5018 | -25284.978 | -25197.728 | -87.25 | 0.3451% | 1 | 34 | 33 | ambos OK
46224.5018 | -25181.73 | -25299.832 | 118.102 | 0.469% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.5018 | -25232.484 | -25247.88 | 15.396 | 0.06102% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5018 | -25298.136 | -25211.904 | -86.232 | 0.3409% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5018 | -25184.59 | -25249.828 | 65.238 | 0.259% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5019 | -25199.774 | -25315.306 | 115.532 | 0.4585% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5019 | -25275.624 | -25304.082 | 28.458 | 0.1126% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5019 | -25233.014 | -25249.222 | 16.208 | 0.06423% | 0 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5019 | -25199.936 | -25156.884 | -43.052 | 0.1708% | 2 | 20 | 22 | ambos OK
46224.502 | -25206.124 | -25180.468 | -25.656 | 0.1018% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.502 | -25196.614 | -25139.03 | -57.584 | 0.2285% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.502 | -25120.614 | -25105.24 | -15.374 | 0.0612% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.502 | -25041.712 | -25102.396 | 60.684 | 0.2423% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5021 | -25174.954 | -25164.696 | -10.258 | 0.04075% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5021 | -25194.258 | -25131.454 | -62.804 | 0.2493% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5021 | -25115.344 | -25174.598 | 59.254 | 0.2359% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5021 | -25157.606 | -25094.866 | -62.74 | 0.2494% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5022 | -25236.218 | -25328.426 | 92.208 | 0.3654% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5022 | -25275.766 | -25372.996 | 97.23 | 0.3847% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5022 | -25315.446 | -25324.098 | 8.652 | 0.03418% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5022 | -25220.806 | -25238.412 | 17.606 | 0.06981% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5022 | -25284.308 | -25291.996 | 7.688 | 0.03041% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5023 | -25345.554 | -25222.286 | -123.268 | 0.4863% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.5023 | -25331.42 | -25228.836 | -102.584 | 0.405% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5023 | -25259.892 | -25222.152 | -37.74 | 0.1494% | 6 | 17 | 23 | ambos OK
46224.5023 | -25077.256 | -25113.778 | 36.522 | 0.1456% | 9 | 26 | 17 | ambos OK
46224.5024 | -25145.926 | -25157.04 | 11.114 | 0.0442% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5024 | -25235.228 | -25225.682 | -9.546 | 0.03783% | 1 | 35 | 34 | ambos OK
46224.5024 | -25181.79 | -25194.794 | 13.004 | 0.05164% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5024 | -25188.098 | -25095.096 | -93.002 | 0.3692% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5025 | -25280.616 | -25297.566 | 16.95 | 0.06705% | 1 | 21 | 20 | ambos OK
46224.5025 | -25253.454 | -25249.972 | -3.482 | 0.01379% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5025 | -25319.44 | -25286.504 | -32.936 | 0.1301% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5025 | -25241.134 | -25306.23 | 65.096 | 0.2579% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5025 | -25256.78 | -25157.354 | -99.426 | 0.3937% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5026 | -25076.06 | -25139.348 | 63.288 | 0.2524% | 50 | 83 | 32 | ambos OK
46224.5026 | -25182.752 | -25076.41 | -106.342 | 0.4223% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5026 | -25196.696 | -25139.888 | -56.808 | 0.2255% | 55 | 72 | 17 | ambos OK
46224.5026 | -25151.568 | -25197.922 | 46.354 | 0.1843% | 32 | 58 | 26 | ambos OK
46224.5027 | -25180.71 | -25110.36 | -70.35 | 0.2794% | 35 | 49 | 14 | ambos OK
46224.5027 | -25224.208 | -25187.638 | -36.57 | 0.145% | 22 | 47 | 25 | ambos OK
46224.5027 | -25226.508 | -25330.754 | 104.246 | 0.4132% | 17 | 43 | 26 | ambos OK
46224.5027 | -25217.204 | -25187.278 | -29.926 | 0.1187% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5028 | -25289.422 | -25253.234 | -36.188 | 0.1431% | 8 | 25 | 17 | ambos OK
46224.5028 | -25497.078 | -25378.008 | -119.07 | 0.467% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5028 | -25462.168 | -25366.54 | -95.628 | 0.3756% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5028 | -25484.668 | -25449.068 | -35.6 | 0.1397% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5028 | -25455.646 | -25403.754 | -51.892 | 0.2039% | 33 | 88 | 55 | ambos OK
46224.5029 | -25230.586 | -25300.87 | 70.284 | 0.2786% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5029 | -25279.168 | -25295.23 | 16.062 | 0.06354% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5029 | -25279.356 | -25295.274 | 15.918 | 0.06297% | 44 | 73 | 29 | ambos OK
46224.5029 | -25294.056 | -25269.484 | -24.572 | 0.09715% | 0 | 97 | 97 | ambos OK
46224.503 | -25282.22 | -25370.706 | 88.486 | 0.35% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.503 | -25364.898 | -25321.666 | -43.232 | 0.1704% | 41 | 68 | 27 | ambos OK
46224.503 | -25314.078 | -25251.052 | -63.026 | 0.249% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.503 | -25303.152 | -25279.476 | -23.676 | 0.09357% | 0 | 72 | 72 | ambos OK
46224.5031 | -25520.454 | -25457.544 | -62.91 | 0.2465% | 42 | 64 | 22 | ambos OK
46224.5031 | -25599.072 | -25604.198 | 5.126 | 0.02002% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.5031 | -25940.676 | -25916.368 | -24.308 | 0.09371% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5031 | -25934.36 | -26003.862 | 69.502 | 0.268% | 1 | 66 | 65 | ambos OK
46224.5032 | -25915.876 | -25925.918 | 10.042 | 0.03875% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.5032 | -25918.492 | -25966.054 | 47.562 | 0.1835% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5032 | -25997.056 | -26014.304 | 17.248 | 0.06635% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5032 | -26049.498 | -26076.586 | 27.088 | 0.104% | 0 | 36 | 36 | ambos OK
46224.5032 | -25988.844 | -26012.642 | 23.798 | 0.09157% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5033 | -26116.394 | -26038.234 | -78.16 | 0.2993% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5033 | -26108.666 | -26012.326 | -96.34 | 0.369% | 0 | 35 | 35 | ambos OK
46224.5033 | -26089.216 | -26069.908 | -19.308 | 0.07401% | 0 | 57 | 57 | ambos OK
46224.5033 | -26105.484 | -26107.542 | 2.058 | 0.007883% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5034 | -26096.01 | -26088.116 | -7.894 | 0.03025% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5034 | -25985.948 | -26019.164 | 33.216 | 0.1278% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5034 | -25828.036 | -25863.41 | 35.374 | 0.137% | 3 | 30 | 27 | ambos OK
46224.5034 | -25933.744 | -25866.058 | -67.686 | 0.261% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5035 | -25838.756 | -25845.574 | 6.818 | 0.02639% | 32 | 65 | 33 | ambos OK
46224.5035 | -25501.214 | -25628.914 | 127.7 | 0.5008% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5035 | -25081.356 | -25103.67 | 22.314 | 0.08897% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5035 | -25064.948 | -25036.078 | -28.87 | 0.1152% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5035 | -24949.984 | -25014.054 | 64.07 | 0.2568% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.5036 | -24910.688 | -24874.562 | -36.126 | 0.145% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5036 | -24983.292 | -24926.522 | -56.77 | 0.2272% | 6 | 28 | 34 | ambos OK
46224.5036 | -25051.75 | -24936.582 | -115.168 | 0.4597% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5036 | -25032.856 | -25025.432 | -7.424 | 0.02966% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5037 | -25035.948 | -25019.96 | -15.988 | 0.06386% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5037 | -25126.962 | -24962.896 | -164.066 | 0.6529% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5037 | -25141.604 | -25046.534 | -95.07 | 0.3781% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5037 | -25260.986 | -25338.074 | 77.088 | 0.3052% | 59 | 23 | 82 | ambos OK
46224.5038 | -25386.036 | -25256.648 | -129.388 | 0.5097% | 56 | 23 | 79 | ambos OK
46224.5038 | -25499.842 | -25340.87 | -158.972 | 0.6234% | 55 | 14 | 69 | ambos OK
46224.5038 | -25386.276 | -25377.02 | -9.256 | 0.03646% | 24 | 31 | 55 | ambos OK
46224.5038 | -25339.628 | -25332.506 | -7.122 | 0.02811% | 17 | 33 | 50 | ambos OK
46224.5038 | -25415.748 | -25322.33 | -93.418 | 0.3676% | 17 | 34 | 51 | ambos OK
46224.5039 | -25478.54 | -25464.998 | -13.542 | 0.05315% | 10 | 26 | 36 | ambos OK
46224.5039 | -25476.184 | -25527.186 | 51.002 | 0.2002% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5039 | -25572.706 | -25474.232 | -98.474 | 0.3851% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5039 | -25563.96 | -25523.258 | -40.702 | 0.1592% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.504 | -25581.906 | -25463.718 | -118.188 | 0.462% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.504 | -25451.556 | -25400.586 | -50.97 | 0.2003% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.504 | -25469.932 | -25490.82 | 20.888 | 0.08201% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.504 | -25448.036 | -25386.486 | -61.55 | 0.2419% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5041 | -25640.238 | -25788.176 | 147.938 | 0.577% | 0 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5041 | -25988.59 | -25996.434 | 7.844 | 0.03018% | 0 | 35 | 35 | ambos OK
46224.5041 | -26036.946 | -25970.204 | -66.742 | 0.2563% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5041 | -25966.928 | -25876.29 | -90.638 | 0.3491% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5042 | -25903.12 | -25882.588 | -20.532 | 0.07926% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5042 | -25905.316 | -25929.008 | 23.692 | 0.09146% | 32 | 17 | 49 | ambos OK
46224.5042 | -25882.85 | -25927.42 | 44.57 | 0.1722% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5042 | -25917.8 | -26022.546 | 104.746 | 0.4041% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5042 | -26004.548 | -25902.398 | -102.15 | 0.3928% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5043 | -25995.608 | -25965.382 | -30.226 | 0.1163% | 36 | 26 | 62 | ambos OK
46224.5043 | -25936.174 | -25866.712 | -69.462 | 0.2678% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5043 | -25784.63 | -25771.074 | -13.556 | 0.05257% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5043 | -25742.296 | -25726.05 | -16.246 | 0.06311% | 15 | 24 | 39 | ambos OK
46224.5044 | -25714.718 | -25702.55 | -12.168 | 0.04732% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5044 | -25601.41 | -25637.336 | 35.926 | 0.1403% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5044 | -25580.168 | -25537.894 | -42.274 | 0.1653% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5044 | -25593.89 | -25578.794 | -15.096 | 0.05898% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5045 | -25252.07 | -25083.152 | -168.918 | 0.6689% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5045 | -24944.906 | -24999.658 | 54.752 | 0.2195% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5045 | -25008.756 | -24958.742 | -50.014 | 0.2% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5045 | -24988.832 | -24937.212 | -51.62 | 0.2066% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5045 | -24887.004 | -24925.648 | 38.644 | 0.1553% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5046 | -24899.5 | -24983.586 | 84.086 | 0.3377% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5046 | -24835.112 | -24810.366 | -24.746 | 0.09964% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5046 | -24910.484 | -24919.436 | 8.952 | 0.03594% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5046 | -24944.82 | -24903.816 | -41.004 | 0.1644% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5047 | -24887.138 | -24877.592 | -9.546 | 0.03836% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5047 | -24826.53 | -24876.794 | 50.264 | 0.2025% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5047 | -24939.456 | -24977.918 | 38.462 | 0.1542% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5047 | -24984.802 | -25033.536 | 48.734 | 0.1951% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5048 | -24980.786 | -24957.038 | -23.748 | 0.09507% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5048 | -25007.942 | -24980.948 | -26.994 | 0.1079% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5048 | -25019.474 | -24949.134 | -70.34 | 0.2811% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5048 | -24952.228 | -24958 | 5.772 | 0.02313% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5048 | -25014.572 | -24971.886 | -42.686 | 0.1706% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5049 | -24935.808 | -25071.628 | 135.82 | 0.5447% | 1 | 48 | 47 | ambos OK
46224.5049 | -25054.354 | -25090.466 | 36.112 | 0.1441% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5049 | -25087.962 | -25045.478 | -42.484 | 0.1693% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5049 | -25032.658 | -25132.394 | 99.736 | 0.3984% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.505 | -25083.282 | -25113.542 | 30.26 | 0.1206% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.505 | -25099.934 | -25079.998 | -19.936 | 0.07943% | 0 | 43 | 43 | ambos OK
46224.505 | -24959.224 | -24889.434 | -69.79 | 0.2796% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.505 | -25156.576 | -25117.552 | -39.024 | 0.1551% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5051 | -25168.728 | -25098.836 | -69.892 | 0.2777% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5051 | -25214.67 | -25165.884 | -48.786 | 0.1935% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5051 | -25179.078 | -25253.368 | 74.29 | 0.295% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5051 | -25239.232 | -25328.958 | 89.726 | 0.3555% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5051 | -25368.736 | -25452.488 | 83.752 | 0.3301% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5052 | -25747.138 | -25805.17 | 58.032 | 0.2254% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5052 | -25771.174 | -25683.908 | -87.266 | 0.3386% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5052 | -25646.592 | -25645.988 | -0.604 | 0.002355% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5052 | -25536.91 | -25600 | 63.09 | 0.2471% | 0 | 39 | 39 | ambos OK
46224.5053 | -25697.562 | -25640.54 | -57.022 | 0.2219% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5053 | -25593.602 | -25551.95 | -41.652 | 0.1627% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5053 | -25507.282 | -25565.462 | 58.18 | 0.2281% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5053 | -25561.138 | -25600.55 | 39.412 | 0.1542% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5054 | -25615.042 | -25631.37 | 16.328 | 0.06374% | 2 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5054 | -25500.584 | -25596.63 | 96.046 | 0.3766% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5054 | -25459.188 | -25429.478 | -29.71 | 0.1167% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5054 | -25539.994 | -25637.786 | 97.792 | 0.3829% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5055 | -25648.186 | -25605.896 | -42.29 | 0.1649% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5055 | -25526.702 | -25676.666 | 149.964 | 0.5875% | 62 | 92 | 30 | ambos OK
46224.5055 | -25484.306 | -25552.108 | 67.802 | 0.2661% | 75 | 90 | 15 | ambos OK
46224.5055 | -25568.294 | -25398.73 | -169.564 | 0.6632% | 78 | 96 | 18 | ambos OK
46224.5055 | -25405.958 | -25499.224 | 93.266 | 0.3671% | 53 | 73 | 20 | ambos OK
46224.5056 | -25316.42 | -25379.124 | 62.704 | 0.2477% | 41 | 58 | 17 | ambos OK
46224.5056 | -25487.594 | -25540.862 | 53.268 | 0.209% | 19 | 50 | 31 | ambos OK
46224.5056 | -25501.94 | -25509.9 | 7.96 | 0.03121% | 27 | 44 | 17 | ambos OK
46224.5056 | -25499.774 | -25483.732 | -16.042 | 0.06291% | 9 | 33 | 24 | ambos OK
46224.5057 | -25355.95 | -25408.154 | 52.204 | 0.2059% | 0 | 35 | 35 | ambos OK
46224.5057 | -25392.562 | -25472.124 | 79.562 | 0.3133% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5057 | -25140.592 | -25414.768 | 274.176 | 1.091% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5057 | -24978.842 | -24951.114 | -27.728 | 0.111% | 2 | 19 | 17 | ambos OK
46224.5058 | -24937.784 | -24941.606 | 3.822 | 0.01533% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5058 | -24862.7 | -24835.216 | -27.484 | 0.1105% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5058 | -24721.128 | -24708.124 | -13.004 | 0.0526% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5058 | -24844.654 | -24807.514 | -37.14 | 0.1495% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5058 | -24809.62 | -24704.152 | -105.468 | 0.4251% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5059 | -24816.536 | -24802.354 | -14.182 | 0.05715% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5059 | -24761.954 | -24794.428 | 32.474 | 0.1311% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5059 | -24785.092 | -24783.268 | -1.824 | 0.007359% | 0 | 35 | 35 | ambos OK
46224.5059 | -24741.312 | -24733.482 | -7.83 | 0.03165% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.506 | -24875.186 | -24786.062 | -89.124 | 0.3583% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.506 | -24915.452 | -24931.524 | 16.072 | 0.06451% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.506 | -24911.908 | -24934.81 | 22.902 | 0.09193% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.506 | -24958.51 | -24985.192 | 26.682 | 0.1069% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5061 | -25112.018 | -25032.426 | -79.592 | 0.3169% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5061 | -25173.956 | -25156.59 | -17.366 | 0.06898% | 56 | 79 | 23 | ambos OK
46224.5061 | -25131.7 | -25016.396 | -115.304 | 0.4588% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5061 | -25049.538 | -24948.302 | -101.236 | 0.4041% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5061 | -25035.53 | -25001.24 | -34.29 | 0.137% | 0 | 39 | 39 | ambos OK
46224.5062 | -25044.32 | -25049.094 | 4.774 | 0.01906% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5062 | -25080.28 | -25009.92 | -70.36 | 0.2805% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5062 | -25209.508 | -25138.028 | -71.48 | 0.2835% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5062 | -25214.302 | -25206.044 | -8.258 | 0.03275% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5063 | -25141.708 | -25115.594 | -26.114 | 0.1039% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5063 | -25210.792 | -25200.866 | -9.926 | 0.03937% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.5063 | -25241.364 | -25280.974 | 39.61 | 0.1569% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5063 | -25185.382 | -25237.108 | 51.726 | 0.2054% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.5064 | -25147.03 | -25152.55 | 5.52 | 0.02195% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5064 | -25248.338 | -25167.688 | -80.65 | 0.3194% | 10 | 25 | 15 | ambos OK
46224.5064 | -25272.676 | -25283.5 | 10.824 | 0.04283% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5064 | -25263.602 | -25159.846 | -103.756 | 0.4107% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5065 | -25283.718 | -25257.91 | -25.808 | 0.1021% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5065 | -25193.064 | -25297.686 | 104.622 | 0.4153% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5065 | -25312.13 | -25357.214 | 45.084 | 0.1781% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5065 | -25411.516 | -25416.462 | 4.946 | 0.01946% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5065 | -25334.998 | -25323.324 | -11.674 | 0.04608% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5066 | -25244.708 | -25357.672 | 112.964 | 0.4475% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5066 | -25264.958 | -25380.142 | 115.184 | 0.4559% | 73 | 24 | 97 | ambos OK
46224.5066 | -25316.016 | -25307.966 | -8.05 | 0.0318% | 64 | 32 | 96 | ambos OK
46224.5066 | -25362.274 | -25346.952 | -15.322 | 0.06041% | 42 | 38 | 80 | ambos OK
46224.5067 | -25386.052 | -25352.97 | -33.082 | 0.1303% | 55 | 15 | 70 | ambos OK
46224.5067 | -25325.304 | -25338.668 | 13.364 | 0.05277% | 33 | 30 | 63 | ambos OK
46224.5067 | -25318.82 | -25369.15 | 50.33 | 0.1988% | 63 | 17 | 80 | ambos OK
46224.5067 | -25330.902 | -25343.608 | 12.706 | 0.05016% | 52 | 34 | 86 | ambos OK
46224.5068 | -25345.752 | -25446.618 | 100.866 | 0.398% | 18 | 28 | 46 | ambos OK
46224.5068 | -25313.822 | -25295.124 | -18.698 | 0.07386% | 10 | 26 | 36 | ambos OK
46224.5068 | -25306.794 | -25243.718 | -63.076 | 0.2492% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5068 | -25212.894 | -25237.74 | 24.846 | 0.09854% | 1 | 35 | 34 | ambos OK
46224.5068 | -25286.182 | -25315.312 | 29.13 | 0.1152% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5069 | -25307.822 | -25333.436 | 25.614 | 0.1012% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5069 | -25291.352 | -25239.31 | -52.042 | 0.2058% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5069 | -25271.434 | -25287.456 | 16.022 | 0.0634% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5069 | -25336.774 | -25278.272 | -58.502 | 0.2309% | 32 | 38 | 70 | ambos OK
46224.507 | -25295.364 | -25334.76 | 39.396 | 0.1557% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.507 | -25357.084 | -25282.89 | -74.194 | 0.2926% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.507 | -25304.58 | -25351.146 | 46.566 | 0.184% | 19 | 21 | 40 | ambos OK
46224.507 | -25403.832 | -25458.912 | 55.08 | 0.2168% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5071 | -25435.52 | -25337.17 | -98.35 | 0.3867% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5071 | -25339.778 | -25285.95 | -53.828 | 0.2124% | 1 | 51 | 52 | ambos OK
46224.5071 | -25374.372 | -25374.622 | 0.25 | 0.0009852% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5071 | -25354.874 | -25423.552 | 68.678 | 0.2709% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5071 | -25312.426 | -25368.208 | 55.782 | 0.2204% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5072 | -25367.602 | -25421.076 | 53.474 | 0.2108% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5072 | -25258.958 | -25333.878 | 74.92 | 0.2966% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5072 | -25581.45 | -25635.854 | 54.404 | 0.2127% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5072 | -25689.144 | -25644.608 | -44.536 | 0.1734% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5073 | -25709.472 | -25689.494 | -19.978 | 0.07771% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5073 | -25710.56 | -25764.852 | 54.292 | 0.2112% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5073 | -25701.062 | -25748.952 | 47.89 | 0.1863% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5073 | -25756.458 | -25774.556 | 18.098 | 0.07027% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5074 | -25746.214 | -25680.612 | -65.602 | 0.2548% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5074 | -25606.226 | -25637.914 | 31.688 | 0.1238% | 4 | 24 | 28 | ambos OK
46224.5074 | -25559.2 | -25629.012 | 69.812 | 0.2731% | 0 | 105 | 105 | ambos OK
46224.5074 | -25653.938 | -25642.206 | -11.732 | 0.04573% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5075 | -25739.644 | -25664.206 | -75.438 | 0.2931% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5075 | -25722.214 | -25661.998 | -60.216 | 0.2341% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5075 | -25638.62 | -25643.382 | 4.762 | 0.01857% | 0 | 50 | 50 | ambos OK
46224.5075 | -25600.132 | -25671.644 | 71.512 | 0.2793% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5075 | -25652.298 | -25654.424 | 2.126 | 0.008288% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5076 | -25694.87 | -25663.788 | -31.082 | 0.121% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5076 | -25622.612 | -25524.656 | -97.956 | 0.3823% | 0 | 59 | 59 | ambos OK
46224.5076 | -25514.74 | -25553.374 | 38.634 | 0.1514% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5076 | -25601.718 | -25572.308 | -29.41 | 0.1149% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5077 | -25618.716 | -25513.662 | -105.054 | 0.4101% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5077 | -25440.652 | -25515.866 | 75.214 | 0.2956% | 0 | 79 | 79 | ambos OK
46224.5077 | -25531.022 | -25453.042 | -77.98 | 0.3054% | 8 | 13 | 21 | ambos OK
46224.5077 | -25511.844 | -25455.122 | -56.722 | 0.2223% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5078 | -25593.872 | -25465.01 | -128.862 | 0.5035% | 0 | 41 | 41 | ambos OK
46224.5078 | -25491.384 | -25466.368 | -25.016 | 0.09814% | 0 | 49 | 49 | ambos OK
46224.5078 | -25475.594 | -25447.804 | -27.79 | 0.1091% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5078 | -25394.406 | -25446.472 | 52.066 | 0.205% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5078 | -25481.302 | -25495.982 | 14.68 | 0.05761% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5079 | -25551.558 | -25404.792 | -146.766 | 0.5744% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5079 | -25428.762 | -25431.83 | 3.068 | 0.01207% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5079 | -25446.876 | -25439.924 | -6.952 | 0.02732% | 0 | 39 | 39 | ambos OK
46224.5079 | -25399.51 | -25465.576 | 66.066 | 0.2601% | 6 | 14 | 19 | ambos OK
46224.508 | -25369.964 | -25396 | 26.036 | 0.1026% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.508 | -25427.75 | -25356.256 | -71.494 | 0.2812% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.508 | -25319.482 | -25315.14 | -4.342 | 0.01715% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.508 | -25340.134 | -25303.152 | -36.982 | 0.1459% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5081 | -25310.788 | -25360.832 | 50.044 | 0.1977% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5081 | -25403.02 | -25396.15 | -6.87 | 0.02704% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5081 | -25399.87 | -25379.918 | -19.952 | 0.07855% | 0 | 105 | 105 | ambos OK
46224.5081 | -25393.118 | -25365.618 | -27.5 | 0.1083% | 10 | 26 | 16 | ambos OK
46224.5081 | -25383.356 | -25436.192 | 52.836 | 0.2082% | 65 | 89 | 24 | ambos OK
46224.5082 | -25403.366 | -25367.04 | -36.326 | 0.143% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5082 | -25391.928 | -25442.61 | 50.682 | 0.1996% | 13 | 93 | 80 | ambos OK
46224.5082 | -25438.518 | -25395.048 | -43.47 | 0.1709% | 57 | 70 | 13 | ambos OK
46224.5082 | -25484.912 | -25487.724 | 2.812 | 0.01103% | 57 | 73 | 16 | ambos OK
46224.5083 | -25479.384 | -25500.632 | 21.248 | 0.08339% | 49 | 62 | 13 | ambos OK
46224.5083 | -25421.82 | -25417.984 | -3.836 | 0.01509% | 0 | 117 | 117 | ambos OK
46224.5083 | -25564.098 | -25517.414 | -46.684 | 0.1826% | 4 | 40 | 36 | ambos OK
46224.5083 | -25437.888 | -25428.78 | -9.108 | 0.0358% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5084 | -25356.84 | -25436.516 | 79.676 | 0.3142% | 9 | 27 | 18 | ambos OK
46224.5084 | -25349.598 | -25336.574 | -13.024 | 0.05138% | 1 | 60 | 59 | ambos OK
46224.5084 | -25398.954 | -25331.39 | -67.564 | 0.266% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5084 | -25302.538 | -25321.102 | 18.564 | 0.07337% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5085 | -25334.126 | -25333.426 | -0.7 | 0.002763% | 4 | 18 | 14 | ambos OK
46224.5085 | -25252.69 | -25229.084 | -23.606 | 0.09348% | 26 | 82 | 56 | ambos OK
46224.5085 | -25347.616 | -25333.076 | -14.54 | 0.05736% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5085 | -25211.804 | -25325.25 | 113.446 | 0.45% | 1 | 39 | 38 | ambos OK
46224.5085 | -25337.972 | -25328.41 | -9.562 | 0.03774% | 8 | 37 | 29 | ambos OK
46224.5086 | -25447.452 | -25420.672 | -26.78 | 0.1052% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5086 | -25303.276 | -25321.598 | 18.322 | 0.07241% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5086 | -25428.792 | -25338.06 | -90.732 | 0.3568% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5086 | -25372.794 | -25345.13 | -27.664 | 0.109% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5087 | -25388.834 | -25383.148 | -5.686 | 0.0224% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5087 | -25430.532 | -25425.816 | -4.716 | 0.01854% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5087 | -25488.742 | -25441.138 | -47.604 | 0.1868% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5087 | -25348.968 | -25285.806 | -63.162 | 0.2492% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5088 | -25365.638 | -25340.306 | -25.332 | 0.09987% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5088 | -25369.708 | -25349.014 | -20.694 | 0.08157% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5088 | -25374.62 | -25397.238 | 22.618 | 0.08914% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5088 | -25387.198 | -25443.35 | 56.152 | 0.2212% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5088 | -25444.632 | -25369.894 | -74.738 | 0.2937% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5089 | -25501.578 | -25389.674 | -111.904 | 0.4388% | 3 | 20 | 23 | ambos OK
46224.5089 | -25318.794 | -25401.182 | 82.388 | 0.3254% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5089 | -25322.782 | -25341.27 | 18.488 | 0.07301% | 12 | 30 | 42 | ambos OK
46224.5089 | -25334.47 | -25311.096 | -23.374 | 0.09226% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.509 | -25351.304 | -25250.642 | -100.662 | 0.3971% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.509 | -25245.876 | -25274.286 | 28.41 | 0.1125% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.509 | -25356.514 | -25357.838 | 1.324 | 0.005222% | 4 | 27 | 23 | ambos OK
46224.509 | -25322.854 | -25371.944 | 49.09 | 0.1939% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5091 | -25390.69 | -25359.884 | -30.806 | 0.1213% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.5091 | -25533.316 | -25459.312 | -74.004 | 0.2898% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5091 | -25489.348 | -25446.67 | -42.678 | 0.1674% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5091 | -25378.928 | -25443.2 | 64.272 | 0.2532% | 1 | 143 | 144 | ambos OK
46224.5091 | -25496.122 | -25482.424 | -13.698 | 0.05373% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5092 | -25521.818 | -25439.354 | -82.464 | 0.3231% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5092 | -25528.6 | -25491.872 | -36.728 | 0.1439% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5092 | -25497.746 | -25481.536 | -16.21 | 0.06357% | 1 | 149 | 148 | ambos OK
46224.5092 | -25628.36 | -25511.544 | -116.816 | 0.4558% | 64 | 17 | 81 | ambos OK
46224.5093 | -25623.536 | -25606.896 | -16.64 | 0.06494% | 63 | 16 | 79 | ambos OK
46224.5093 | -25617.924 | -25588.612 | -29.312 | 0.1144% | 59 | 15 | 74 | ambos OK
46224.5093 | -25540.054 | -25557.264 | 17.21 | 0.06738% | 123 | 20 | 143 | ambos OK
46224.5093 | -25507.52 | -25523.738 | 16.218 | 0.06358% | 31 | 16 | 47 | ambos OK
46224.5094 | -25465.942 | -25517.676 | 51.734 | 0.2031% | 13 | 18 | 31 | ambos OK
46224.5094 | -25530.598 | -25469.57 | -61.028 | 0.239% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5094 | -25409.006 | -25469.854 | 60.848 | 0.2395% | 1 | 137 | 138 | ambos OK
46224.5094 | -25516.76 | -25544.804 | 28.044 | 0.1099% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5095 | -25513.84 | -25477.924 | -35.916 | 0.1408% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5095 | -25481.016 | -25436.164 | -44.852 | 0.176% | 40 | 80 | 120 | ambos OK
46224.5095 | -25460.564 | -25505.194 | 44.63 | 0.1753% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5095 | -25490.628 | -25486.83 | -3.798 | 0.0149% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5095 | -25460.654 | -25505.032 | 44.378 | 0.1743% | 2 | 17 | 19 | ambos OK
46224.5096 | -25483.854 | -25459.308 | -24.546 | 0.09632% | 1 | 61 | 60 | ambos OK
46224.5096 | -25523.53 | -25425.696 | -97.834 | 0.3833% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5096 | -25480.634 | -25554.05 | 73.416 | 0.2881% | 26 | 26 | 53 | ambos OK
46224.5096 | -25580.576 | -25620.846 | 40.27 | 0.1574% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5097 | -25671.856 | -25618.922 | -52.934 | 0.2062% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5097 | -25679.284 | -25641.166 | -38.118 | 0.1484% | 14 | 25 | 39 | ambos OK
46224.5097 | -25597.458 | -25578.376 | -19.082 | 0.07455% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5097 | -25591.88 | -25623.406 | 31.526 | 0.1232% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5098 | -25565.226 | -25617.822 | 52.596 | 0.2057% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5098 | -25582.542 | -25627.126 | 44.584 | 0.1743% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5098 | -25724.92 | -25724.998 | 0.078 | 0.0003032% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5098 | -25679.816 | -25606.336 | -73.48 | 0.2861% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5098 | -25530.996 | -25574.58 | 43.584 | 0.1707% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5099 | -25522.14 | -25505.206 | -16.934 | 0.06635% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5099 | -25465.112 | -25397.44 | -67.672 | 0.2657% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5099 | -25500.748 | -25478.02 | -22.728 | 0.08913% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5099 | -25442.204 | -25522.132 | 79.928 | 0.3142% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.51 | -25645.672 | -25683.424 | 37.752 | 0.1472% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.51 | -25637.098 | -25565.032 | -72.066 | 0.2811% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.51 | -25593.15 | -25543.82 | -49.33 | 0.1927% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.51 | -25512.748 | -25448.92 | -63.828 | 0.2502% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5101 | -25460.302 | -25495.342 | 35.04 | 0.1376% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5101 | -25496.856 | -25570.398 | 73.542 | 0.2884% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5101 | -25444.884 | -25413.29 | -31.594 | 0.1242% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5101 | -25603.354 | -25530.524 | -72.83 | 0.2845% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5101 | -25348.918 | -25402.18 | 53.262 | 0.2101% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5102 | -25391.826 | -25345.568 | -46.258 | 0.1822% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5102 | -25366.7 | -25427.816 | 61.116 | 0.2409% | 0 | 49 | 49 | ambos OK
46224.5102 | -25504.482 | -25507.704 | 3.222 | 0.01263% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5102 | -25412.156 | -25442.006 | 29.85 | 0.1175% | 6 | 23 | 29 | ambos OK
46224.5103 | -25556.59 | -25462.36 | -94.23 | 0.3687% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5103 | -25500.662 | -25457.46 | -43.202 | 0.1694% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5103 | -25470.164 | -25406.17 | -63.994 | 0.2513% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5103 | -25444.62 | -25403.74 | -40.88 | 0.1607% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5104 | -25407.062 | -25347.078 | -59.984 | 0.2361% | 231 | 27 | 258 | ambos OK
46224.5104 | -25417.33 | -25381.624 | -35.706 | 0.1405% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5104 | -25580.498 | -25383.3 | -197.198 | 0.7709% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5104 | -25664.228 | -25581.406 | -82.822 | 0.3227% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5105 | -25494.282 | -25484.49 | -9.792 | 0.03841% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5105 | -25594.626 | -25410.134 | -184.492 | 0.7208% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5105 | -25527.49 | -25389.522 | -137.968 | 0.5405% | 1 | 30 | 31 | ambos OK
46224.5105 | -25408.54 | -25411.21 | 2.67 | 0.01051% | 1 | 39 | 39 | ambos OK
46224.5105 | -25360.164 | -25384.916 | 24.752 | 0.0976% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5106 | -25338.84 | -25346.708 | 7.868 | 0.03105% | 8 | 21 | 29 | ambos OK
46224.5106 | -25390.796 | -25312.92 | -77.876 | 0.3067% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5106 | -25243.888 | -25207.546 | -36.342 | 0.144% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5106 | -25311.428 | -25291.776 | -19.652 | 0.07764% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5107 | -25307.208 | -25280.486 | -26.722 | 0.1056% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5107 | -25342.154 | -25338.362 | -3.792 | 0.01496% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5107 | -25310.216 | -25404.434 | 94.218 | 0.3723% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5107 | -25340.728 | -25349.708 | 8.98 | 0.03544% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5108 | -25409.138 | -25343.742 | -65.396 | 0.2574% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5108 | -25363.532 | -25419.836 | 56.304 | 0.222% | 1 | 37 | 36 | ambos OK
46224.5108 | -25483.774 | -25395.244 | -88.53 | 0.3474% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5108 | -25462.632 | -25432.142 | -30.49 | 0.1197% | 1 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5108 | -25395.498 | -25460.046 | 64.548 | 0.2542% | 3 | 18 | 15 | ambos OK
46224.5109 | -25407.526 | -25480.116 | 72.59 | 0.2857% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5109 | -25412.856 | -25313.932 | -98.924 | 0.3893% | 40 | 64 | 24 | ambos OK
46224.5109 | -25446.636 | -25423.158 | -23.478 | 0.09226% | 37 | 54 | 17 | ambos OK
46224.5109 | -25377.582 | -25328.472 | -49.11 | 0.1935% | 22 | 45 | 23 | ambos OK
46224.511 | -25398.552 | -25378.74 | -19.812 | 0.078% | 23 | 36 | 13 | ambos OK
46224.511 | -25301.976 | -25312.2 | 10.224 | 0.04041% | 20 | 38 | 18 | ambos OK
46224.511 | -25414.178 | -25410.664 | -3.514 | 0.01383% | 9 | 28 | 19 | ambos OK
46224.511 | -25430.542 | -25473.738 | 43.196 | 0.1699% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.5111 | -25389.176 | -25409.102 | 19.926 | 0.07848% | 0 | 64 | 64 | ambos OK
46224.5111 | -25351.668 | -25370.476 | 18.808 | 0.07419% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5111 | -25328.332 | -25416.3 | 87.968 | 0.3473% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5111 | -25280.142 | -25317.264 | 37.122 | 0.1468% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5111 | -25348.258 | -25348.608 | 0.35 | 0.001381% | 18 | 94 | 76 | ambos OK
46224.5112 | -25428.624 | -25426.844 | -1.78 | 0.007% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5112 | -25461.46 | -25416.514 | -44.946 | 0.1765% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5112 | -25395.718 | -25374.474 | -21.244 | 0.08365% | 30 | 58 | 28 | ambos OK
46224.5112 | -25357.086 | -25333.422 | -23.664 | 0.09332% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5113 | -25367.416 | -25312.476 | -54.94 | 0.2166% | 3 | 13 | 16 | ambos OK
46224.5113 | -25490.968 | -25424.686 | -66.282 | 0.26% | 23 | 37 | 14 | ambos OK
46224.5113 | -25391 | -25414.684 | 23.684 | 0.09328% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5113 | -25424.862 | -25406.306 | -18.556 | 0.07298% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5114 | -25430.588 | -25487.82 | 57.232 | 0.2251% | 11 | 37 | 26 | ambos OK
46224.5114 | -25457.26 | -25411.466 | -45.794 | 0.1799% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5114 | -25424.466 | -25359.276 | -65.19 | 0.2564% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5114 | -25452.774 | -25448.734 | -4.04 | 0.01587% | 2 | 15 | 13 | ambos OK
46224.5114 | -25505.44 | -25461.58 | -43.86 | 0.172% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5115 | -25422.584 | -25468.842 | 46.258 | 0.182% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.5115 | -25423.358 | -25450.374 | 27.016 | 0.1063% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5115 | -25404.078 | -25378.086 | -25.992 | 0.1023% | 9 | 18 | 27 | ambos OK
46224.5115 | -25421.278 | -25453.654 | 32.376 | 0.1274% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5116 | -25457.134 | -25383.822 | -73.312 | 0.288% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5116 | -25413.192 | -25438.242 | 25.05 | 0.09857% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5116 | -25445.59 | -25411.454 | -34.136 | 0.1342% | 0 | 132 | 132 | ambos OK
46224.5116 | -25342.798 | -25346.374 | 3.576 | 0.01411% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5117 | -25301.178 | -25386.31 | 85.132 | 0.3365% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5117 | -25447.63 | -25359.404 | -88.226 | 0.3467% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5117 | -25481.56 | -25409.93 | -71.63 | 0.2811% | 0 | 113 | 113 | ambos OK
46224.5117 | -25388.548 | -25472.602 | 84.054 | 0.3311% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5118 | -25329.71 | -25395.206 | 65.496 | 0.2586% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5118 | -25311.166 | -25322.278 | 11.112 | 0.0439% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5118 | -25445.622 | -25463.252 | 17.63 | 0.06929% | 29 | 127 | 157 | ambos OK
46224.5118 | -25504.764 | -25493.01 | -11.754 | 0.04609% | 5 | 43 | 38 | ambos OK
46224.5118 | -25624.19 | -25573.662 | -50.528 | 0.1972% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.5119 | -25357.294 | -25332.53 | -24.764 | 0.09766% | 7 | 20 | 27 | ambos OK
46224.5119 | -25413.608 | -25381.906 | -31.702 | 0.1247% | 37 | 87 | 124 | ambos OK
46224.5119 | -25491.958 | -25511.992 | 20.034 | 0.07859% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5119 | -25475.884 | -25493.356 | 17.472 | 0.06858% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.512 | -25360.144 | -25511.312 | 151.168 | 0.5961% | 61 | 23 | 84 | ambos OK
46224.512 | -25522.22 | -25423.722 | -98.498 | 0.3859% | 28 | 51 | 79 | ambos OK
46224.512 | -25465.714 | -25392.562 | -73.152 | 0.2873% | 61 | 23 | 84 | ambos OK
46224.512 | -25475.884 | -25476.166 | 0.282 | 0.001107% | 29 | 28 | 57 | ambos OK
46224.5121 | -25579.694 | -25520.794 | -58.9 | 0.2303% | 27 | 29 | 56 | ambos OK
46224.5121 | -25505.61 | -25518.192 | 12.582 | 0.04933% | 5 | 38 | 43 | ambos OK
46224.5121 | -25520.134 | -25466.01 | -54.124 | 0.2121% | 28 | 14 | 42 | ambos OK
46224.5121 | -25485.072 | -25406.742 | -78.33 | 0.3074% | 7 | 26 | 33 | ambos OK
46224.5121 | -25428.586 | -25387.476 | -41.11 | 0.1617% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5122 | -25492.33 | -25437.634 | -54.696 | 0.2146% | 0 | 54 | 54 | ambos OK
46224.5122 | -25408.728 | -25500.1 | 91.372 | 0.3596% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5122 | -25355.892 | -25368.51 | 12.618 | 0.04976% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5122 | -25338.992 | -25350.156 | 11.164 | 0.04406% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5123 | -25401.904 | -25401.782 | -0.122 | 0.0004803% | 0 | 48 | 48 | ambos OK
46224.5123 | -25488.104 | -25426.026 | -62.078 | 0.2436% | 8 | 35 | 27 | ambos OK
46224.5123 | -25414.874 | -25352.978 | -61.896 | 0.2435% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5123 | -25418.964 | -25482.784 | 63.82 | 0.2511% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5124 | -25374.67 | -25474.786 | 100.116 | 0.3946% | 19 | 22 | 41 | ambos OK
46224.5124 | -25382.192 | -25389.954 | 7.762 | 0.03058% | 3 | 24 | 21 | ambos OK
46224.5124 | -25450.096 | -25394.982 | -55.114 | 0.2166% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5124 | -25366.05 | -25343.91 | -22.14 | 0.08728% | 2 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5124 | -25444.566 | -25470.274 | 25.708 | 0.101% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5125 | -25450.466 | -25433.104 | -17.362 | 0.06822% | 1 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5125 | -25485.482 | -25498.812 | 13.33 | 0.0523% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5125 | -25507.88 | -25446.938 | -60.942 | 0.2389% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5125 | -25420.448 | -25427.232 | 6.784 | 0.02669% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5126 | -25354.778 | -25364.226 | 9.448 | 0.03726% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.5126 | -25319.076 | -25388.172 | 69.096 | 0.2729% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5126 | -25415.564 | -25342.276 | -73.288 | 0.2884% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5126 | -25368.694 | -25410.892 | 42.198 | 0.1663% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5127 | -25410.264 | -25395.206 | -15.058 | 0.05926% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5127 | -25398.534 | -25422.492 | 23.958 | 0.09433% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5127 | -25376.272 | -25393.782 | 17.51 | 0.069% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5127 | -25302.456 | -25403.672 | 101.216 | 0.4% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5128 | -25338.322 | -25373.58 | 35.258 | 0.1391% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5128 | -25398.622 | -25404.96 | 6.338 | 0.02495% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5128 | -25440.234 | -25421.364 | -18.87 | 0.07417% | 1 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5128 | -25373.276 | -25410.09 | 36.814 | 0.1451% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5128 | -25316.86 | -25350.992 | 34.132 | 0.1348% | 1 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5129 | -25371.162 | -25429.998 | 58.836 | 0.2319% | 8 | 20 | 28 | ambos OK
46224.5129 | -25377.258 | -25381.916 | 4.658 | 0.01836% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5129 | -25426.38 | -25390.534 | -35.846 | 0.141% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.5129 | -25349.078 | -25364.826 | 15.748 | 0.06212% | 6 | 20 | 14 | ambos OK
46224.513 | -25320.146 | -25336.998 | 16.852 | 0.06656% | 4 | 25 | 21 | ambos OK
46224.513 | -25421.836 | -25460.962 | 39.126 | 0.1539% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.513 | -25368.626 | -25359.204 | -9.422 | 0.03714% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.513 | -25301.34 | -25322.676 | 21.336 | 0.08433% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.5131 | -25490.29 | -25462.98 | -27.31 | 0.1071% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5131 | -25491.778 | -25477.124 | -14.654 | 0.05749% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5131 | -25445.328 | -25443.7 | -1.628 | 0.006398% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5131 | -25443.498 | -25542.924 | 99.426 | 0.3908% | 1 | 46 | 47 | ambos OK
46224.5131 | -25426.008 | -25403.736 | -22.272 | 0.0876% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5132 | -25463.002 | -25462.392 | -0.61 | 0.002396% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5132 | -25385.722 | -25430.14 | 44.418 | 0.175% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5132 | -25468.248 | -25410.054 | -58.194 | 0.2285% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.5132 | -25389.858 | -25388.59 | -1.268 | 0.004994% | 5 | 26 | 31 | ambos OK
46224.5133 | -25409.826 | -25342.488 | -67.338 | 0.265% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5133 | -25350.62 | -25395.338 | 44.718 | 0.1764% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.5133 | -25433.636 | -25416.568 | -17.068 | 0.06711% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5133 | -25446.182 | -25541.632 | 95.45 | 0.3751% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5134 | -25474.984 | -25470.906 | -4.078 | 0.01601% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5134 | -25451.178 | -25386.606 | -64.572 | 0.2537% | 80 | 93 | 13 | ambos OK
46224.5134 | -25423.262 | -25420.978 | -2.284 | 0.008984% | 72 | 86 | 14 | ambos OK
46224.5134 | -25585.504 | -25504.612 | -80.892 | 0.3162% | 55 | 69 | 14 | ambos OK
46224.5134 | -25528.028 | -25473.43 | -54.598 | 0.2139% | 51 | 72 | 21 | ambos OK
46224.5135 | -25539.706 | -25546.542 | 6.836 | 0.02677% | 38 | 57 | 19 | ambos OK
46224.5135 | -25499.252 | -25423.56 | -75.692 | 0.2968% | 35 | 66 | 31 | ambos OK
46224.5135 | -25425.042 | -25420.856 | -4.186 | 0.01646% | 29 | 47 | 18 | ambos OK
46224.5135 | -25435.84 | -25403.914 | -31.926 | 0.1255% | 27 | 43 | 16 | ambos OK
46224.5136 | -25417.028 | -25387.796 | -29.232 | 0.115% | 4 | 29 | 25 | ambos OK
46224.5136 | -25411.676 | -25402.228 | -9.448 | 0.03718% | 0 | 49 | 49 | ambos OK
46224.5136 | -25360.758 | -25461.008 | 100.25 | 0.3953% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5136 | -25290.748 | -25327.238 | 36.49 | 0.1443% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5137 | -25407.702 | -25387.214 | -20.488 | 0.08064% | 15 | 33 | 18 | ambos OK
46224.5137 | -25472.424 | -25485.586 | 13.162 | 0.05167% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5137 | -25513.916 | -25422.622 | -91.294 | 0.3578% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5137 | -25348.776 | -25331.012 | -17.764 | 0.07008% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5138 | -25346.554 | -25298.632 | -47.922 | 0.1891% | 3 | 26 | 29 | ambos OK
46224.5138 | -25346.964 | -25413.744 | 66.78 | 0.2635% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5138 | -25391.668 | -25317.14 | -74.528 | 0.2935% | 7 | 27 | 20 | ambos OK
46224.5138 | -25491.58 | -25505.542 | 13.962 | 0.05477% | 35 | 54 | 19 | ambos OK
46224.5138 | -25479.804 | -25460.56 | -19.244 | 0.07553% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5139 | -25393.108 | -25488.638 | 95.53 | 0.3762% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5139 | -25400.402 | -25332.462 | -67.94 | 0.2675% | 9 | 31 | 22 | ambos OK
46224.5139 | -25353.862 | -25350.186 | -3.676 | 0.0145% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5139 | -25423.14 | -25542.46 | 119.32 | 0.4693% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.514 | -25439.636 | -25438.06 | -1.576 | 0.006195% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.514 | -25480.172 | -25399.534 | -80.638 | 0.3165% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.514 | -25437.122 | -25355.38 | -81.742 | 0.3213% | 2 | 14 | 12 | ambos OK
46224.514 | -25345.444 | -25264.142 | -81.302 | 0.3208% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5141 | -25326.636 | -25392.234 | 65.598 | 0.259% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5141 | -25397.84 | -25522.576 | 124.736 | 0.4911% | 2 | 20 | 22 | ambos OK
46224.5141 | -25330.274 | -25376.684 | 46.41 | 0.1832% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5141 | -25401.99 | -25323.476 | -78.514 | 0.3091% | 2 | 23 | 21 | ambos OK
46224.5141 | -25441.06 | -25386.938 | -54.122 | 0.2127% | 37 | 65 | 28 | ambos OK
46224.5142 | -25406.338 | -25364.564 | -41.774 | 0.1644% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5142 | -25389.15 | -25332.184 | -56.966 | 0.2244% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5142 | -25399.46 | -25442.746 | 43.286 | 0.1704% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5142 | -25386.102 | -25397.694 | 11.592 | 0.04566% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5143 | -25436.46 | -25478.7 | 42.24 | 0.1661% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5143 | -25457.986 | -25478.78 | 20.794 | 0.08168% | 1 | 52 | 53 | ambos OK
46224.5143 | -25444.492 | -25449.07 | 4.578 | 0.01799% | 0 | 43 | 43 | ambos OK
46224.5143 | -25383.422 | -25460.406 | 76.984 | 0.3033% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.5144 | -25433.36 | -25406.656 | -26.704 | 0.105% | 10 | 32 | 22 | ambos OK
46224.5144 | -25340.95 | -25371.712 | 30.762 | 0.1214% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5144 | -25356.038 | -25343.692 | -12.346 | 0.04869% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5144 | -25412.772 | -25426.614 | 13.842 | 0.05447% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5144 | -25487.786 | -25558.704 | 70.918 | 0.2782% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5145 | -25442.496 | -25466.858 | 24.362 | 0.09575% | 64 | 15 | 79 | ambos OK
46224.5145 | -25449.39 | -25506.964 | 57.574 | 0.2262% | 54 | 17 | 71 | ambos OK
46224.5145 | -25401.292 | -25407.494 | 6.202 | 0.02442% | 45 | 14 | 60 | ambos OK
46224.5145 | -25420.362 | -25332.994 | -87.368 | 0.3437% | 11 | 43 | 54 | ambos OK
46224.5146 | -25456.65 | -25375.72 | -80.93 | 0.3179% | 23 | 30 | 53 | ambos OK
46224.5146 | -25460.998 | -25545.958 | 84.96 | 0.3337% | 38 | 13 | 51 | ambos OK
46224.5146 | -25520.12 | -25512.222 | -7.898 | 0.03095% | 3 | 23 | 26 | ambos OK
46224.5146 | -25436.146 | -25477.204 | 41.058 | 0.1614% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5147 | -25517.808 | -25446.472 | -71.336 | 0.2796% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5147 | -25510.342 | -25387.54 | -122.802 | 0.4814% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.5147 | -25494.264 | -25394.064 | -100.2 | 0.393% | 4 | 23 | 27 | ambos OK
46224.5147 | -25371.376 | -25367.628 | -3.748 | 0.01477% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5148 | -25352.834 | -25366.866 | 14.032 | 0.05535% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5148 | -25430.514 | -25445.984 | 15.47 | 0.06083% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5148 | -25431.348 | -25435.076 | 3.728 | 0.01466% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5148 | -25405.302 | -25374.752 | -30.55 | 0.1203% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5148 | -25333.664 | -25319.35 | -14.314 | 0.0565% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5149 | -25337.402 | -25314.676 | -22.726 | 0.08969% | 4 | 24 | 28 | ambos OK
46224.5149 | -25330.008 | -25429.22 | 99.212 | 0.3917% | 34 | 19 | 53 | ambos OK
46224.5149 | -25506.846 | -25450.234 | -56.612 | 0.2219% | 20 | 15 | 35 | ambos OK
46224.5149 | -25575.858 | -25569.004 | -6.854 | 0.0268% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.515 | -25527.464 | -25532.994 | 5.53 | 0.02166% | 12 | 23 | 35 | ambos OK
46224.515 | -25404.886 | -25387.594 | -17.292 | 0.06807% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.515 | -25457.674 | -25434.412 | -23.262 | 0.09138% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.515 | -25417.176 | -25453.724 | 36.548 | 0.1438% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5151 | -25305.682 | -25357.794 | 52.112 | 0.2059% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5151 | -25340.452 | -25423.36 | 82.908 | 0.3272% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5151 | -25438.088 | -25441.75 | 3.662 | 0.0144% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5151 | -25446.26 | -25426.548 | -19.712 | 0.07747% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.5151 | -25567.632 | -25405.052 | -162.58 | 0.6359% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5152 | -25449.894 | -25464.368 | 14.474 | 0.05687% | 6 | 26 | 20 | ambos OK
46224.5152 | -25508.27 | -25571.264 | 62.994 | 0.247% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5152 | -25422.328 | -25481.352 | 59.024 | 0.2322% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5152 | -25456.834 | -25448.462 | -8.372 | 0.03289% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5153 | -25468.206 | -25418.274 | -49.932 | 0.1961% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5153 | -25412.548 | -25496.446 | 83.898 | 0.3301% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5153 | -25489.624 | -25444.22 | -45.404 | 0.1781% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5153 | -25332.09 | -25397.35 | 65.26 | 0.2576% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5154 | -25370.18 | -25427.46 | 57.28 | 0.2258% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5154 | -25479.596 | -25505.086 | 25.49 | 0.1% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.5154 | -25476.99 | -25657.144 | 180.154 | 0.7071% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5154 | -25633.226 | -25685.386 | 52.16 | 0.2035% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5154 | -25728.128 | -25829.628 | 101.5 | 0.3945% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5155 | -25754.708 | -25588.204 | -166.504 | 0.6465% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5155 | -25481.534 | -25461.858 | -19.676 | 0.07722% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.5155 | -25433.864 | -25454.718 | 20.854 | 0.08199% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5155 | -25552.862 | -25487.726 | -65.136 | 0.2549% | 10 | 14 | 24 | ambos OK
46224.5156 | -25486.92 | -25464.278 | -22.642 | 0.08884% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5156 | -25390.02 | -25447.772 | 57.752 | 0.2275% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5156 | -25406.098 | -25388.958 | -17.14 | 0.06746% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5156 | -25408.124 | -25448.732 | 40.608 | 0.1598% | 0 | 41 | 41 | ambos OK
46224.5157 | -25549.95 | -25573.22 | 23.27 | 0.09108% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5157 | -25543.184 | -25550.934 | 7.75 | 0.03034% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5157 | -25385.374 | -25395.992 | 10.618 | 0.04183% | 1 | 69 | 68 | ambos OK
46224.5157 | -25473.692 | -25385.39 | -88.302 | 0.3466% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5158 | -25402.912 | -25337.654 | -65.258 | 0.2569% | 4 | 15 | 19 | ambos OK
46224.5158 | -25404.304 | -25461.43 | 57.126 | 0.2249% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5158 | -25350.188 | -25462.272 | 112.084 | 0.4421% | 0 | 80 | 80 | ambos OK
46224.5158 | -25392.33 | -25365.436 | -26.894 | 0.1059% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5158 | -25358.366 | -25411.988 | 53.622 | 0.2115% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.5159 | -25474.044 | -25496.832 | 22.788 | 0.08946% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5159 | -25340.328 | -25412.832 | 72.504 | 0.2861% | 0 | 75 | 75 | ambos OK
46224.5159 | -25374.856 | -25405.036 | 30.18 | 0.1189% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5159 | -25405.096 | -25432.492 | 27.396 | 0.1078% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.516 | -25469.928 | -25463.17 | -6.758 | 0.02653% | 4 | 18 | 14 | ambos OK
46224.516 | -25484.966 | -25505.962 | 20.996 | 0.08239% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.516 | -25481.582 | -25489.972 | 8.39 | 0.03293% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.516 | -25449.792 | -25513.224 | 63.432 | 0.2492% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5161 | -25393.816 | -25395.558 | 1.742 | 0.00686% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5161 | -25482.766 | -25320.394 | -162.372 | 0.6372% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5161 | -25510.306 | -25421.074 | -89.232 | 0.3498% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5161 | -25441.67 | -25484.872 | 43.202 | 0.1698% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5161 | -25368.036 | -25460.704 | 92.668 | 0.3653% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5162 | -25436.19 | -25472.96 | 36.77 | 0.1446% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5162 | -25435.58 | -25407.06 | -28.52 | 0.1121% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5162 | -25372.48 | -25429.05 | 56.57 | 0.223% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5162 | -25444.862 | -25429.87 | -14.992 | 0.05892% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5163 | -25456.366 | -25450.84 | -5.526 | 0.02171% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5163 | -25478.162 | -25432.45 | -45.712 | 0.1794% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5163 | -25382.19 | -25383.896 | 1.706 | 0.006721% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5163 | -25505.422 | -25503.97 | -1.452 | 0.005693% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5164 | -25453.094 | -25470.242 | 17.148 | 0.06737% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5164 | -25360.876 | -25414.122 | 53.246 | 0.21% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5164 | -25417.98 | -25345.608 | -72.372 | 0.2847% | 52 | 67 | 15 | ambos OK
46224.5164 | -25503.828 | -25487.666 | -16.162 | 0.06337% | 42 | 57 | 15 | ambos OK
46224.5164 | -25490.232 | -25544.238 | 54.006 | 0.2119% | 43 | 75 | 32 | ambos OK
46224.5165 | -25360.214 | -25414.006 | 53.792 | 0.2121% | 29 | 55 | 26 | ambos OK
46224.5165 | -25470.332 | -25378.01 | -92.322 | 0.3625% | 17 | 41 | 23 | ambos OK
46224.5165 | -25422.548 | -25340.832 | -81.716 | 0.3214% | 16 | 31 | 15 | ambos OK
46224.5165 | -25282.13 | -25348.256 | 66.126 | 0.2616% | 12 | 32 | 20 | ambos OK
46224.5166 | -25323.942 | -25417.784 | 93.842 | 0.3706% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5166 | -25345.724 | -25347.582 | 1.858 | 0.007331% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.5166 | -25359.346 | -25359.578 | 0.232 | 0.0009149% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5166 | -25425.826 | -25373.95 | -51.876 | 0.204% | 5 | 25 | 20 | ambos OK
46224.5167 | -25364.904 | -25407.564 | 42.66 | 0.1682% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5167 | -25413.306 | -25424.302 | 10.996 | 0.04327% | 14 | 29 | 15 | ambos OK
46224.5167 | -25487.584 | -25491.452 | 3.868 | 0.01518% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5167 | -25563.124 | -25518.07 | -45.054 | 0.1762% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5167 | -25491.008 | -25477.672 | -13.336 | 0.05232% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5168 | -25334.658 | -25367.106 | 32.448 | 0.1281% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5168 | -25490.602 | -25418.488 | -72.114 | 0.2829% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5168 | -25476.718 | -25423.332 | -53.386 | 0.2095% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5168 | -25453.902 | -25396.872 | -57.03 | 0.2241% | 30 | 55 | 25 | ambos OK
46224.5169 | -25395.08 | -25365.958 | -29.122 | 0.1147% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5169 | -25353.066 | -25398.474 | 45.408 | 0.1791% | 4 | 18 | 14 | ambos OK
46224.5169 | -25424.992 | -25414.536 | -10.456 | 0.04112% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5169 | -25364.18 | -25380.318 | 16.138 | 0.06363% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.517 | -25426.198 | -25396.674 | -29.524 | 0.1161% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.517 | -25417.392 | -25424.912 | 7.52 | 0.02959% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.517 | -25403.34 | -25356.858 | -46.482 | 0.183% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.517 | -25423.114 | -25472.92 | 49.806 | 0.1959% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5171 | -25400.256 | -25379.254 | -21.002 | 0.08268% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5171 | -25453.7 | -25473.682 | 19.982 | 0.0785% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5171 | -25518.03 | -25504.138 | -13.892 | 0.05444% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.5171 | -25451.884 | -25479.086 | 27.202 | 0.1069% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5171 | -25455.296 | -25399.658 | -55.638 | 0.2186% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5172 | -25461.668 | -25391.572 | -70.096 | 0.2753% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5172 | -25438.974 | -25416.102 | -22.872 | 0.08991% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5172 | -25562.166 | -25498.004 | -64.162 | 0.251% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5172 | -25497.876 | -25496.032 | -1.844 | 0.007232% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5173 | -25403.538 | -25483.392 | 79.854 | 0.3143% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5173 | -25420.72 | -25412.056 | -8.664 | 0.03408% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.5173 | -25408.636 | -25409.802 | 1.166 | 0.004589% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5173 | -25323.048 | -25455.234 | 132.186 | 0.522% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5174 | -25377.028 | -25347.824 | -29.204 | 0.1151% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5174 | -25471.782 | -25490.024 | 18.242 | 0.07162% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5174 | -25437.356 | -25504.07 | 66.714 | 0.2623% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5174 | -25428.508 | -25407.856 | -20.652 | 0.08122% | 60 | 16 | 76 | ambos OK
46224.5174 | -25410.372 | -25327.508 | -82.864 | 0.3261% | 58 | 21 | 79 | ambos OK
46224.5175 | -25439.894 | -25437.628 | -2.266 | 0.008907% | 49 | 29 | 78 | ambos OK
46224.5175 | -25422.358 | -25495.614 | 73.256 | 0.2882% | 40 | 23 | 63 | ambos OK
46224.5175 | -25372.628 | -25408.148 | 35.52 | 0.14% | 56 | 16 | 72 | ambos OK
46224.5175 | -25406.12 | -25375.214 | -30.906 | 0.1216% | 15 | 26 | 41 | ambos OK
46224.5176 | -25422.314 | -25378.834 | -43.48 | 0.171% | 14 | 28 | 43 | ambos OK
46224.5176 | -25431.416 | -25400.91 | -30.506 | 0.12% | 4 | 26 | 30 | ambos OK
46224.5176 | -25413.67 | -25430.03 | 16.36 | 0.06437% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5176 | -25411.062 | -25391.308 | -19.754 | 0.07774% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5177 | -25361.46 | -25463.514 | 102.054 | 0.4024% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5177 | -25479.62 | -25450.306 | -29.314 | 0.115% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5177 | -25380.65 | -25460.458 | 79.808 | 0.3144% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5177 | -25255.076 | -25357.62 | 102.544 | 0.406% | 2 | 15 | 17 | ambos OK
46224.5177 | -25343.442 | -25382.194 | 38.752 | 0.1529% | 1 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5178 | -25467.042 | -25292.076 | -174.966 | 0.687% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5178 | -25428.712 | -25392.15 | -36.562 | 0.1438% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5178 | -25368.358 | -25460.544 | 92.186 | 0.3634% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5178 | -25446.362 | -25463.9 | 17.538 | 0.06892% | 27 | 22 | 49 | ambos OK
46224.5179 | -25540.862 | -25516.048 | -24.814 | 0.09715% | 5 | 19 | 14 | ambos OK
46224.5179 | -25489.662 | -25531.824 | 42.162 | 0.1654% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5179 | -25445.854 | -25426.266 | -19.588 | 0.07698% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5179 | -25535.208 | -25472.958 | -62.25 | 0.2438% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.518 | -25374.776 | -25491.776 | 117 | 0.4611% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.518 | -25462.916 | -25407.086 | -55.83 | 0.2193% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.518 | -25389.644 | -25378.52 | -11.124 | 0.04381% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.518 | -25386.884 | -25475.932 | 89.048 | 0.3508% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.5181 | -25427.878 | -25538.772 | 110.894 | 0.4361% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5181 | -25381.698 | -25449.544 | 67.846 | 0.2673% | 9 | 29 | 20 | ambos OK
46224.5181 | -25416.116 | -25473.568 | 57.452 | 0.226% | 1 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5181 | -25394.756 | -25378.288 | -16.468 | 0.06485% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5181 | -25417.094 | -25391.07 | -26.024 | 0.1024% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5182 | -25442.758 | -25464.426 | 21.668 | 0.08516% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5182 | -25285.52 | -25377.77 | 92.25 | 0.3648% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5182 | -25358.954 | -25343.902 | -15.052 | 0.05936% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5182 | -25413.432 | -25327.394 | -86.038 | 0.3386% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5183 | -25299.484 | -25285.54 | -13.944 | 0.05512% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5183 | -25443.814 | -25467.982 | 24.168 | 0.09499% | 0 | 49 | 49 | ambos OK
46224.5183 | -25368.654 | -25374.91 | 6.256 | 0.02466% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5183 | -25413.424 | -25445.566 | 32.142 | 0.1265% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5184 | -25506.93 | -25469.67 | -37.26 | 0.1461% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5184 | -25373.336 | -25442.82 | 69.484 | 0.2738% | 1 | 34 | 35 | ambos OK
46224.5184 | -25508.202 | -25447.26 | -60.942 | 0.2389% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5184 | -25456.802 | -25494.48 | 37.678 | 0.148% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5184 | -25451.628 | -25456.166 | 4.538 | 0.01783% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5185 | -25436.83 | -25394.646 | -42.184 | 0.1658% | 3 | 14 | 17 | ambos OK
46224.5185 | -25382.366 | -25424.406 | 42.04 | 0.1656% | 1 | 41 | 40 | ambos OK
46224.5185 | -25347.31 | -25359.312 | 12.002 | 0.04735% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5185 | -25423.872 | -25483.836 | 59.964 | 0.2359% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5186 | -25375.082 | -25521.528 | 146.446 | 0.5771% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5186 | -25384.66 | -25474.434 | 89.774 | 0.3537% | 0 | 50 | 50 | ambos OK
46224.5186 | -25423.252 | -25503.254 | 80.002 | 0.3147% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5186 | -25421.574 | -25404.052 | -17.522 | 0.06893% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5187 | -25376.74 | -25475.644 | 98.904 | 0.3897% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5187 | -25405.296 | -25396.626 | -8.67 | 0.03413% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5187 | -25470.184 | -25424.38 | -45.804 | 0.1798% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5187 | -25417.764 | -25514.248 | 96.484 | 0.3796% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5187 | -25431.688 | -25399.286 | -32.402 | 0.1274% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5188 | -25384.288 | -25376.008 | -8.28 | 0.03262% | 1 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5188 | -25431.304 | -25369.024 | -62.28 | 0.2449% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5188 | -25327.864 | -25447.052 | 119.188 | 0.4706% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5188 | -25460.402 | -25447.618 | -12.784 | 0.05021% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5189 | -25354.378 | -25401.49 | 47.112 | 0.1858% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5189 | -25409.132 | -25418.228 | 9.096 | 0.0358% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5189 | -25377.054 | -25384.924 | 7.87 | 0.03101% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5189 | -25370.406 | -25353.482 | -16.924 | 0.06671% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.519 | -25442.248 | -25393.39 | -48.858 | 0.192% | 0 | 38 | 38 | ambos OK
46224.519 | -25375.214 | -25377.012 | 1.798 | 0.007086% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.519 | -25355.506 | -25448.736 | 93.23 | 0.3677% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.519 | -25535.5 | -25395.048 | -140.452 | 0.55% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5191 | -25457.99 | -25389.702 | -68.288 | 0.2682% | 2 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5191 | -25350.736 | -25267.572 | -83.164 | 0.3281% | 164 | 182 | 18 | ambos OK
46224.5191 | -25290.81 | -25284.212 | -6.598 | 0.02609% | 66 | 94 | 28 | ambos OK
46224.5191 | -25374.576 | -25522.296 | 147.72 | 0.5822% | 38 | 64 | 25 | ambos OK
46224.5191 | -25320.152 | -25272.376 | -47.776 | 0.1887% | 24 | 52 | 28 | ambos OK
46224.5192 | -25272.08 | -25290.65 | 18.57 | 0.07348% | 14 | 35 | 21 | ambos OK
46224.5192 | -25341.904 | -25321.28 | -20.624 | 0.08138% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5192 | -25411.694 | -25328.934 | -82.76 | 0.3257% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5192 | -25356.3 | -25334.294 | -22.006 | 0.08679% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5193 | -25273.964 | -25236.25 | -37.714 | 0.1492% | 0 | 36 | 36 | ambos OK
46224.5193 | -25311.16 | -25228.406 | -82.754 | 0.3269% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5193 | -25134.104 | -25214.714 | 80.61 | 0.3207% | 3 | 15 | 19 | ambos OK
46224.5193 | -25127.044 | -25296.498 | 169.454 | 0.6744% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5194 | -25095.53 | -25226.592 | 131.062 | 0.5223% | 2 | 21 | 23 | ambos OK
46224.5194 | -25118.574 | -25128.696 | 10.122 | 0.0403% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5194 | -24983.322 | -24988.578 | 5.256 | 0.02104% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5194 | -25039.238 | -25077.562 | 38.324 | 0.1531% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5194 | -25090.852 | -25139.146 | 48.294 | 0.1925% | 45 | 61 | 16 | ambos OK
46224.5195 | -25188.77 | -25134.716 | -54.054 | 0.2146% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5195 | -25073.562 | -25104.77 | 31.208 | 0.1245% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5195 | -25156.402 | -25124.084 | -32.318 | 0.1285% | 27 | 47 | 20 | ambos OK
46224.5195 | -24972.306 | -24982.358 | 10.052 | 0.04025% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5196 | -25046.99 | -25039.34 | -7.65 | 0.03054% | 0 | 133 | 133 | ambos OK
46224.5196 | -25191.872 | -25131.702 | -60.17 | 0.2388% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5196 | -25074.412 | -25049.678 | -24.734 | 0.09864% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5196 | -25043.206 | -24993.718 | -49.488 | 0.1976% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5197 | -25023.3 | -25116.614 | 93.314 | 0.3729% | 1 | 188 | 189 | ambos OK
46224.5197 | -25067.014 | -25121.022 | 54.008 | 0.2155% | 0 | 41 | 41 | ambos OK
46224.5197 | -24995.186 | -25004.1 | 8.914 | 0.03566% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5197 | -25037.18 | -25033.038 | -4.142 | 0.01654% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5197 | -25063.956 | -24989.728 | -74.228 | 0.2962% | 1 | 117 | 118 | ambos OK
46224.5198 | -24999.876 | -25061.522 | 61.646 | 0.2466% | 5 | 15 | 20 | ambos OK
46224.5198 | -25051.922 | -24950.256 | -101.666 | 0.4058% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5198 | -25013.946 | -24945.206 | -68.74 | 0.2748% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5198 | -24927.018 | -24917.348 | -9.67 | 0.03879% | 0 | 85 | 85 | ambos OK
46224.5199 | -25076.876 | -25084.504 | 7.628 | 0.03042% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5199 | -24973.298 | -24892.646 | -80.652 | 0.323% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5199 | -24958.224 | -24946.17 | -12.054 | 0.0483% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5199 | -24958.684 | -24926.284 | -32.4 | 0.1298% | 1 | 64 | 65 | ambos OK
46224.52 | -24907.166 | -24956.732 | 49.566 | 0.199% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.52 | -24982.38 | -24965.212 | -17.168 | 0.06872% | 1 | 34 | 33 | ambos OK
46224.52 | -24917.188 | -24934.232 | 17.044 | 0.0684% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.52 | -24934.222 | -24914.988 | -19.234 | 0.07714% | 45 | 85 | 130 | ambos OK
46224.5201 | -24927.344 | -24901.082 | -26.262 | 0.1054% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5201 | -24908.884 | -24898.908 | -9.976 | 0.04005% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5201 | -24933.868 | -24915.848 | -18.02 | 0.07227% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5201 | -24856.688 | -24951.166 | 94.478 | 0.3801% | 23 | 58 | 81 | ambos OK
46224.5201 | -24933.694 | -24946.384 | 12.69 | 0.05089% | 55 | 25 | 80 | ambos OK
46224.5202 | -24885.064 | -24844.908 | -40.156 | 0.1614% | 44 | 14 | 58 | ambos OK
46224.5202 | -24935.002 | -24939.398 | 4.396 | 0.01763% | 35 | 14 | 49 | ambos OK
46224.5202 | -24906.538 | -24971.174 | 64.636 | 0.2595% | 21 | 26 | 47 | ambos OK
46224.5202 | -24924.576 | -25014.3 | 89.724 | 0.36% | 24 | 16 | 40 | ambos OK
46224.5203 | -24960.13 | -24955.636 | -4.494 | 0.018% | 12 | 24 | 36 | ambos OK
46224.5203 | -25018.522 | -25028.746 | 10.224 | 0.04087% | 3 | 16 | 19 | ambos OK
46224.5203 | -24967.23 | -24962.588 | -4.642 | 0.01859% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5203 | -24827.856 | -24943.24 | 115.384 | 0.4647% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5204 | -24849.36 | -24781.542 | -67.818 | 0.2729% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5204 | -24895.606 | -24853.68 | -41.926 | 0.1684% | 10 | 13 | 23 | ambos OK
46224.5204 | -24892.492 | -24889.542 | -2.95 | 0.01185% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5204 | -24858.842 | -24856.992 | -1.85 | 0.007442% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5204 | -24841.434 | -24826 | -15.434 | 0.06213% | 30 | 29 | 59 | ambos OK
46224.5205 | -24867.954 | -24872.706 | 4.752 | 0.01911% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5205 | -24802.554 | -24899.756 | 97.202 | 0.3919% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5205 | -24848.842 | -24898.906 | 50.064 | 0.2015% | 31 | 14 | 45 | ambos OK
46224.5205 | -24894.662 | -24923.69 | 29.028 | 0.1166% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5206 | -24946.158 | -24877.392 | -68.766 | 0.2757% | 2 | 25 | 23 | ambos OK
46224.5206 | -24981.446 | -24898.548 | -82.898 | 0.3318% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5206 | -25103.694 | -24954.212 | -149.482 | 0.5955% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5206 | -25014.002 | -24977.752 | -36.25 | 0.1449% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5207 | -25032.794 | -24946.652 | -86.142 | 0.3441% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5207 | -24975.264 | -24888.742 | -86.522 | 0.3464% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5207 | -24928.684 | -24813.386 | -115.298 | 0.4625% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5207 | -24910.406 | -24933.464 | 23.058 | 0.09256% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5207 | -24930.624 | -24898.508 | -32.116 | 0.1288% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5208 | -24987.296 | -25014.378 | 27.082 | 0.1084% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5208 | -24867.068 | -24919.542 | 52.474 | 0.211% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5208 | -24901.244 | -24926.464 | 25.22 | 0.1013% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5208 | -24812.72 | -24941.91 | 129.19 | 0.5207% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5209 | -24953.212 | -24901.958 | -51.254 | 0.2054% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5209 | -24888.896 | -24908.118 | 19.222 | 0.07723% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5209 | -24949.24 | -24797.262 | -151.978 | 0.6091% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5209 | -24897.75 | -24907.386 | 9.636 | 0.0387% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.521 | -24902.178 | -24860.83 | -41.348 | 0.166% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.521 | -24818.854 | -24806.364 | -12.49 | 0.05032% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.521 | -24742.996 | -24881.582 | 138.586 | 0.5601% | 1 | 38 | 39 | ambos OK
46224.521 | -24948.35 | -24829.092 | -119.258 | 0.478% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5211 | -24825.528 | -24908.198 | 82.67 | 0.333% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5211 | -24907.264 | -24864.606 | -42.658 | 0.1713% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5211 | -24990.348 | -24786.954 | -203.394 | 0.8139% | 1 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5211 | -24924.882 | -24887.1 | -37.782 | 0.1516% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5211 | -24953.706 | -24864.392 | -89.314 | 0.3579% | 0 | 48 | 48 | ambos OK
46224.5212 | -24860.198 | -24965.608 | 105.41 | 0.424% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5212 | -25050.952 | -25028.024 | -22.928 | 0.09153% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5212 | -24870.922 | -24910.168 | 39.246 | 0.1578% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5212 | -24797.89 | -24844.178 | 46.288 | 0.1867% | 6 | 21 | 27 | ambos OK
46224.5213 | -24871.042 | -24796.384 | -74.658 | 0.3002% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5213 | -24886.144 | -24798.706 | -87.438 | 0.3514% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5213 | -24896.346 | -25015.492 | 119.146 | 0.4786% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5213 | -24855.106 | -24895.296 | 40.19 | 0.1617% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5214 | -24894.776 | -24838.688 | -56.088 | 0.2253% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5214 | -24949.93 | -24884.754 | -65.176 | 0.2612% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5214 | -24892.7 | -24880.934 | -11.766 | 0.04727% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5214 | -25016.468 | -24905.7 | -110.768 | 0.4428% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5214 | -24844.658 | -24876.202 | 31.544 | 0.127% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5215 | -24874.118 | -24887.05 | 12.932 | 0.05199% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5215 | -24888.502 | -24930.082 | 41.58 | 0.1671% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5215 | -24914.434 | -25008.124 | 93.69 | 0.376% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5215 | -24990.674 | -25010.616 | 19.942 | 0.0798% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5216 | -25071.678 | -25023.67 | -48.008 | 0.1915% | 1 | 37 | 38 | ambos OK
46224.5216 | -25119.292 | -25175.214 | 55.922 | 0.2226% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5216 | -25057.6 | -25021.686 | -35.914 | 0.1433% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5216 | -24987.62 | -24939.714 | -47.906 | 0.1917% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5217 | -24927.054 | -24927.842 | 0.788 | 0.003161% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5217 | -25008.156 | -24901.594 | -106.562 | 0.4261% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5217 | -25021.41 | -25033.632 | 12.222 | 0.04885% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5217 | -24958.92 | -24936.968 | -21.952 | 0.08795% | 0 | 43 | 43 | ambos OK
46224.5217 | -24992.172 | -24981.774 | -10.398 | 0.04161% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5218 | -25020.746 | -25043.676 | 22.93 | 0.09164% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5218 | -25091.974 | -25091.726 | -0.248 | 0.0009884% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5218 | -24949.38 | -25051.7 | 102.32 | 0.4101% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5218 | -24872.73 | -24923.05 | 50.32 | 0.2023% | 3 | 22 | 19 | ambos OK
46224.5219 | -25029.388 | -24943.812 | -85.576 | 0.3419% | 65 | 88 | 23 | ambos OK
46224.5219 | -24859.954 | -24875.848 | 15.894 | 0.06393% | 61 | 84 | 23 | ambos OK
46224.5219 | -24984.908 | -24957.08 | -27.828 | 0.1114% | 53 | 77 | 24 | ambos OK
46224.5219 | -25034.128 | -24996.864 | -37.264 | 0.1489% | 64 | 78 | 14 | ambos OK
46224.522 | -25020.178 | -24959.17 | -61.008 | 0.2438% | 25 | 70 | 45 | ambos OK
46224.522 | -24973.708 | -24922.26 | -51.448 | 0.206% | 23 | 56 | 33 | ambos OK
46224.522 | -24897.868 | -24849.942 | -47.926 | 0.1925% | 15 | 43 | 28 | ambos OK
46224.522 | -24945.258 | -24921.422 | -23.836 | 0.09555% | 4 | 24 | 20 | ambos OK
46224.5221 | -24958.998 | -24988.394 | 29.396 | 0.1178% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5221 | -24922.544 | -24940.226 | 17.682 | 0.07095% | 0 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5221 | -24936.992 | -24905.338 | -31.654 | 0.1269% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5221 | -24997.92 | -25051.308 | 53.388 | 0.2136% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5221 | -24955.208 | -24989.594 | 34.386 | 0.1378% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5222 | -24909.19 | -24903.898 | -5.292 | 0.02125% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5222 | -24919.45 | -24856.862 | -62.588 | 0.2512% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5222 | -24907.542 | -24899.724 | -7.818 | 0.03139% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5222 | -24999.698 | -25028.052 | 28.354 | 0.1134% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5223 | -24954.74 | -24947.574 | -7.166 | 0.02872% | 14 | 44 | 30 | ambos OK
46224.5223 | -24965.02 | -24946.178 | -18.842 | 0.07547% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5223 | -24891.8 | -24915.336 | 23.536 | 0.09455% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5223 | -25011.202 | -24975.922 | -35.28 | 0.1411% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5224 | -24909.166 | -24905.648 | -3.518 | 0.01412% | 1 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5224 | -24959.162 | -24936.91 | -22.252 | 0.08915% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.5224 | -24864.26 | -24880.232 | 15.972 | 0.06424% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.5224 | -24925.168 | -24894.646 | -30.522 | 0.1225% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5224 | -24888.624 | -24773.344 | -115.28 | 0.4632% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5225 | -24885.9 | -24928.962 | 43.062 | 0.173% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5225 | -24861.328 | -24923.938 | 62.61 | 0.2518% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5225 | -24936.166 | -24980.898 | 44.732 | 0.1794% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5225 | -25075.112 | -24924.236 | -150.876 | 0.6017% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.5226 | -24881.656 | -24828.864 | -52.792 | 0.2122% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5226 | -24940.264 | -24927.646 | -12.618 | 0.05059% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5226 | -24925.188 | -24975.302 | 50.114 | 0.2011% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5226 | -24965.792 | -25006.818 | 41.026 | 0.1643% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5227 | -24956.24 | -24887.814 | -68.426 | 0.2742% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5227 | -24987.284 | -24970.512 | -16.772 | 0.06712% | 0 | 31 | 32 | ambos OK
46224.5227 | -24924.302 | -24880.086 | -44.216 | 0.1774% | 2 | 17 | 19 | ambos OK
46224.5227 | -24854.414 | -24894.628 | 40.214 | 0.1618% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5227 | -24819.364 | -24835.834 | 16.47 | 0.06636% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5228 | -24875.072 | -24903.11 | 28.038 | 0.1127% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5228 | -24857.394 | -24902.316 | 44.922 | 0.1807% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5228 | -24909.206 | -24914.034 | 4.828 | 0.01938% | 1 | 33 | 34 | ambos OK
46224.5228 | -24922.25 | -24997.806 | 75.556 | 0.3032% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5229 | -24926.892 | -25009.264 | 82.372 | 0.3305% | 51 | 25 | 76 | ambos OK
46224.5229 | -24885.91 | -24905.822 | 19.912 | 0.08001% | 32 | 26 | 58 | ambos OK
46224.5229 | -24981.526 | -24935.186 | -46.34 | 0.1855% | 21 | 27 | 48 | ambos OK
46224.5229 | -24874.866 | -24947.958 | 73.092 | 0.2938% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.523 | -24899.35 | -24871.292 | -28.058 | 0.1127% | 26 | 22 | 48 | ambos OK
46224.523 | -25164.292 | -25079.036 | -85.256 | 0.3388% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.523 | -25026.356 | -25063.044 | 36.688 | 0.1466% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.523 | -24968.26 | -24966.642 | -1.618 | 0.00648% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5231 | -24831.642 | -24995.832 | 164.19 | 0.6612% | 4 | 25 | 21 | ambos OK
46224.5231 | -24933.068 | -24920.792 | -12.276 | 0.04924% | 4 | 15 | 19 | ambos OK
46224.5231 | -24955.404 | -25001.276 | 45.872 | 0.1838% | 4 | 26 | 22 | ambos OK
46224.5231 | -24787.324 | -25020.566 | 233.242 | 0.941% | 37 | 30 | 67 | ambos OK
46224.5231 | -24974.244 | -24894.602 | -79.642 | 0.3189% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5232 | -24948.43 | -24953.632 | 5.202 | 0.02085% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5232 | -24976.908 | -25009.628 | 32.72 | 0.131% | 22 | 21 | 43 | ambos OK
46224.5232 | -24939.924 | -24950.528 | 10.604 | 0.04252% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5232 | -24973.406 | -24987.336 | 13.93 | 0.05578% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5233 | -24955.26 | -24933.526 | -21.734 | 0.08709% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5233 | -24919.766 | -24948.41 | 28.644 | 0.1149% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5233 | -24890.74 | -24858.194 | -32.546 | 0.1308% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5233 | -24930.176 | -24824.28 | -105.896 | 0.4248% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5234 | -24875.948 | -24889.896 | 13.948 | 0.05607% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5234 | -24989.44 | -24938.778 | -50.662 | 0.2027% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5234 | -24984.91 | -24923.538 | -61.372 | 0.2456% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5234 | -25010.316 | -24925.328 | -84.988 | 0.3398% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5234 | -24982.764 | -24967.542 | -15.222 | 0.06093% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5235 | -24925.334 | -24954.552 | 29.218 | 0.1172% | 88 | 113 | 25 | ambos OK
46224.5235 | -24909.11 | -24907.172 | -1.938 | 0.00778% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5235 | -24933.702 | -24901.5 | -32.202 | 0.1292% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5235 | -24912.676 | -24892.006 | -20.67 | 0.08297% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5236 | -24879.34 | -25046.898 | 167.558 | 0.6735% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5236 | -24870.65 | -25162.406 | 291.756 | 1.173% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5236 | -24909.838 | -25007.336 | 97.498 | 0.3914% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5236 | -25007.416 | -24960.422 | -46.994 | 0.1879% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5237 | -25024.876 | -25038.898 | 14.022 | 0.05603% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.5237 | -24938.018 | -24943.326 | 5.308 | 0.02128% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.5237 | -24919.868 | -24876.142 | -43.726 | 0.1755% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5237 | -25092.132 | -25013.952 | -78.18 | 0.3116% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.5237 | -25109.238 | -25017.656 | -91.582 | 0.3647% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5238 | -24994.714 | -25035.632 | 40.918 | 0.1637% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5238 | -24967.266 | -24909.09 | -58.176 | 0.233% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5238 | -24967.736 | -24946.542 | -21.194 | 0.08489% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5238 | -24996.122 | -24971.252 | -24.87 | 0.0995% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5239 | -25024.71 | -25048.206 | 23.496 | 0.09389% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5239 | -25042.744 | -24925.03 | -117.714 | 0.4701% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5239 | -24979.228 | -24923.124 | -56.104 | 0.2246% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5239 | -25030.292 | -24935.378 | -94.914 | 0.3792% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.524 | -24999.866 | -24878.324 | -121.542 | 0.4862% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.524 | -24865.904 | -24910.862 | 44.958 | 0.1808% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.524 | -24969.328 | -24963.34 | -5.988 | 0.02398% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.524 | -25002.734 | -24926.824 | -75.91 | 0.3036% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5241 | -24978.784 | -24977.81 | -0.974 | 0.003899% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5241 | -24907.942 | -24994.898 | 86.956 | 0.3491% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5241 | -24911.372 | -24956.62 | 45.248 | 0.1816% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5241 | -24876.066 | -24894.86 | 18.794 | 0.07555% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5241 | -24917.294 | -24865.558 | -51.736 | 0.2076% | 0 | 48 | 48 | ambos OK
46224.5242 | -24919.426 | -24842.882 | -76.544 | 0.3072% | 9 | 25 | 34 | ambos OK
46224.5242 | -24955.99 | -24913.392 | -42.598 | 0.1707% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5242 | -24732.468 | -24887.282 | 154.814 | 0.626% | 0 | 42 | 42 | ambos OK
46224.5242 | -24961.408 | -24911.584 | -49.824 | 0.1996% | 1 | 58 | 57 | ambos OK
46224.5243 | -24890.462 | -24970.686 | 80.224 | 0.3223% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5243 | -24940.62 | -24953.914 | 13.294 | 0.0533% | 64 | 104 | 40 | ambos OK
46224.5243 | -24996.49 | -25070.066 | 73.576 | 0.2943% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5243 | -25017.408 | -24989.934 | -27.474 | 0.1098% | 50 | 96 | 46 | ambos OK
46224.5244 | -25013.548 | -24884.352 | -129.196 | 0.5165% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5244 | -24861.212 | -24842.662 | -18.55 | 0.07461% | 46 | 79 | 33 | ambos OK
46224.5244 | -24852.062 | -24917.946 | 65.884 | 0.2651% | 33 | 61 | 28 | ambos OK
46224.5244 | -24941.266 | -24906.064 | -35.202 | 0.1411% | 54 | 91 | 37 | ambos OK
46224.5244 | -24915.512 | -24940.246 | 24.734 | 0.09927% | 36 | 53 | 17 | ambos OK
46224.5245 | -25019.552 | -24957.808 | -61.744 | 0.2468% | 22 | 49 | 27 | ambos OK
46224.5245 | -24971.25 | -24977.2 | 5.95 | 0.02383% | 40 | 54 | 14 | ambos OK
46224.5245 | -25006.704 | -24952.796 | -53.908 | 0.2156% | 13 | 39 | 26 | ambos OK
46224.5245 | -24937.48 | -24994.836 | 57.356 | 0.23% | 11 | 33 | 22 | ambos OK
46224.5246 | -24965.116 | -24934.336 | -30.78 | 0.1233% | 2 | 18 | 16 | ambos OK
46224.5246 | -25005.014 | -24931.226 | -73.788 | 0.2951% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5246 | -24954.13 | -24914.042 | -40.088 | 0.1606% | 233 | 32 | 265 | ambos OK
46224.5246 | -24916.564 | -24925.714 | 9.15 | 0.03672% | 0 | 41 | 41 | ambos OK
46224.5247 | -24912.048 | -24968.48 | 56.432 | 0.2265% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5247 | -24961.39 | -24941.216 | -20.174 | 0.08082% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5247 | -25003.72 | -24956.082 | -47.638 | 0.1905% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5247 | -24876.426 | -24878.722 | 2.296 | 0.00923% | 38 | 63 | 25 | ambos OK
46224.5247 | -24909.012 | -24918.1 | 9.088 | 0.03648% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5248 | -24980.882 | -24972.616 | -8.266 | 0.03309% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5248 | -24978.738 | -24936.414 | -42.324 | 0.1694% | 1 | 71 | 70 | ambos OK
46224.5248 | -24928.824 | -24904.946 | -23.878 | 0.09578% | 1 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5248 | -25007.158 | -25038.998 | 31.84 | 0.1273% | 0 | 45 | 45 | ambos OK
46224.5249 | -25100.198 | -25104.732 | 4.534 | 0.01806% | 0 | 35 | 35 | ambos OK
46224.5249 | -25010.702 | -25000.602 | -10.1 | 0.04038% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5249 | -24950.92 | -24944.794 | -6.126 | 0.02455% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5249 | -24889.354 | -24862.86 | -26.494 | 0.1064% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.525 | -24996.388 | -24910.72 | -85.668 | 0.3427% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.525 | -25038.804 | -24964.66 | -74.144 | 0.2961% | 0 | 25 | 26 | ambos OK
46224.525 | -24948.814 | -24942.45 | -6.364 | 0.02551% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.525 | -24963.498 | -24974.072 | 10.574 | 0.04236% | 2 | 17 | 15 | ambos OK
46224.525 | -25113.688 | -25094.186 | -19.502 | 0.07765% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5251 | -25007.642 | -25005.068 | -2.574 | 0.01029% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5251 | -25042.844 | -24973.02 | -69.824 | 0.2788% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5251 | -25093.52 | -25107.93 | 14.41 | 0.05743% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5251 | -25106.532 | -25087.252 | -19.28 | 0.07679% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5252 | -24982.458 | -24874.992 | -107.466 | 0.4302% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5252 | -24963.22 | -24864.27 | -98.95 | 0.3964% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5252 | -24856.068 | -24912.838 | 56.77 | 0.2284% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5252 | -24962.956 | -24978.464 | 15.508 | 0.06212% | 5 | 21 | 16 | ambos OK
46224.5253 | -24992.484 | -25033.624 | 41.14 | 0.1646% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5253 | -24982.886 | -24937.42 | -45.466 | 0.182% | 0 | 44 | 44 | ambos OK
46224.5253 | -25022.948 | -25038.696 | 15.748 | 0.06293% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5253 | -24978.68 | -25006.726 | 28.046 | 0.1123% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5254 | -24908.578 | -24967.41 | 58.832 | 0.2362% | 16 | 19 | 35 | ambos OK
46224.5254 | -24932.146 | -24934.716 | 2.57 | 0.01031% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5254 | -24977.568 | -24957.19 | -20.378 | 0.08159% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5254 | -24938.35 | -24896.594 | -41.756 | 0.1674% | 4 | 26 | 22 | ambos OK
46224.5254 | -25013.12 | -24979.928 | -33.192 | 0.1327% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5255 | -24967.392 | -24983.144 | 15.752 | 0.06309% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5255 | -24946.164 | -24916.656 | -29.508 | 0.1183% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5255 | -24956.962 | -24988.694 | 31.732 | 0.1271% | 55 | 15 | 70 | ambos OK
46224.5255 | -24986.522 | -24962.39 | -24.132 | 0.09658% | 47 | 15 | 62 | ambos OK
46224.5256 | -25142.732 | -24933.88 | -208.852 | 0.8307% | 38 | 15 | 53 | ambos OK
46224.5256 | -25075.58 | -25127.708 | 52.128 | 0.2079% | 33 | 26 | 59 | ambos OK
46224.5256 | -25020.708 | -24975.142 | -45.566 | 0.1821% | 24 | 26 | 50 | ambos OK
46224.5256 | -24992.632 | -25087.822 | 95.19 | 0.3809% | 1 | 30 | 31 | ambos OK
46224.5257 | -25038.03 | -24967.418 | -70.612 | 0.282% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5257 | -24942.91 | -25044.294 | 101.384 | 0.4065% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5257 | -24991.182 | -25018.504 | 27.322 | 0.1093% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5257 | -24979.06 | -24927.054 | -52.006 | 0.2082% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5257 | -24981.978 | -24965.066 | -16.912 | 0.0677% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5258 | -24875.95 | -24975.278 | 99.328 | 0.3993% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5258 | -24947.922 | -24920.096 | -27.826 | 0.1115% | 45 | 24 | 69 | ambos OK
46224.5258 | -25043.842 | -24991.624 | -52.218 | 0.2085% | 4 | 21 | 25 | ambos OK
46224.5258 | -24968.09 | -24971.176 | 3.086 | 0.01236% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5259 | -24958.09 | -24916.97 | -41.12 | 0.1648% | 16 | 23 | 39 | ambos OK
46224.5259 | -24960.89 | -25034.72 | 73.83 | 0.2958% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5259 | -24862.492 | -24860.942 | -1.55 | 0.006234% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5259 | -25007.412 | -25030.822 | 23.41 | 0.09361% | 1 | 12 | 13 | ambos OK
46224.526 | -24906.282 | -24989.654 | 83.372 | 0.3347% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.526 | -25032.446 | -24936.286 | -96.16 | 0.3841% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.526 | -24925.896 | -24963.774 | 37.878 | 0.152% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.526 | -24953.744 | -25012.232 | 58.488 | 0.2344% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.526 | -24973.962 | -24952.996 | -20.966 | 0.08395% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5261 | -24963.972 | -24971.324 | 7.352 | 0.02945% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5261 | -24952.89 | -24960.186 | 7.296 | 0.02924% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5261 | -25013.74 | -25052.888 | 39.148 | 0.1565% | 1 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5261 | -25008.562 | -25007.766 | -0.796 | 0.003183% | 2 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5262 | -24975 | -24918.746 | -56.254 | 0.2252% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5262 | -24923.734 | -25001.368 | 77.634 | 0.3115% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5262 | -24880.416 | -24943.408 | 62.992 | 0.2532% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5262 | -24926.478 | -24967.01 | 40.532 | 0.1626% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5263 | -24940.264 | -24968.492 | 28.228 | 0.1132% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5263 | -24979.14 | -24929.312 | -49.828 | 0.1995% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5263 | -24868.17 | -24933.312 | 65.142 | 0.2619% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5263 | -24905.892 | -24932.656 | 26.764 | 0.1075% | 10 | 21 | 31 | ambos OK
46224.5264 | -24936.268 | -24866.544 | -69.724 | 0.2796% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5264 | -25043.128 | -24960.828 | -82.3 | 0.3286% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5264 | -24959.434 | -24965.478 | 6.044 | 0.02422% | 7 | 19 | 12 | ambos OK
46224.5264 | -24933.836 | -25048.854 | 115.018 | 0.4613% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.5264 | -24847.794 | -24945.672 | 97.878 | 0.3939% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5265 | -24872.306 | -24953.77 | 81.464 | 0.3275% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.5265 | -24906.368 | -24788.618 | -117.75 | 0.4728% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5265 | -24991.822 | -24909.672 | -82.15 | 0.3287% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.5265 | -24982.684 | -25001.944 | 19.26 | 0.07709% | 1 | 35 | 36 | ambos OK
46224.5266 | -24914.914 | -24917.064 | 2.15 | 0.008629% | 0 | 46 | 46 | ambos OK
46224.5266 | -24897.902 | -24935.646 | 37.744 | 0.1516% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5266 | -25014.81 | -24986.25 | -28.56 | 0.1142% | 4 | 25 | 21 | ambos OK
46224.5266 | -24899.262 | -25075.276 | 176.014 | 0.7069% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5267 | -24969.06 | -24983.826 | 14.766 | 0.05914% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5267 | -24836.638 | -25041.026 | 204.388 | 0.8229% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5267 | -25018.41 | -24887.544 | -130.866 | 0.5231% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5267 | -24963.746 | -24874.426 | -89.32 | 0.3578% | 7 | 21 | 14 | ambos OK
46224.5267 | -24964.472 | -24894.282 | -70.19 | 0.2812% | 2 | 18 | 16 | ambos OK
46224.5268 | -25058.944 | -25073.716 | 14.772 | 0.05895% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5268 | -24869.58 | -24903.02 | 33.44 | 0.1345% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5268 | -24911.672 | -24921.066 | 9.394 | 0.03771% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5268 | -25080.538 | -25085.94 | 5.402 | 0.02154% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5269 | -25059.178 | -25052.228 | -6.95 | 0.02773% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5269 | -25001.162 | -25028.186 | 27.024 | 0.1081% | 1 | 21 | 20 | ambos OK
46224.5269 | -24973.306 | -24934.262 | -39.044 | 0.1563% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5269 | -25155.736 | -24985.002 | -170.734 | 0.6787% | 9 | 25 | 16 | ambos OK
46224.527 | -25097.192 | -25111.104 | 13.912 | 0.05543% | 6 | 20 | 14 | ambos OK
46224.527 | -25190.57 | -25143.414 | -47.156 | 0.1872% | 102 | 129 | 27 | ambos OK
46224.527 | -25115.218 | -25064.598 | -50.62 | 0.2016% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.527 | -25022.74 | -25012.228 | -10.512 | 0.04201% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.527 | -24903.436 | -24879.852 | -23.584 | 0.0947% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5271 | -24902.694 | -24971.026 | 68.332 | 0.2744% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5271 | -24979.892 | -25017.026 | 37.134 | 0.1487% | 66 | 80 | 14 | ambos OK
46224.5271 | -25063.948 | -25112.21 | 48.262 | 0.1926% | 48 | 73 | 25 | ambos OK
46224.5271 | -25076.79 | -25042.026 | -34.764 | 0.1386% | 47 | 70 | 23 | ambos OK
46224.5272 | -25062.956 | -25001.122 | -61.834 | 0.2467% | 50 | 68 | 18 | ambos OK
46224.5272 | -24900.976 | -24983.196 | 82.22 | 0.3302% | 47 | 61 | 14 | ambos OK
46224.5272 | -25040.996 | -24986.63 | -54.366 | 0.2171% | 29 | 55 | 26 | ambos OK
46224.5272 | -24848.378 | -24882.58 | 34.202 | 0.1376% | 26 | 50 | 24 | ambos OK
46224.5273 | -24839.304 | -24932.992 | 93.688 | 0.3772% | 10 | 32 | 22 | ambos OK
46224.5273 | -24990.412 | -24901.346 | -89.066 | 0.3564% | 7 | 31 | 24 | ambos OK
46224.5273 | -24977.672 | -24920.912 | -56.76 | 0.2272% | 9 | 27 | 18 | ambos OK
46224.5273 | -24896.102 | -24937.336 | 41.234 | 0.1656% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5274 | -25025.958 | -25071.27 | 45.312 | 0.1811% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5274 | -25081.288 | -25138.284 | 56.996 | 0.2272% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5274 | -25051.274 | -24978.682 | -72.592 | 0.2898% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5274 | -25041.01 | -24943.372 | -97.638 | 0.3899% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5274 | -25103.66 | -25134.37 | 30.71 | 0.1223% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5275 | -25245.932 | -25175.628 | -70.304 | 0.2785% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5275 | -25159.802 | -25138.39 | -21.412 | 0.0851% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5275 | -24945.278 | -25004.128 | 58.85 | 0.2359% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5275 | -24916.318 | -25050.466 | 134.148 | 0.5384% | 2 | 20 | 18 | ambos OK
46224.5276 | -25108.206 | -25000.78 | -107.426 | 0.4279% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5276 | -25101.214 | -25003.772 | -97.442 | 0.3882% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5276 | -25009.11 | -24992.016 | -17.094 | 0.06835% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5276 | -24819.814 | -24902.142 | 82.328 | 0.3317% | 0 | 42 | 42 | ambos OK
46224.5277 | -24933.77 | -24886.614 | -47.156 | 0.1891% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5277 | -25013.514 | -24900.59 | -112.924 | 0.4515% | 13 | 29 | 16 | ambos OK
46224.5277 | -25032.894 | -24964.488 | -68.406 | 0.2733% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5277 | -24984.82 | -24955.696 | -29.124 | 0.1166% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5277 | -25075.894 | -24996.68 | -79.214 | 0.3159% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5278 | -24965.124 | -25026.474 | 61.35 | 0.2457% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.5278 | -24960.492 | -25027.534 | 67.042 | 0.2686% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5278 | -24993.132 | -25017.468 | 24.336 | 0.09737% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5278 | -24946.704 | -24923.5 | -23.204 | 0.09301% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5279 | -24942.094 | -24970.752 | 28.658 | 0.1149% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.5279 | -25017.162 | -24894.822 | -122.34 | 0.489% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5279 | -24971.8 | -24958.482 | -13.318 | 0.05333% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.5279 | -24911.38 | -24968.554 | 57.174 | 0.2295% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.528 | -24942.874 | -24971.464 | 28.59 | 0.1146% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.528 | -24993.122 | -24950.418 | -42.704 | 0.1709% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.528 | -24956.35 | -24986.176 | 29.826 | 0.1195% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.528 | -25003.898 | -24999.59 | -4.308 | 0.01723% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.528 | -24971.966 | -24965.99 | -5.976 | 0.02393% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5281 | -25021.158 | -25029.82 | 8.662 | 0.03462% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.5281 | -24903.222 | -24948.922 | 45.7 | 0.1835% | 3 | 15 | 12 | ambos OK
46224.5281 | -25000.774 | -24914.066 | -86.708 | 0.3468% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5281 | -24931.878 | -24948.704 | 16.826 | 0.06749% | 1 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5282 | -24919.226 | -24866.086 | -53.14 | 0.2132% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5282 | -24981.324 | -25045.226 | 63.902 | 0.2558% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5282 | -25008.804 | -25000.388 | -8.416 | 0.03365% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5282 | -24959.302 | -24976.334 | 17.032 | 0.06824% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5283 | -24863.128 | -24880.224 | 17.096 | 0.06876% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5283 | -24981.478 | -24931.518 | -49.96 | 0.2% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5283 | -24952.864 | -24944.988 | -7.876 | 0.03156% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5283 | -24955.92 | -25018.208 | 62.288 | 0.2496% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5283 | -25004.872 | -25057.178 | 52.306 | 0.2092% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5284 | -24894.51 | -24903.134 | 8.624 | 0.03464% | 235 | 264 | 28 | ambos OK
46224.5284 | -24960.364 | -24927.154 | -33.21 | 0.1331% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5284 | -24908.71 | -24934.884 | 26.174 | 0.1051% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5284 | -24934.842 | -24853.708 | -81.134 | 0.3254% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5285 | -24941.758 | -24934.518 | -7.24 | 0.02903% | 2 | 17 | 15 | ambos OK
46224.5285 | -24995.846 | -24979.746 | -16.1 | 0.06441% | 68 | 24 | 93 | ambos OK
46224.5285 | -24998.832 | -25059.728 | 60.896 | 0.2436% | 53 | 23 | 77 | ambos OK
46224.5285 | -24847.704 | -24966.786 | 119.082 | 0.4792% | 48 | 16 | 64 | ambos OK
46224.5286 | -25040.366 | -24989.912 | -50.454 | 0.2015% | 42 | 17 | 59 | ambos OK
46224.5286 | -25014.102 | -24863.212 | -150.89 | 0.6032% | 23 | 26 | 49 | ambos OK
46224.5286 | -24991.396 | -25013.846 | 22.45 | 0.08983% | 13 | 26 | 39 | ambos OK
46224.5286 | -25033.082 | -24961.228 | -71.854 | 0.287% | 7 | 22 | 29 | ambos OK
46224.5287 | -24896.002 | -24894.428 | -1.574 | 0.006322% | 17 | 14 | 32 | ambos OK
46224.5287 | -24961.282 | -24976.218 | 14.936 | 0.05984% | 8 | 15 | 23 | ambos OK
46224.5287 | -25132.43 | -25020.262 | -112.168 | 0.4463% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5287 | -25064.14 | -25064.222 | 0.082 | 0.0003272% | 6 | 22 | 16 | ambos OK
46224.5287 | -25062.546 | -25074.648 | 12.102 | 0.04829% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5288 | -24994.64 | -25034.244 | 39.604 | 0.1584% | 10 | 25 | 15 | ambos OK
46224.5288 | -25049.876 | -24963.132 | -86.744 | 0.3463% | 12 | 24 | 12 | ambos OK
46224.5288 | -24979.942 | -25000.656 | 20.714 | 0.08292% | 47 | 20 | 67 | ambos OK
46224.5288 | -24877.828 | -24915.548 | 37.72 | 0.1516% | 2 | 15 | 17 | ambos OK
46224.5289 | -24968.046 | -24851.714 | -116.332 | 0.4659% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5289 | -25012.01 | -25033.574 | 21.564 | 0.08621% | 26 | 14 | 40 | ambos OK
46224.5289 | -24975.65 | -25024.418 | 48.768 | 0.1953% | 26 | 39 | 13 | ambos OK
46224.5289 | -24934.92 | -24888.122 | -46.798 | 0.1877% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.529 | -24929.314 | -24972.736 | 43.422 | 0.1742% | 17 | 13 | 30 | ambos OK
46224.529 | -25003.294 | -24979.016 | -24.278 | 0.0971% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.529 | -24990.164 | -24932.024 | -58.14 | 0.2327% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.529 | -25049.876 | -24943.132 | -106.744 | 0.4261% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.529 | -25006.388 | -25033.788 | 27.4 | 0.1096% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5291 | -24998.974 | -25058.308 | 59.334 | 0.2373% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5291 | -24843.458 | -24909.44 | 65.982 | 0.2656% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5291 | -24917.47 | -24899.238 | -18.232 | 0.07317% | 3 | 16 | 13 | ambos OK
46224.5291 | -24993.688 | -25001.94 | 8.252 | 0.03302% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5292 | -25000.934 | -25016.97 | 16.036 | 0.06414% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.5292 | -24973.158 | -24921.626 | -51.532 | 0.2063% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5292 | -25073.254 | -24974.658 | -98.596 | 0.3932% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5292 | -25055.674 | -25029.084 | -26.59 | 0.1061% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5293 | -24997.092 | -25036.246 | 39.154 | 0.1566% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5293 | -25066.402 | -25043.056 | -23.346 | 0.09314% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5293 | -24905.674 | -24927.38 | 21.706 | 0.08715% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5293 | -25010.57 | -24917.386 | -93.184 | 0.3726% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5293 | -24964.274 | -24906.174 | -58.1 | 0.2327% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5294 | -24930.494 | -24891.222 | -39.272 | 0.1575% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5294 | -24872.492 | -24934.002 | 61.51 | 0.2473% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5294 | -24844.634 | -24943.7 | 99.066 | 0.3987% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5294 | -25065.126 | -25040.542 | -24.584 | 0.09808% | 2 | 23 | 21 | ambos OK
46224.5295 | -25032.1 | -24992.504 | -39.596 | 0.1582% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5295 | -25044.43 | -24987.666 | -56.764 | 0.2267% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5295 | -24994.796 | -24879.486 | -115.31 | 0.4613% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5295 | -25006.242 | -25009.316 | 3.074 | 0.01229% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5296 | -25042.768 | -24971.798 | -70.97 | 0.2834% | 1 | 141 | 142 | ambos OK
46224.5296 | -24852.908 | -24955.878 | 102.97 | 0.4143% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5296 | -24860.51 | -24892.81 | 32.3 | 0.1299% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5296 | -24938.184 | -24838.984 | -99.2 | 0.3978% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5297 | -24938.612 | -25060.166 | 121.554 | 0.4874% | 0 | 115 | 115 | ambos OK
46224.5297 | -25000.936 | -24983.43 | -17.506 | 0.07002% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5297 | -24992.08 | -24963.25 | -28.83 | 0.1154% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5297 | -25042.028 | -25019.068 | -22.96 | 0.09169% | 6 | 16 | 22 | ambos OK
46224.5297 | -25029.282 | -24996.184 | -33.098 | 0.1322% | 6 | 102 | 108 | ambos OK
46224.5298 | -25066.212 | -25007.886 | -58.326 | 0.2327% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5298 | -24965.294 | -25033.186 | 67.892 | 0.2719% | 2 | 25 | 23 | ambos OK
46224.5298 | -25211.484 | -25420.514 | 209.03 | 0.8291% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5298 | -25571.774 | -25658.874 | 87.1 | 0.3406% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5299 | -25719.594 | -25750.324 | 30.73 | 0.1195% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5299 | -25844.736 | -25770.598 | -74.138 | 0.2869% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5299 | -25808.94 | -25694.272 | -114.668 | 0.4443% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5299 | -25733.05 | -25658.922 | -74.128 | 0.2881% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.53 | -25643.478 | -25622.696 | -20.782 | 0.08104% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.53 | -25550.478 | -25648.214 | 97.736 | 0.3825% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.53 | -25615.688 | -25564.544 | -51.144 | 0.1997% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.53 | -25618.474 | -25661.35 | 42.876 | 0.1674% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.53 | -25595.344 | -25574.606 | -20.738 | 0.08102% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5301 | -25437.466 | -25463.374 | 25.908 | 0.1018% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5301 | -25322.592 | -25080.816 | -241.776 | 0.9548% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5301 | -25063.996 | -25010.94 | -53.056 | 0.2117% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5301 | -25020.476 | -24964.346 | -56.13 | 0.2243% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5302 | -25019.72 | -24947.504 | -72.216 | 0.2886% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5302 | -24970.998 | -24885.192 | -85.806 | 0.3436% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.5302 | -24972.39 | -25011.792 | 39.402 | 0.1578% | 43 | 134 | 91 | ambos OK
46224.5302 | -24872.476 | -24960.7 | 88.224 | 0.3547% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5303 | -25099.982 | -24909.242 | -190.74 | 0.7599% | 1 | 21 | 20 | ambos OK
46224.5303 | -24922.398 | -24947.202 | 24.804 | 0.09952% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.5303 | -25097.254 | -25039.148 | -58.106 | 0.2315% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5303 | -24929.772 | -24910.074 | -19.698 | 0.07901% | 12 | 100 | 88 | ambos OK
46224.5303 | -25032.224 | -24946.378 | -85.846 | 0.3429% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5304 | -25003.236 | -24937.766 | -65.47 | 0.2618% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5304 | -24882.492 | -24966.708 | 84.216 | 0.3385% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5304 | -25046.558 | -24956.62 | -89.938 | 0.3591% | 50 | 78 | 28 | ambos OK
46224.5304 | -24977.134 | -24974.066 | -3.068 | 0.01228% | 60 | 75 | 15 | ambos OK
46224.5305 | -25049.598 | -25019.278 | -30.32 | 0.121% | 47 | 71 | 24 | ambos OK
46224.5305 | -25216.958 | -25222.31 | 5.352 | 0.02122% | 43 | 66 | 23 | ambos OK
46224.5305 | -25486.352 | -25484.604 | -1.748 | 0.006859% | 38 | 53 | 15 | ambos OK
46224.5305 | -25375.69 | -25426.822 | 51.132 | 0.2015% | 2 | 94 | 96 | ambos OK
46224.5306 | -25283.48 | -25287.384 | 3.904 | 0.01544% | 28 | 42 | 14 | ambos OK
46224.5306 | -25009.496 | -25052.532 | 43.036 | 0.1721% | 4 | 18 | 14 | ambos OK
46224.5306 | -24896.038 | -24866.972 | -29.066 | 0.1167% | 7 | 19 | 12 | ambos OK
46224.5306 | -24952.422 | -24857.388 | -95.034 | 0.3809% | 15 | 31 | 16 | ambos OK
46224.5306 | -24833.328 | -24781.858 | -51.47 | 0.2073% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5307 | -25019.556 | -24936.95 | -82.606 | 0.3302% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5307 | -24970.38 | -24945.304 | -25.076 | 0.1004% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5307 | -24859.77 | -24944.742 | 84.972 | 0.3418% | 8 | 21 | 13 | ambos OK
46224.5307 | -24891.83 | -24883.256 | -8.574 | 0.03445% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5308 | -24845.8 | -24784.888 | -60.912 | 0.2452% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5308 | -25024.902 | -24911.1 | -113.802 | 0.4548% | 4 | 19 | 15 | ambos OK
46224.5308 | -25004.548 | -24990.748 | -13.8 | 0.05519% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.5308 | -24987.96 | -24885.446 | -102.514 | 0.4103% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5309 | -24894.916 | -24885.792 | -9.124 | 0.03665% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5309 | -25028.592 | -25012.988 | -15.604 | 0.06234% | 5 | 29 | 24 | ambos OK
46224.5309 | -25039.6 | -25030.192 | -9.408 | 0.03757% | 46 | 64 | 18 | ambos OK
46224.5309 | -24918.472 | -24914.802 | -3.67 | 0.01473% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.531 | -24954.62 | -24874.158 | -80.462 | 0.3224% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.531 | -24937.016 | -24952.248 | 15.232 | 0.06108% | 19 | 35 | 16 | ambos OK
46224.531 | -24933.692 | -25024.85 | 91.158 | 0.3656% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.531 | -25032.194 | -24934.528 | -97.666 | 0.3902% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.531 | -24970.272 | -24942.868 | -27.404 | 0.1097% | 7 | 28 | 21 | ambos OK
46224.5311 | -24849.072 | -24918.254 | 69.182 | 0.2784% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5311 | -24956.292 | -24941.524 | -14.768 | 0.05918% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5311 | -24904.386 | -24885.982 | -18.404 | 0.0739% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5311 | -24863.202 | -24901.688 | 38.486 | 0.1548% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5312 | -24771.482 | -24904.822 | 133.34 | 0.5383% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.5312 | -24922.106 | -24938.402 | 16.296 | 0.06539% | 2 | 20 | 22 | ambos OK
46224.5312 | -24928.656 | -24900.944 | -27.712 | 0.1112% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5312 | -24929.48 | -24959.118 | 29.638 | 0.1189% | 3 | 20 | 23 | ambos OK
46224.5313 | -24948.742 | -24922.156 | -26.586 | 0.1066% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5313 | -24932.166 | -24926.122 | -6.044 | 0.02424% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5313 | -25014.808 | -25019.118 | 4.31 | 0.01723% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5313 | -24886.764 | -24954.088 | 67.324 | 0.2705% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5313 | -24945.826 | -24945.822 | -0.004 | 1.603e-05% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5314 | -25035.562 | -24946.404 | -89.158 | 0.3561% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5314 | -25015.618 | -25037.14 | 21.522 | 0.08603% | 2 | 17 | 15 | ambos OK
46224.5314 | -24992.588 | -24982.97 | -9.618 | 0.03848% | 4 | 23 | 27 | ambos OK
46224.5314 | -24896.85 | -24976.756 | 79.906 | 0.3209% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5315 | -24946.862 | -24927.272 | -19.59 | 0.07853% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5315 | -24989.286 | -24933.89 | -55.396 | 0.2217% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.5315 | -24994.23 | -24945.648 | -48.582 | 0.1944% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5315 | -24986.564 | -24982.774 | -3.79 | 0.01517% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5316 | -24997.64 | -25007.942 | 10.302 | 0.04121% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5316 | -24961.442 | -24974.388 | 12.946 | 0.05186% | 11 | 24 | 13 | ambos OK
46224.5316 | -25001.67 | -24994.54 | -7.13 | 0.02852% | 0 | 46 | 46 | ambos OK
46224.5316 | -25100.486 | -25086.194 | -14.292 | 0.05694% | 1 | 37 | 36 | ambos OK
46224.5316 | -25067.518 | -25049.548 | -17.97 | 0.07169% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5317 | -24984.924 | -25000.756 | 15.832 | 0.06337% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5317 | -24977.848 | -25091.958 | 114.11 | 0.4568% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5317 | -25106.236 | -25085.554 | -20.682 | 0.08238% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5317 | -25096.798 | -25108.432 | 11.634 | 0.04636% | 73 | 22 | 95 | ambos OK
46224.5318 | -25264.766 | -25212.502 | -52.264 | 0.2069% | 60 | 16 | 76 | ambos OK
46224.5318 | -25181.396 | -25097.946 | -83.45 | 0.3314% | 53 | 18 | 71 | ambos OK
46224.5318 | -25047.096 | -24992.168 | -54.928 | 0.2193% | 55 | 16 | 71 | ambos OK

## GEC3_2
Detalle tick a tick — GEC3_2
Primario 192.168.200.6 vs reserva 192.168.200.8 · 1 lectura cada 2 s
Hora (Bogotá) | Primario (kW) | Reserva (kW) | Δ = prim − res (kW) | Δ relativo | Desfase (ms) | Lat. prim (ms) | Lat. res (ms) | Estado
46224.4902 | -26425.246 | -26352.812 | -72.434 | 0.2741% | 24 | 64 | 39 | ambos OK
46224.4902 | -26316.08 | -26273.3 | -42.78 | 0.1626% | 19 | 44 | 25 | ambos OK
46224.4902 | -26262.58 | -26274.324 | 11.744 | 0.04472% | 11 | 39 | 28 | ambos OK
46224.4902 | -26283.854 | -26304.752 | 20.898 | 0.07951% | 16 | 36 | 20 | ambos OK
46224.4903 | -26326.3 | -26294.458 | -31.842 | 0.121% | 14 | 32 | 18 | ambos OK
46224.4903 | -26312.252 | -26276.124 | -36.128 | 0.1373% | 4 | 17 | 13 | ambos OK
46224.4903 | -26270.808 | -26339.458 | 68.65 | 0.2613% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4903 | -26261.368 | -26241.452 | -19.916 | 0.07584% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4904 | -26279.056 | -26190.562 | -88.494 | 0.3367% | 1 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4904 | -26169.722 | -26158.248 | -11.474 | 0.04384% | 6 | 16 | 22 | ambos OK
46224.4904 | -26086.828 | -26222.616 | 135.788 | 0.5205% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4904 | -25749.096 | -25824.736 | 75.64 | 0.2938% | 45 | 64 | 19 | ambos OK
46224.4905 | -25802.172 | -25740.788 | -61.384 | 0.2379% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.4905 | -25818.26 | -25881.302 | 63.042 | 0.2442% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4905 | -25705.286 | -25782.042 | 76.756 | 0.2986% | 26 | 45 | 19 | ambos OK
46224.4905 | -25754.574 | -25823.588 | 69.014 | 0.268% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4906 | -25828.308 | -25780.98 | -47.328 | 0.1832% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4906 | -25860.452 | -25815.876 | -44.576 | 0.1724% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4906 | -25634.716 | -25729.696 | 94.98 | 0.3705% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.4906 | -25783.412 | -25806.292 | 22.88 | 0.08874% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.4906 | -25809.916 | -25806.048 | -3.868 | 0.01499% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.4907 | -25848.484 | -25780.49 | -67.994 | 0.263% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4907 | -25798.548 | -25804.582 | 6.034 | 0.02339% | 1 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4907 | -25695.508 | -25780.144 | 84.636 | 0.3294% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4907 | -25874.872 | -25757.648 | -117.224 | 0.453% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4908 | -25875.498 | -25855.072 | -20.426 | 0.07894% | 1 | 16 | 18 | ambos OK
46224.4908 | -25835.306 | -25832.452 | -2.854 | 0.01105% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4908 | -25813.53 | -25873.196 | 59.666 | 0.2311% | 1 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4908 | -25865.586 | -25879.308 | 13.722 | 0.05305% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.4909 | -25879.002 | -25861.944 | -17.058 | 0.06591% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4909 | -25818.334 | -25786.848 | -31.486 | 0.122% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.4909 | -25868.994 | -25765.986 | -103.008 | 0.3982% | 1 | 37 | 38 | ambos OK
46224.4909 | -25876.096 | -25896.22 | 20.124 | 0.07777% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.4909 | -25867.324 | -25816.588 | -50.736 | 0.1961% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.491 | -25835.316 | -25771.612 | -63.704 | 0.2466% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.491 | -25785.924 | -25831.02 | 45.096 | 0.1749% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.491 | -25958.046 | -25837.636 | -120.41 | 0.4639% | 55 | 34 | 89 | ambos OK
46224.491 | -25810.968 | -25884.054 | 73.086 | 0.2832% | 56 | 25 | 81 | ambos OK
46224.4911 | -25899.876 | -25906.056 | 6.18 | 0.02386% | 60 | 23 | 83 | ambos OK
46224.4911 | -25994.798 | -25963.958 | -30.84 | 0.1186% | 44 | 23 | 67 | ambos OK
46224.4911 | -25898.978 | -25830.752 | -68.226 | 0.2634% | 43 | 15 | 58 | ambos OK
46224.4911 | -25912.612 | -25877.626 | -34.986 | 0.135% | 35 | 25 | 60 | ambos OK
46224.4912 | -25929.566 | -25921.79 | -7.776 | 0.02999% | 51 | 17 | 68 | ambos OK
46224.4912 | -25909.304 | -25884.89 | -24.414 | 0.09423% | 279 | 23 | 302 | ambos OK
46224.4912 | -25949.29 | -25940.732 | -8.558 | 0.03298% | 35 | 28 | 63 | ambos OK
46224.4912 | -25844.728 | -25856.692 | 11.964 | 0.04629% | 32 | 15 | 47 | ambos OK
46224.4912 | -25829.564 | -25782.99 | -46.574 | 0.1803% | 19 | 24 | 42 | ambos OK
46224.4913 | -25780.812 | -25840.892 | 60.08 | 0.233% | 14 | 26 | 41 | ambos OK
46224.4913 | -25858.622 | -25862.318 | 3.696 | 0.01429% | 20 | 22 | 42 | ambos OK
46224.4913 | -25925.058 | -25895.412 | -29.646 | 0.1144% | 3 | 26 | 29 | ambos OK
46224.4913 | -25952.316 | -25934.272 | -18.044 | 0.06953% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.4914 | -25965.032 | -25915.336 | -49.696 | 0.1914% | 10 | 17 | 27 | ambos OK
46224.4914 | -26001.352 | -25927.16 | -74.192 | 0.2853% | 51 | 24 | 75 | ambos OK
46224.4914 | -25969.98 | -26005.344 | 35.364 | 0.1362% | 5 | 15 | 20 | ambos OK
46224.4914 | -25912.896 | -25918.908 | 6.012 | 0.0232% | 12 | 15 | 27 | ambos OK
46224.4915 | -25914.108 | -25868.67 | -45.438 | 0.1753% | 22 | 17 | 39 | ambos OK
46224.4915 | -25910.182 | -25925.722 | 15.54 | 0.05998% | 0 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4915 | -25949.536 | -25945.55 | -3.986 | 0.01536% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.4915 | -25810.06 | -25923.546 | 113.486 | 0.4397% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.4916 | -25843.034 | -25919.36 | 76.326 | 0.2953% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4916 | -25855.006 | -25927.318 | 72.312 | 0.2797% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4916 | -25996.334 | -25832.958 | -163.376 | 0.6285% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4916 | -25904.91 | -25888.492 | -16.418 | 0.06338% | 3 | 22 | 25 | ambos OK
46224.4916 | -25850.566 | -25868.8 | 18.234 | 0.07054% | 1 | 12 | 13 | ambos OK
46224.4917 | -25933.948 | -25891.986 | -41.962 | 0.1618% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4917 | -25987.882 | -25885.738 | -102.144 | 0.393% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.4917 | -25830.62 | -25874.236 | 43.616 | 0.1689% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4917 | -25835.634 | -25863.872 | 28.238 | 0.1093% | 4 | 25 | 29 | ambos OK
46224.4918 | -25887.99 | -25876.304 | -11.686 | 0.04514% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.4918 | -25894.718 | -25883.724 | -10.994 | 0.04246% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4918 | -25950.27 | -25948.878 | -1.392 | 0.005364% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.4918 | -25874.22 | -25912.304 | 38.084 | 0.1472% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4919 | -25842.522 | -25827.548 | -14.974 | 0.05794% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.4919 | -25936.692 | -25939.346 | 2.654 | 0.01023% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.4919 | -25911.54 | -25947.266 | 35.726 | 0.1379% | 17 | 41 | 24 | ambos OK
46224.4919 | -25939.16 | -25833.152 | -106.008 | 0.4087% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4919 | -25921.796 | -25964.224 | 42.428 | 0.1637% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.492 | -26059.836 | -26058.586 | -1.25 | 0.004797% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.492 | -25876.192 | -25846.472 | -29.72 | 0.1149% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.492 | -25856.28 | -25830.972 | -25.308 | 0.09788% | 4 | 13 | 17 | ambos OK
46224.492 | -25881.058 | -25978.264 | 97.206 | 0.3756% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.4921 | -25949.44 | -25871.408 | -78.032 | 0.3007% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4921 | -25899.356 | -25956.04 | 56.684 | 0.2189% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4921 | -25913.586 | -25888.346 | -25.24 | 0.0974% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.4921 | -25821.116 | -25911.494 | 90.378 | 0.35% | 2 | 12 | 14 | ambos OK
46224.4922 | -25863.892 | -25947.052 | 83.16 | 0.3215% | 4 | 16 | 12 | ambos OK
46224.4922 | -25880.942 | -25893.38 | 12.438 | 0.04806% | 3 | 15 | 12 | ambos OK
46224.4922 | -25934.346 | -25934.972 | 0.626 | 0.002414% | 3 | 24 | 21 | ambos OK
46224.4922 | -25858.92 | -25916.216 | 57.296 | 0.2216% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4922 | -25888.536 | -25827.618 | -60.918 | 0.2353% | 3 | 16 | 13 | ambos OK
46224.4923 | -25837.316 | -25841.35 | 4.034 | 0.01561% | 14 | 15 | 29 | ambos OK
46224.4923 | -25939.208 | -25937.672 | -1.536 | 0.005922% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.4923 | -25835.92 | -25851.34 | 15.42 | 0.05968% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.4923 | -25907.078 | -25895.404 | -11.674 | 0.04506% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4924 | -25837.356 | -25839.292 | 1.936 | 0.007493% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4924 | -25895.762 | -25859.376 | -36.386 | 0.1405% | 5 | 13 | 18 | ambos OK
46224.4924 | -25948.984 | -25958.706 | 9.722 | 0.03747% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4924 | -25843.708 | -25834.898 | -8.81 | 0.03409% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4925 | -25857.418 | -25881.056 | 23.638 | 0.09142% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4925 | -25892.416 | -25886.894 | -5.522 | 0.02133% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4925 | -25880.784 | -25890.462 | 9.678 | 0.03739% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.4925 | -26009.194 | -25980.866 | -28.328 | 0.1089% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4925 | -25944.922 | -26000.032 | 55.11 | 0.2124% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4926 | -26050.614 | -26037.166 | -13.448 | 0.05162% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.4926 | -26204.176 | -26286.88 | 82.704 | 0.3156% | 14 | 38 | 24 | ambos OK
46224.4926 | -26443.424 | -26487.074 | 43.65 | 0.1651% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4926 | -26481.216 | -26408.268 | -72.948 | 0.2755% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.4927 | -26256.476 | -26278.152 | 21.676 | 0.08255% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.4927 | -26239.518 | -26261.876 | 22.358 | 0.08521% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.4927 | -26272.486 | -26299.636 | 27.15 | 0.1033% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4927 | -26409.934 | -26491.034 | 81.1 | 0.3071% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4928 | -26684.178 | -26672.556 | -11.622 | 0.04355% | 1 | 93 | 94 | ambos OK
46224.4928 | -26738.968 | -26718.148 | -20.82 | 0.07786% | 1 | 48 | 49 | ambos OK
46224.4928 | -26471.374 | -26502.156 | 30.782 | 0.1163% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.4928 | -26263.552 | -26321.78 | 58.228 | 0.2217% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.4929 | -26334.862 | -26283.768 | -51.094 | 0.194% | 0 | 48 | 48 | ambos OK
46224.4929 | -26224.042 | -26225.6 | 1.558 | 0.005941% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.4929 | -26095.816 | -26166.28 | 70.464 | 0.27% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4929 | -26085.454 | -26042.884 | -42.57 | 0.1632% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.4929 | -26083.05 | -26031.13 | -51.92 | 0.1991% | 0 | 52 | 52 | ambos OK
46224.493 | -26168.46 | -26125.262 | -43.198 | 0.1651% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.493 | -26041.918 | -26076.47 | 34.552 | 0.1327% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.493 | -25952.16 | -25935.812 | -16.348 | 0.06299% | 18 | 21 | 39 | ambos OK
46224.493 | -25989.158 | -25956.49 | -32.668 | 0.1257% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.4931 | -25702.938 | -25699.984 | -2.954 | 0.01149% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4931 | -25698.688 | -25784.958 | 86.27 | 0.3357% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4931 | -25647.214 | -25654.07 | 6.856 | 0.02673% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4931 | -25770.3 | -25820.636 | 50.336 | 0.1953% | 1 | 79 | 78 | ambos OK
46224.4932 | -25750.446 | -25740.884 | -9.562 | 0.03713% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4932 | -25753.376 | -25756.46 | 3.084 | 0.01198% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4932 | -25743.5 | -25720.048 | -23.452 | 0.0911% | 8 | 25 | 17 | ambos OK
46224.4932 | -25674.964 | -25726.466 | 51.502 | 0.2006% | 3 | 28 | 25 | ambos OK
46224.4932 | -25790.124 | -25785.028 | -5.096 | 0.01976% | 7 | 23 | 16 | ambos OK
46224.4933 | -25822.218 | -25858.848 | 36.63 | 0.1419% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.4933 | -25728.418 | -25781.302 | 52.884 | 0.2055% | 7 | 30 | 23 | ambos OK
46224.4933 | -25742.708 | -25803.05 | 60.342 | 0.2344% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.4933 | -25816.342 | -25779.28 | -37.062 | 0.1436% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4934 | -25862.708 | -25849.846 | -12.862 | 0.04973% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.4934 | -25739.532 | -25847.378 | 107.846 | 0.419% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4934 | -25904.998 | -25885.434 | -19.564 | 0.07552% | 62 | 76 | 14 | ambos OK
46224.4934 | -25832.876 | -25780.26 | -52.616 | 0.2037% | 55 | 69 | 14 | ambos OK
46224.4935 | -25823.268 | -25847.876 | 24.608 | 0.09529% | 34 | 58 | 24 | ambos OK
46224.4935 | -25750.558 | -25781.974 | 31.416 | 0.122% | 24 | 49 | 25 | ambos OK
46224.4935 | -25784.12 | -25773.074 | -11.046 | 0.04284% | 12 | 37 | 25 | ambos OK
46224.4935 | -25903.286 | -25844.286 | -59 | 0.2278% | 2 | 23 | 25 | ambos OK
46224.4935 | -25911.446 | -25926.758 | 15.312 | 0.05909% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4936 | -25959.3 | -25975.692 | 16.392 | 0.06315% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4936 | -25867.682 | -25943.56 | 75.878 | 0.2933% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4936 | -25923.968 | -25948.916 | 24.948 | 0.09624% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4936 | -25845.106 | -25897.642 | 52.536 | 0.2033% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4937 | -25847.976 | -25914.776 | 66.8 | 0.2584% | 17 | 59 | 42 | ambos OK
46224.4937 | -25888.93 | -25875.1 | -13.83 | 0.05342% | 1 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4937 | -25891.182 | -25858.308 | -32.874 | 0.127% | 0 | 50 | 50 | ambos OK
46224.4937 | -26001.596 | -25986.724 | -14.872 | 0.0572% | 13 | 38 | 25 | ambos OK
46224.4938 | -25848.676 | -25894.07 | 45.394 | 0.1756% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4938 | -25914.334 | -25772.48 | -141.854 | 0.5474% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4938 | -25898.572 | -25868.22 | -30.352 | 0.1172% | 10 | 23 | 13 | ambos OK
46224.4938 | -25944.18 | -25884.132 | -60.048 | 0.2315% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4939 | -25832.48 | -25865.25 | 32.77 | 0.1269% | 4 | 15 | 19 | ambos OK
46224.4939 | -25912.668 | -25852.83 | -59.838 | 0.2309% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4939 | -25897.83 | -25822.012 | -75.818 | 0.2928% | 11 | 15 | 26 | ambos OK
46224.4939 | -25860.23 | -25742.454 | -117.776 | 0.4554% | 3 | 16 | 13 | ambos OK
46224.4939 | -25796.146 | -25809.104 | 12.958 | 0.05023% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.494 | -25889.822 | -25948.204 | 58.382 | 0.2255% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.494 | -25926.972 | -25902.662 | -24.31 | 0.09376% | 66 | 24 | 90 | ambos OK
46224.494 | -25869.686 | -25924.08 | 54.394 | 0.2103% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.494 | -25866.468 | -25898.66 | 32.192 | 0.1245% | 55 | 27 | 82 | ambos OK
46224.4941 | -25924.428 | -25897.788 | -26.64 | 0.1028% | 41 | 25 | 66 | ambos OK
46224.4941 | -25817.356 | -25967.958 | 150.602 | 0.5833% | 48 | 15 | 63 | ambos OK
46224.4941 | -25998.946 | -25932.41 | -66.536 | 0.2559% | 37 | 16 | 53 | ambos OK
46224.4941 | -25941.132 | -25967.036 | 25.904 | 0.09986% | 9 | 28 | 37 | ambos OK
46224.4942 | -25969.414 | -25945.102 | -24.312 | 0.09362% | 18 | 24 | 42 | ambos OK
46224.4942 | -25910.796 | -25964.152 | 53.356 | 0.2059% | 16 | 14 | 30 | ambos OK
46224.4942 | -25979.708 | -25914.47 | -65.238 | 0.2511% | 4 | 24 | 28 | ambos OK
46224.4942 | -25952.996 | -25995.852 | 42.856 | 0.1651% | 18 | 19 | 37 | ambos OK
46224.4942 | -25911.218 | -25878.87 | -32.348 | 0.1248% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.4943 | -25938.374 | -25881.662 | -56.712 | 0.2186% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4943 | -25905.06 | -25916.12 | 11.06 | 0.04269% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4943 | -25829.48 | -25894.808 | 65.328 | 0.2529% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4943 | -25773.834 | -25838.302 | 64.468 | 0.2501% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4944 | -25809.622 | -25877.772 | 68.15 | 0.264% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4944 | -25861.416 | -25871.036 | 9.62 | 0.0372% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.4944 | -25930.122 | -25929.004 | -1.118 | 0.004312% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4944 | -25965.798 | -25875.856 | -89.942 | 0.3464% | 3 | 17 | 20 | ambos OK
46224.4945 | -25969.96 | -25933.876 | -36.084 | 0.1389% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.4945 | -25842.38 | -25945.156 | 102.776 | 0.3977% | 2 | 15 | 13 | ambos OK
46224.4945 | -25901.982 | -25815.76 | -86.222 | 0.3329% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.4945 | -25930.028 | -25924.846 | -5.182 | 0.01998% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4945 | -25942.4 | -25900.144 | -42.256 | 0.1629% | 35 | 20 | 55 | ambos OK
46224.4946 | -25876.192 | -25885.902 | 9.71 | 0.03752% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4946 | -25914.148 | -25932.096 | 17.948 | 0.06926% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4946 | -25953.522 | -25955.656 | 2.134 | 0.008222% | 21 | 19 | 40 | ambos OK
46224.4946 | -26082.402 | -26078.65 | -3.752 | 0.01439% | 27 | 55 | 28 | ambos OK
46224.4947 | -25986.18 | -26057.21 | 71.03 | 0.2733% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4947 | -25954.792 | -25913.2 | -41.592 | 0.1602% | 4 | 12 | 16 | ambos OK
46224.4947 | -25835.286 | -25807.648 | -27.638 | 0.107% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4947 | -25774.024 | -25784.078 | 10.054 | 0.03901% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4948 | -25750.874 | -25853.286 | 102.412 | 0.3977% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.4948 | -25853.138 | -25915.44 | 62.302 | 0.241% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.4948 | -25914.638 | -25929.83 | 15.192 | 0.05862% | 1 | 12 | 13 | ambos OK
46224.4948 | -25932.804 | -25963.244 | 30.44 | 0.1174% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.4949 | -25895.002 | -25916.144 | 21.142 | 0.08165% | 0 | 108 | 108 | ambos OK
46224.4949 | -25936.906 | -25950.876 | 13.97 | 0.05386% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4949 | -25901.506 | -25863.99 | -37.516 | 0.1448% | 2 | 15 | 17 | ambos OK
46224.4949 | -25736.766 | -25801.244 | 64.478 | 0.2505% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4949 | -25811.342 | -25775.268 | -36.074 | 0.1398% | 0 | 84 | 84 | ambos OK
46224.495 | -25737.636 | -25780.932 | 43.296 | 0.1682% | 7 | 23 | 30 | ambos OK
46224.495 | -25898.738 | -25851.384 | -47.354 | 0.1828% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.495 | -25977.14 | -25917.844 | -59.296 | 0.2283% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.495 | -25851.996 | -25865.448 | 13.452 | 0.05203% | 1 | 67 | 66 | ambos OK
46224.4951 | -25807.874 | -25789.774 | -18.1 | 0.07013% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4951 | -25760.95 | -25774.866 | 13.916 | 0.05402% | 2 | 18 | 16 | ambos OK
46224.4951 | -25872.096 | -25830.808 | -41.288 | 0.1596% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4951 | -25737.392 | -25804.778 | 67.386 | 0.2618% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.4952 | -25929.24 | -25840.826 | -88.414 | 0.341% | 14 | 14 | 28 | ambos OK
46224.4952 | -25951.272 | -25933.738 | -17.534 | 0.06757% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.4952 | -25889.252 | -25912.586 | 23.334 | 0.09013% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4952 | -25927.738 | -25941.922 | 14.184 | 0.05471% | 248 | 29 | 277 | ambos OK
46224.4952 | -25923.194 | -25859.132 | -64.062 | 0.2471% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4953 | -25850.516 | -25874.716 | 24.2 | 0.09362% | 19 | 17 | 36 | ambos OK
46224.4953 | -25997.098 | -25953.056 | -44.042 | 0.1694% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4953 | -25898.116 | -25937.914 | 39.798 | 0.1537% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4953 | -25843.628 | -25872.008 | 28.38 | 0.1098% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4954 | -25836.182 | -25905.798 | 69.616 | 0.2695% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.4954 | -26008.534 | -25944.636 | -63.898 | 0.2457% | 11 | 28 | 38 | ambos OK
46224.4954 | -26011.282 | -25900.548 | -110.734 | 0.4257% | 1 | 36 | 35 | ambos OK
46224.4954 | -25895.79 | -25835.792 | -59.998 | 0.2317% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.4955 | -25822.81 | -25845.2 | 22.39 | 0.08671% | 10 | 24 | 34 | ambos OK
46224.4955 | -25927.98 | -25873.798 | -54.182 | 0.209% | 8 | 23 | 31 | ambos OK
46224.4955 | -25857.446 | -25887.188 | 29.742 | 0.115% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4955 | -25761.428 | -25835.03 | 73.602 | 0.2857% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.4955 | -25797.576 | -25801.542 | 3.966 | 0.01537% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4956 | -25855.016 | -25843.11 | -11.906 | 0.04605% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4956 | -25890.338 | -25836.324 | -54.014 | 0.2086% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4956 | -25893.074 | -25878.196 | -14.878 | 0.05746% | 8 | 34 | 26 | ambos OK
46224.4956 | -25871.92 | -25778.89 | -93.03 | 0.3596% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4957 | -25855.854 | -25860.216 | 4.362 | 0.01687% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4957 | -25793.302 | -25787.666 | -5.636 | 0.02185% | 2 | 15 | 13 | ambos OK
46224.4957 | -25848.84 | -25819.066 | -29.774 | 0.1152% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4957 | -25951.506 | -25906.316 | -45.19 | 0.1741% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4958 | -25876.28 | -25925.3 | 49.02 | 0.1894% | 64 | 90 | 26 | ambos OK
46224.4958 | -25879.748 | -25831.578 | -48.17 | 0.1861% | 54 | 73 | 19 | ambos OK
46224.4958 | -25954.956 | -25979.344 | 24.388 | 0.09396% | 41 | 61 | 20 | ambos OK
46224.4958 | -25923.548 | -25878.544 | -45.004 | 0.1736% | 24 | 48 | 24 | ambos OK
46224.4959 | -25910.958 | -25902.608 | -8.35 | 0.03223% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.4959 | -25978.696 | -25945.582 | -33.114 | 0.1275% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4959 | -25905.244 | -25964.176 | 58.932 | 0.2275% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4959 | -25860.094 | -25774.27 | -85.824 | 0.3319% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4959 | -25793.526 | -25860.514 | 66.988 | 0.2597% | 0 | 52 | 52 | ambos OK
46224.496 | -25872.888 | -25923.208 | 50.32 | 0.1945% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.496 | -25855.124 | -25931.042 | 75.918 | 0.2936% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.496 | -25856.048 | -25788.462 | -67.586 | 0.2614% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.496 | -25826.872 | -25804.542 | -22.33 | 0.08646% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4961 | -25860.918 | -25831.896 | -29.022 | 0.1122% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.4961 | -25894.222 | -25955.114 | 60.892 | 0.2352% | 15 | 38 | 23 | ambos OK
46224.4961 | -25880.746 | -25907.276 | 26.53 | 0.1025% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4961 | -25928.926 | -25902.46 | -26.466 | 0.1021% | 14 | 46 | 32 | ambos OK
46224.4962 | -25871.856 | -25896.49 | 24.634 | 0.09522% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.4962 | -25908.16 | -25944.354 | 36.194 | 0.1397% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4962 | -25937.26 | -25900.342 | -36.918 | 0.1423% | 1 | 41 | 40 | ambos OK
46224.4962 | -25904.87 | -25951.846 | 46.976 | 0.1813% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4962 | -25963.772 | -25843.194 | -120.578 | 0.4644% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4963 | -25870.306 | -25910.094 | 39.788 | 0.1538% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.4963 | -25861.23 | -25866.58 | 5.35 | 0.02069% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4963 | -25859.708 | -25920.512 | 60.804 | 0.2351% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.4963 | -25824.456 | -25917.338 | 92.882 | 0.3597% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4964 | -25873.43 | -25914.76 | 41.33 | 0.1597% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4964 | -25842.624 | -25852.75 | 10.126 | 0.03918% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.4964 | -25910.906 | -25917.36 | 6.454 | 0.02491% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.4964 | -25943.748 | -25918.566 | -25.182 | 0.09706% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4965 | -25938.424 | -25936.748 | -1.676 | 0.006461% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4965 | -25874.902 | -25791.508 | -83.394 | 0.3223% | 7 | 14 | 21 | ambos OK
46224.4965 | -25818.648 | -25849.148 | 30.5 | 0.1181% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.4965 | -25844.552 | -25814.956 | -29.596 | 0.1145% | 0 | 36 | 36 | ambos OK
46224.4965 | -25862.334 | -25920.43 | 58.096 | 0.2246% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.4966 | -25814.798 | -25805.588 | -9.21 | 0.03568% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4966 | -25643.572 | -25649.72 | 6.148 | 0.02397% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4966 | -25466.476 | -25530.906 | 64.43 | 0.253% | 3 | 18 | 21 | ambos OK
46224.4966 | -25454.688 | -25505.498 | 50.81 | 0.1996% | 66 | 25 | 91 | ambos OK
46224.4967 | -25610.39 | -25703.584 | 93.194 | 0.3639% | 37 | 46 | 83 | ambos OK
46224.4967 | -25574.004 | -25536.634 | -37.37 | 0.1461% | 47 | 33 | 80 | ambos OK
46224.4967 | -25361.242 | -25448.776 | 87.534 | 0.3451% | 66 | 15 | 81 | ambos OK
46224.4967 | -25365.6 | -25454.854 | 89.254 | 0.3519% | 51 | 19 | 70 | ambos OK
46224.4968 | -25541.654 | -25661.684 | 120.03 | 0.4699% | 38 | 25 | 63 | ambos OK
46224.4968 | -25803.558 | -25887.664 | 84.106 | 0.3259% | 12 | 29 | 41 | ambos OK
46224.4968 | -25876.858 | -25810.236 | -66.622 | 0.2575% | 6 | 21 | 27 | ambos OK
46224.4968 | -25937.1 | -25879.954 | -57.146 | 0.2203% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.4969 | -25856.37 | -25913.942 | 57.572 | 0.2227% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4969 | -25908.162 | -25840.992 | -67.17 | 0.2593% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.4969 | -25849.396 | -25845.372 | -4.024 | 0.01557% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4969 | -25824.67 | -25902.226 | 77.556 | 0.3003% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4969 | -25803.892 | -25837.478 | 33.586 | 0.1302% | 3 | 16 | 19 | ambos OK
46224.497 | -25917.298 | -25929.958 | 12.66 | 0.04885% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.497 | -26015.354 | -26048.718 | 33.364 | 0.1282% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.497 | -26001.97 | -26059.072 | 57.102 | 0.2196% | 26 | 33 | 59 | ambos OK
46224.497 | -25935.218 | -25976.598 | 41.38 | 0.1596% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4971 | -25981.838 | -25922.982 | -58.856 | 0.2265% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.4971 | -26232.436 | -26256.62 | 24.184 | 0.09219% | 8 | 26 | 34 | ambos OK
46224.4971 | -26086.378 | -26195.73 | 109.352 | 0.4192% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4971 | -26016.966 | -26100.072 | 83.106 | 0.3194% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4972 | -26049.452 | -26009.458 | -39.994 | 0.1535% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4972 | -25921.1 | -26006.384 | 85.284 | 0.329% | 1 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4972 | -25926.754 | -25986.274 | 59.52 | 0.2296% | 24 | 44 | 20 | ambos OK
46224.4972 | -25926.42 | -25920.526 | -5.894 | 0.02273% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4972 | -25984.206 | -25983.616 | -0.59 | 0.002271% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.4973 | -25982.822 | -25977.118 | -5.704 | 0.02195% | 1 | 39 | 38 | ambos OK
46224.4973 | -25930.758 | -25993.95 | 63.192 | 0.2437% | 1 | 130 | 129 | ambos OK
46224.4973 | -25964.938 | -26046.496 | 81.558 | 0.3141% | 2 | 25 | 27 | ambos OK
46224.4973 | -25923.734 | -25936.81 | 13.076 | 0.05044% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4974 | -25998.376 | -25929.912 | -68.464 | 0.2633% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4974 | -25979.528 | -25967.812 | -11.716 | 0.0451% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4974 | -25988.036 | -26010.334 | 22.298 | 0.0858% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4974 | -25884.788 | -26005.842 | 121.054 | 0.4677% | 0 | 50 | 50 | ambos OK
46224.4975 | -25903.022 | -25894.12 | -8.902 | 0.03437% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4975 | -25907.722 | -25945.606 | 37.884 | 0.1462% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4975 | -25867.294 | -25890.258 | 22.964 | 0.08878% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.4975 | -25887.088 | -25898.536 | 11.448 | 0.04422% | 0 | 44 | 44 | ambos OK
46224.4975 | -25861.212 | -25872.262 | 11.05 | 0.04273% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4976 | -25861.734 | -25903.07 | 41.336 | 0.1598% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.4976 | -25874.048 | -25850.276 | -23.772 | 0.09188% | 4 | 19 | 15 | ambos OK
46224.4976 | -25893.032 | -25905.608 | 12.576 | 0.04857% | 0 | 52 | 52 | ambos OK
46224.4976 | -25868.042 | -25826.854 | -41.188 | 0.1592% | 4 | 24 | 20 | ambos OK
46224.4977 | -25904.658 | -25842.916 | -61.742 | 0.2383% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4977 | -25956.06 | -25841.282 | -114.778 | 0.4422% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4977 | -25936.324 | -25969.304 | 32.98 | 0.1272% | 14 | 37 | 23 | ambos OK
46224.4977 | -25803.962 | -25900.498 | 96.536 | 0.3741% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4978 | -25887.474 | -25899.026 | 11.552 | 0.04462% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4978 | -25879.018 | -25883.926 | 4.908 | 0.01897% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4978 | -25851.428 | -25802.292 | -49.136 | 0.1901% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.4978 | -25834.842 | -25825.33 | -9.512 | 0.03682% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4979 | -25790.38 | -25761.96 | -28.42 | 0.1102% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4979 | -25782.34 | -25796.642 | 14.302 | 0.05547% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.4979 | -25750.774 | -25804.198 | 53.424 | 0.2075% | 0 | 44 | 44 | ambos OK
46224.4979 | -25872.466 | -25750.944 | -121.522 | 0.4697% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.4979 | -25871.58 | -25863.924 | -7.656 | 0.02959% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.498 | -25795.972 | -25847.656 | 51.684 | 0.2004% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.498 | -25785.958 | -25693.446 | -92.512 | 0.3588% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.498 | -25732.46 | -25795.868 | 63.408 | 0.2464% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.498 | -25823.852 | -25901.252 | 77.4 | 0.2997% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.4981 | -25873.338 | -25862.914 | -10.424 | 0.04029% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.4981 | -25856.926 | -25875.724 | 18.798 | 0.0727% | 1 | 26 | 26 | ambos OK
46224.4981 | -25830.632 | -25971.728 | 141.096 | 0.5462% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.4981 | -25841.39 | -25823.248 | -18.142 | 0.07021% | 8 | 30 | 22 | ambos OK
46224.4982 | -25913.488 | -25838.5 | -74.988 | 0.2894% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.4982 | -25899.252 | -25936.518 | 37.266 | 0.1439% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4982 | -25858.392 | -25918.336 | 59.944 | 0.2318% | 1 | 37 | 36 | ambos OK
46224.4982 | -25822.136 | -25804.034 | -18.102 | 0.0701% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.4982 | -25796.578 | -25773.766 | -22.812 | 0.08843% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.4983 | -25784.068 | -25821.61 | 37.542 | 0.1456% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.4983 | -25956.31 | -25877.182 | -79.128 | 0.3049% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.4983 | -25900.32 | -25932.906 | 32.586 | 0.1258% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.4983 | -25921.71 | -25927.216 | 5.506 | 0.02124% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4984 | -25917.576 | -25958.736 | 41.16 | 0.1588% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4984 | -25907.532 | -25871.876 | -35.656 | 0.1376% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.4984 | -25908.326 | -25927.46 | 19.134 | 0.07385% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.4984 | -25856.654 | -25950.364 | 93.71 | 0.3624% | 56 | 80 | 24 | ambos OK
46224.4985 | -25904.254 | -25811.714 | -92.54 | 0.3572% | 38 | 67 | 29 | ambos OK
46224.4985 | -25931.562 | -25905.594 | -25.968 | 0.1001% | 31 | 61 | 30 | ambos OK
46224.4985 | -25782.876 | -25773.212 | -9.664 | 0.03748% | 17 | 48 | 31 | ambos OK
46224.4985 | -25953.826 | -25991.95 | 38.124 | 0.1469% | 7 | 31 | 24 | ambos OK
46224.4985 | -25836.754 | -25928.006 | 91.252 | 0.3532% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.4986 | -25931.35 | -25960.478 | 29.128 | 0.1123% | 2 | 15 | 13 | ambos OK
46224.4986 | -25839.754 | -25860.342 | 20.588 | 0.07968% | 61 | 76 | 15 | ambos OK
46224.4986 | -25832.254 | -25831.854 | -0.4 | 0.001548% | 12 | 27 | 15 | ambos OK
46224.4986 | -25754.164 | -25788.378 | 34.214 | 0.1328% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.4987 | -25841.124 | -25783.616 | -57.508 | 0.2225% | 21 | 49 | 27 | ambos OK
46224.4987 | -25844.402 | -25838.894 | -5.508 | 0.02131% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4987 | -25788.7 | -25817.576 | 28.876 | 0.112% | 20 | 37 | 17 | ambos OK
46224.4987 | -25840.604 | -25886.85 | 46.246 | 0.179% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4988 | -25787.25 | -25761.874 | -25.376 | 0.09841% | 1 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4988 | -25790.912 | -25745.208 | -45.704 | 0.1772% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.4988 | -25837.71 | -25882.532 | 44.822 | 0.1735% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.4988 | -25962.496 | -25969.09 | 6.594 | 0.0254% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.4989 | -25929.292 | -25961.462 | 32.17 | 0.1241% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.4989 | -25871.216 | -25857.218 | -13.998 | 0.05411% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.4989 | -25903.306 | -25892.852 | -10.454 | 0.04036% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.4989 | -25794.362 | -25851.544 | 57.182 | 0.2217% | 9 | 23 | 32 | ambos OK
46224.4989 | -25950.81 | -25998.75 | 47.94 | 0.1847% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.499 | -25867.14 | -25899.632 | 32.492 | 0.1256% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.499 | -25830.134 | -25840.582 | 10.448 | 0.04045% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.499 | -25762.204 | -25781.128 | 18.924 | 0.07346% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.499 | -25799.16 | -25910.214 | 111.054 | 0.4305% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.4991 | -25902.262 | -26024.36 | 122.098 | 0.4714% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.4991 | -25894.052 | -25925.558 | 31.506 | 0.1217% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.4991 | -25881.186 | -25845.334 | -35.852 | 0.1385% | 3 | 13 | 16 | ambos OK
46224.4991 | -25815.048 | -25818.294 | 3.246 | 0.01257% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.4992 | -25854.184 | -25820.578 | -33.606 | 0.13% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.4992 | -25812.978 | -25946.958 | 133.98 | 0.519% | 9 | 25 | 16 | ambos OK
46224.4992 | -25902.83 | -25917.424 | 14.594 | 0.05634% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.4992 | -25885.964 | -25800.006 | -85.958 | 0.3321% | 5 | 21 | 16 | ambos OK
46224.4992 | -25906.2 | -25792.02 | -114.18 | 0.4407% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.4993 | -25769.852 | -25868.632 | 98.78 | 0.3833% | 61 | 18 | 79 | ambos OK
46224.4993 | -25871.648 | -25855.812 | -15.836 | 0.06121% | 0 | 108 | 108 | ambos OK
46224.4993 | -25923.976 | -25828.988 | -94.988 | 0.3664% | 47 | 23 | 71 | ambos OK
46224.4993 | -25937.624 | -25937.508 | -0.116 | 0.0004472% | 33 | 23 | 56 | ambos OK
46224.4994 | -25964.98 | -26001.196 | 36.216 | 0.1395% | 63 | 15 | 77 | ambos OK
46224.4994 | -25845.428 | -25932.6 | 87.172 | 0.3373% | 1 | 135 | 134 | ambos OK
46224.4994 | -25846.388 | -25803.448 | -42.94 | 0.1661% | 4 | 24 | 28 | ambos OK
46224.4994 | -25759.752 | -25759.088 | -0.664 | 0.002578% | 5 | 16 | 21 | ambos OK
46224.4995 | -25755.978 | -25797.806 | 41.828 | 0.1624% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.4995 | -25762.602 | -25837.464 | 74.862 | 0.2906% | 1 | 115 | 114 | ambos OK
46224.4995 | -25745.4 | -25726.6 | -18.8 | 0.07302% | 6 | 20 | 26 | ambos OK
46224.4995 | -25597.556 | -25598.594 | 1.038 | 0.004055% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4995 | -25867.678 | -25785.772 | -81.906 | 0.3166% | 14 | 24 | 38 | ambos OK
46224.4996 | -25922.954 | -26010.264 | 87.31 | 0.3368% | 0 | 66 | 66 | ambos OK
46224.4996 | -25798.114 | -25726.812 | -71.302 | 0.2764% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4996 | -25855.852 | -25894.442 | 38.59 | 0.1493% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4996 | -25970.068 | -26004.132 | 34.064 | 0.1312% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.4997 | -25893.564 | -25877.886 | -15.678 | 0.06055% | 1 | 34 | 33 | ambos OK
46224.4997 | -25830.594 | -25797.538 | -33.056 | 0.128% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.4997 | -25852.572 | -25860.27 | 7.698 | 0.02978% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.4997 | -25892.824 | -25848.302 | -44.522 | 0.1719% | 3 | 18 | 15 | ambos OK
46224.4998 | -25894.478 | -25915.104 | 20.626 | 0.07965% | 1 | 51 | 52 | ambos OK
46224.4998 | -25859.65 | -25918.928 | 59.278 | 0.2292% | 11 | 32 | 21 | ambos OK
46224.4998 | -25891.068 | -25923.792 | 32.724 | 0.1264% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.4998 | -25946.384 | -25847.766 | -98.618 | 0.3801% | 24 | 38 | 14 | ambos OK
46224.4998 | -25938.526 | -25950.848 | 12.322 | 0.0475% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.4999 | -25964.4 | -25951.244 | -13.156 | 0.05067% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.4999 | -25886.904 | -25871.92 | -14.984 | 0.05788% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.4999 | -25838.766 | -25856.524 | 17.758 | 0.06873% | 4 | 13 | 17 | ambos OK
46224.4999 | -25847.628 | -25872.242 | 24.614 | 0.09523% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5 | -25793.21 | -25777.532 | -15.678 | 0.06078% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5 | -25816.248 | -25830.798 | 14.55 | 0.05636% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5 | -25899.97 | -25901.594 | 1.624 | 0.00627% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.5 | -25838.344 | -25880.536 | 42.192 | 0.1633% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5001 | -25852.138 | -25807.838 | -44.3 | 0.1714% | 3 | 31 | 34 | ambos OK
46224.5001 | -25791.388 | -25745.446 | -45.942 | 0.1781% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5001 | -25846.318 | -25885.552 | 39.234 | 0.1518% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5001 | -25806.838 | -25778.892 | -27.946 | 0.1083% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5002 | -25743.982 | -25748.006 | 4.024 | 0.01563% | 1 | 12 | 13 | ambos OK
46224.5002 | -25670 | -25630.098 | -39.902 | 0.1554% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5002 | -25620.13 | -25617.282 | -2.848 | 0.01112% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5002 | -25542.97 | -25600.338 | 57.368 | 0.2246% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5002 | -25601.234 | -25656.954 | 55.72 | 0.2176% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5003 | -25570.07 | -25656.324 | 86.254 | 0.3373% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5003 | -25524.336 | -25593.034 | 68.698 | 0.2691% | 5 | 12 | 17 | ambos OK
46224.5003 | -25520.962 | -25564.272 | 43.31 | 0.1697% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5003 | -25674.262 | -25706.538 | 32.276 | 0.1257% | 8 | 22 | 30 | ambos OK
46224.5004 | -25868.188 | -25768.32 | -99.868 | 0.3861% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5004 | -25808.528 | -25864.16 | 55.632 | 0.2156% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5004 | -25721.498 | -25756.456 | 34.958 | 0.1359% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5004 | -25793.356 | -25816.02 | 22.664 | 0.08787% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5005 | -25784.72 | -25734.888 | -49.832 | 0.1933% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5005 | -25820.228 | -25772.074 | -48.154 | 0.1865% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5005 | -25837.178 | -25752.222 | -84.956 | 0.3288% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5005 | -25759.094 | -25811.5 | 52.406 | 0.2034% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5005 | -25811.236 | -25773.718 | -37.518 | 0.1454% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5006 | -25787.532 | -25748.744 | -38.788 | 0.1504% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5006 | -25873.944 | -25830.49 | -43.454 | 0.1679% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5006 | -26002.052 | -25959.65 | -42.402 | 0.1631% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.5006 | -25780.088 | -25850.406 | 70.318 | 0.2728% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5007 | -25898.15 | -25937.55 | 39.4 | 0.1521% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5007 | -25864.114 | -25912.964 | 48.85 | 0.1889% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5007 | -25867.422 | -25792.584 | -74.838 | 0.2893% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5007 | -25833.876 | -25840.946 | 7.07 | 0.02737% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5008 | -25822.91 | -25785.654 | -37.256 | 0.1443% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5008 | -25869.832 | -25896.174 | 26.342 | 0.1018% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5008 | -25840.278 | -25893.378 | 53.1 | 0.2055% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5008 | -25811.558 | -25835.242 | 23.684 | 0.09176% | 0 | 118 | 118 | ambos OK
46224.5009 | -25778.574 | -25817.954 | 39.38 | 0.1528% | 4 | 17 | 13 | ambos OK
46224.5009 | -25786.792 | -25851.76 | 64.968 | 0.2519% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5009 | -25840.868 | -25814.596 | -26.272 | 0.1017% | 59 | 91 | 32 | ambos OK
46224.5009 | -25937.662 | -25871.392 | -66.27 | 0.2555% | 0 | 87 | 87 | ambos OK
46224.5009 | -25918.562 | -25841.708 | -76.854 | 0.2965% | 32 | 58 | 26 | ambos OK
46224.501 | -25791.28 | -25762.054 | -29.226 | 0.1133% | 35 | 64 | 29 | ambos OK
46224.501 | -25702.632 | -25776.578 | 73.946 | 0.2877% | 20 | 46 | 26 | ambos OK
46224.501 | -25588.814 | -25633.464 | 44.65 | 0.1745% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.501 | -25690.98 | -25680.594 | -10.386 | 0.04043% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5011 | -25676.018 | -25692.152 | 16.134 | 0.06284% | 13 | 34 | 21 | ambos OK
46224.5011 | -25678.822 | -25728.622 | 49.8 | 0.1939% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5011 | -25707.848 | -25627.09 | -80.758 | 0.3141% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.5011 | -25590.452 | -25732.114 | 141.662 | 0.5536% | 51 | 74 | 23 | ambos OK
46224.5012 | -25677.028 | -25756.038 | 79.01 | 0.3077% | 11 | 26 | 15 | ambos OK
46224.5012 | -25557.056 | -25606.208 | 49.152 | 0.1923% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5012 | -25567.24 | -25518.876 | -48.364 | 0.1892% | 25 | 44 | 19 | ambos OK
46224.5012 | -25605.882 | -25572.834 | -33.048 | 0.1291% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5012 | -25525.908 | -25608.85 | 82.942 | 0.3249% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5013 | -25498.706 | -25494.092 | -4.614 | 0.0181% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5013 | -25527.774 | -25485.388 | -42.386 | 0.166% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5013 | -25430.264 | -25375.826 | -54.438 | 0.2141% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.5013 | -25512.262 | -25468.756 | -43.506 | 0.1705% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5014 | -25445.462 | -25535.168 | 89.706 | 0.3525% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5014 | -25460.316 | -25411.066 | -49.25 | 0.1934% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5014 | -25588.162 | -25539.07 | -49.092 | 0.1919% | 1 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5014 | -25555.192 | -25641.898 | 86.706 | 0.3393% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5015 | -25550.912 | -25594.03 | 43.118 | 0.1688% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5015 | -25661.38 | -25489.082 | -172.298 | 0.6714% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5015 | -25516.67 | -25489.232 | -27.438 | 0.1075% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5015 | -25507.404 | -25501.256 | -6.148 | 0.0241% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5015 | -25578.042 | -25510.47 | -67.572 | 0.2642% | 4 | 24 | 28 | ambos OK
46224.5016 | -25560.15 | -25553.364 | -6.786 | 0.02655% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5016 | -25493.468 | -25524.472 | 31.004 | 0.1216% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5016 | -25315.544 | -25336.03 | 20.486 | 0.08092% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5016 | -25371.268 | -25347.028 | -24.24 | 0.09554% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5017 | -25490.816 | -25446.906 | -43.91 | 0.1723% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5017 | -25448.268 | -25394.72 | -53.548 | 0.2104% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5017 | -25359.686 | -25425.714 | 66.028 | 0.2604% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5017 | -25305.338 | -25353.146 | 47.808 | 0.1889% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5018 | -25349.538 | -25382.82 | 33.282 | 0.1313% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5018 | -25451.178 | -25406.708 | -44.47 | 0.1747% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5018 | -25407.074 | -25369.14 | -37.934 | 0.1493% | 65 | 28 | 93 | ambos OK
46224.5018 | -25360.414 | -25365.854 | 5.44 | 0.02145% | 32 | 40 | 72 | ambos OK
46224.5018 | -25394.042 | -25344.258 | -49.784 | 0.196% | 30 | 32 | 62 | ambos OK
46224.5019 | -25463.332 | -25370.236 | -93.096 | 0.3656% | 19 | 25 | 44 | ambos OK
46224.5019 | -25449.444 | -25344.158 | -105.286 | 0.4137% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5019 | -25396.018 | -25369.496 | -26.522 | 0.1044% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5019 | -25305.934 | -25308.308 | 2.374 | 0.009381% | 2 | 22 | 20 | ambos OK
46224.502 | -25331.24 | -25287.504 | -43.736 | 0.1727% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.502 | -25289.604 | -25367.172 | 77.568 | 0.3067% | 5 | 20 | 15 | ambos OK
46224.502 | -25256.756 | -25307.352 | 50.596 | 0.2003% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.502 | -25253.324 | -25293.824 | 40.5 | 0.1604% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5021 | -25316.598 | -25333.422 | 16.824 | 0.06645% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5021 | -25284.302 | -25294.84 | 10.538 | 0.04168% | 32 | 17 | 50 | ambos OK
46224.5021 | -25322.75 | -25336.68 | 13.93 | 0.05501% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5021 | -25243.328 | -25314.944 | 71.616 | 0.2837% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5022 | -25473.568 | -25413.774 | -59.794 | 0.2347% | 10 | 29 | 40 | ambos OK
46224.5022 | -25526.658 | -25445.834 | -80.824 | 0.3166% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5022 | -25478.066 | -25485.272 | 7.206 | 0.02828% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5022 | -25394.606 | -25420.632 | 26.026 | 0.1025% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5022 | -25447.682 | -25446.45 | -1.232 | 0.004841% | 6 | 20 | 14 | ambos OK
46224.5023 | -25376.236 | -25446.086 | 69.85 | 0.2753% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5023 | -25378.256 | -25403.018 | 24.762 | 0.09757% | 3 | 25 | 22 | ambos OK
46224.5023 | -25372.468 | -25342.772 | -29.696 | 0.117% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5023 | -25261.986 | -25173.088 | -88.898 | 0.3519% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5024 | -25309.488 | -25328.838 | 19.35 | 0.07645% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5024 | -25379.814 | -25385.444 | 5.63 | 0.02218% | 7 | 42 | 35 | ambos OK
46224.5024 | -25352.368 | -25338.622 | -13.746 | 0.05422% | 8 | 24 | 16 | ambos OK
46224.5024 | -25249.528 | -25307.698 | 58.17 | 0.2304% | 7 | 23 | 16 | ambos OK
46224.5025 | -25446.21 | -25439.034 | -7.176 | 0.0282% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5025 | -25399.668 | -25330.468 | -69.2 | 0.2724% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5025 | -25438.286 | -25380.64 | -57.646 | 0.2266% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5025 | -25461.17 | -25434.744 | -26.426 | 0.1038% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5025 | -25312.96 | -25361.484 | 48.524 | 0.1917% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5026 | -25293.268 | -25229.05 | -64.218 | 0.2539% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5026 | -25233.592 | -25325.506 | 91.914 | 0.3643% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5026 | -25296.696 | -25305.866 | 9.17 | 0.03625% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5026 | -25351.93 | -25314.012 | -37.918 | 0.1496% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5027 | -25265.656 | -25294.536 | 28.88 | 0.1143% | 11 | 14 | 25 | ambos OK
46224.5027 | -25334.574 | -25347.174 | 12.6 | 0.04973% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5027 | -25494.946 | -25293.802 | -201.144 | 0.789% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5027 | -25346.256 | -25426.122 | 79.866 | 0.3151% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5028 | -25408.266 | -25563.276 | 155.01 | 0.6101% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5028 | -25526.07 | -25544.864 | 18.794 | 0.07363% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5028 | -25518.978 | -25604.648 | 85.67 | 0.3357% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5028 | -25597.676 | -25599.328 | 1.652 | 0.006454% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5028 | -25556.502 | -25533.842 | -22.66 | 0.08867% | 0 | 55 | 55 | ambos OK
46224.5029 | -25461.33 | -25464.444 | 3.114 | 0.01223% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5029 | -25451.72 | -25449.188 | -2.532 | 0.009948% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5029 | -25454.176 | -25530.222 | 76.046 | 0.2988% | 12 | 41 | 29 | ambos OK
46224.5029 | -25418.556 | -25485.452 | 66.896 | 0.2632% | 1 | 97 | 96 | ambos OK
46224.503 | -25529.362 | -25500.458 | -28.904 | 0.1132% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.503 | -25481.128 | -25513.614 | 32.486 | 0.1275% | 3 | 30 | 27 | ambos OK
46224.503 | -25412.338 | -25484.468 | 72.13 | 0.2838% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.503 | -25429.128 | -25394.326 | -34.802 | 0.1369% | 1 | 73 | 72 | ambos OK
46224.5031 | -25618.14 | -25625.618 | 7.478 | 0.02919% | 16 | 38 | 22 | ambos OK
46224.5031 | -25769.218 | -25841.988 | 72.77 | 0.2824% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5031 | -26078.544 | -26230.252 | 151.708 | 0.5817% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5031 | -26158.036 | -26145.49 | -12.546 | 0.04796% | 1 | 66 | 65 | ambos OK
46224.5032 | -26084.534 | -26150.73 | 66.196 | 0.2538% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5032 | -26127.052 | -26121.694 | -5.358 | 0.02051% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.5032 | -26181.24 | -26111.024 | -70.216 | 0.2682% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5032 | -26240.102 | -26200.128 | -39.974 | 0.1523% | 0 | 36 | 36 | ambos OK
46224.5032 | -26173.236 | -26154.846 | -18.39 | 0.07026% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.5033 | -26204.97 | -26366.404 | 161.434 | 0.616% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5033 | -26168.168 | -26295.04 | 126.872 | 0.4848% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5033 | -26231.346 | -26273.58 | 42.234 | 0.161% | 0 | 57 | 57 | ambos OK
46224.5033 | -26272.192 | -26316.21 | 44.018 | 0.1675% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5034 | -26255.686 | -26279.242 | 23.556 | 0.08972% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5034 | -26179.172 | -26200.756 | 21.584 | 0.08245% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5034 | -26118.714 | -26130.75 | 12.036 | 0.04608% | 240 | 276 | 36 | ambos OK
46224.5034 | -26024.562 | -26067.234 | 42.672 | 0.164% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5035 | -26007.55 | -26026.38 | 18.83 | 0.0724% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5035 | -25784.84 | -25735.454 | -49.386 | 0.1915% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5035 | -25254.238 | -25203.118 | -51.12 | 0.2024% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5035 | -25185.198 | -25190.406 | 5.208 | 0.02068% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5035 | -25163.354 | -25088.432 | -74.922 | 0.2977% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5036 | -25026.468 | -25086.18 | 59.712 | 0.2386% | 6 | 20 | 14 | ambos OK
46224.5036 | -25073.136 | -25080.014 | 6.878 | 0.02743% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5036 | -25084.294 | -25084.584 | 0.29 | 0.001156% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5036 | -25171.746 | -25017.938 | -153.808 | 0.611% | 4 | 31 | 27 | ambos OK
46224.5037 | -25176.208 | -25199.324 | 23.116 | 0.09182% | 5 | 24 | 19 | ambos OK
46224.5037 | -25120.348 | -25248.446 | 128.098 | 0.5099% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5037 | -25211.408 | -25285.402 | 73.994 | 0.2935% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5037 | -25427.376 | -25519.82 | 92.444 | 0.3636% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5038 | -25512.03 | -25431.526 | -80.504 | 0.3156% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5038 | -25609.79 | -25549.376 | -60.414 | 0.2359% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5038 | -25541.152 | -25529.338 | -11.814 | 0.04625% | 39 | 70 | 31 | ambos OK
46224.5038 | -25492.91 | -25478.212 | -14.698 | 0.05766% | 29 | 62 | 33 | ambos OK
46224.5038 | -25487.586 | -25565.274 | 77.688 | 0.3048% | 30 | 64 | 34 | ambos OK
46224.5039 | -25635.11 | -25619.186 | -15.924 | 0.06212% | 22 | 47 | 25 | ambos OK
46224.5039 | -25686.668 | -25645.702 | -40.966 | 0.1595% | 12 | 34 | 22 | ambos OK
46224.5039 | -25637.698 | -25687.816 | 50.118 | 0.1955% | 8 | 31 | 23 | ambos OK
46224.5039 | -25680.2 | -25635.388 | -44.812 | 0.1745% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.504 | -25625.068 | -25732.312 | 107.244 | 0.4185% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.504 | -25562.964 | -25555.662 | -7.302 | 0.02856% | 7 | 20 | 13 | ambos OK
46224.504 | -25656.712 | -25641.008 | -15.704 | 0.06121% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.504 | -25548.128 | -25597.754 | 49.626 | 0.1942% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5041 | -25958.108 | -25730.012 | -228.096 | 0.8787% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5041 | -26162.156 | -26133.078 | -29.078 | 0.1111% | 1 | 35 | 35 | ambos OK
46224.5041 | -26136.18 | -26140.972 | 4.792 | 0.01833% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5041 | -26036.018 | -26107.782 | 71.764 | 0.2756% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5042 | -26044.956 | -26099.048 | 54.092 | 0.2077% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5042 | -26088.278 | -26098.648 | 10.37 | 0.03975% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5042 | -26079.982 | -26093.33 | 13.348 | 0.05118% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5042 | -26193.708 | -26150.364 | -43.344 | 0.1655% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5042 | -26070.704 | -26075.416 | 4.712 | 0.01807% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5043 | -26132.932 | -26063.832 | -69.1 | 0.2644% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5043 | -26038.552 | -25978.502 | -60.05 | 0.2306% | 44 | 69 | 25 | ambos OK
46224.5043 | -25932.146 | -25937.094 | 4.948 | 0.01908% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5043 | -25887.322 | -25901.524 | 14.202 | 0.05486% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5044 | -25862.158 | -25875.886 | 13.728 | 0.05308% | 22 | 45 | 23 | ambos OK
46224.5044 | -25798.194 | -25789.908 | -8.286 | 0.03212% | 1 | 19 | 20 | ambos OK
46224.5044 | -25696.762 | -25728.174 | 31.412 | 0.1222% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5044 | -25737.49 | -25725.146 | -12.344 | 0.04796% | 3 | 31 | 28 | ambos OK
46224.5045 | -25237.162 | -25525.376 | 288.214 | 1.142% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5045 | -25154.946 | -25080.312 | -74.634 | 0.2967% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5045 | -25104.694 | -25096.304 | -8.39 | 0.03342% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5045 | -25085.214 | -25168.208 | 82.994 | 0.3308% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5045 | -25076.226 | -25131.954 | 55.728 | 0.2222% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5046 | -25136.498 | -25097.374 | -39.124 | 0.1556% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5046 | -24965.242 | -24874.446 | -90.796 | 0.3637% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5046 | -25070.826 | -25098.144 | 27.318 | 0.109% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5046 | -25054.21 | -25095.32 | 41.11 | 0.1641% | 9 | 23 | 32 | ambos OK
46224.5047 | -25026.506 | -25019.742 | -6.764 | 0.02703% | 5 | 15 | 20 | ambos OK
46224.5047 | -25029.328 | -25036.34 | 7.012 | 0.02802% | 65 | 15 | 80 | ambos OK
46224.5047 | -25129.1 | -25111.21 | -17.89 | 0.07119% | 56 | 24 | 80 | ambos OK
46224.5047 | -25188.06 | -25113.592 | -74.468 | 0.2956% | 57 | 20 | 77 | ambos OK
46224.5048 | -25110.618 | -25110.68 | 0.062 | 0.0002469% | 51 | 24 | 75 | ambos OK
46224.5048 | -25134.762 | -25108.376 | -26.386 | 0.105% | 34 | 28 | 62 | ambos OK
46224.5048 | -25098.222 | -25139.348 | 41.126 | 0.1639% | 32 | 31 | 63 | ambos OK
46224.5048 | -25096.478 | -25043.248 | -53.23 | 0.2121% | 27 | 24 | 51 | ambos OK
46224.5048 | -25111.538 | -25123.368 | 11.83 | 0.04711% | 59 | 21 | 80 | ambos OK
46224.5049 | -25217.618 | -25181.662 | -35.956 | 0.1426% | 1 | 47 | 48 | ambos OK
46224.5049 | -25244.716 | -25219.502 | -25.214 | 0.09988% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5049 | -25192.476 | -25177.138 | -15.338 | 0.06088% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5049 | -25275.28 | -25234.786 | -40.494 | 0.1602% | 4 | 27 | 23 | ambos OK
46224.505 | -25257.624 | -25261.024 | 3.4 | 0.01346% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.505 | -25236.73 | -25305.656 | 68.926 | 0.2731% | 1 | 43 | 42 | ambos OK
46224.505 | -25038.346 | -25149.546 | 111.2 | 0.4441% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.505 | -25252.004 | -25280.386 | 28.382 | 0.1124% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5051 | -25260.728 | -25481.028 | 220.3 | 0.8721% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5051 | -25327.466 | -25309.15 | -18.316 | 0.07232% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5051 | -25414.834 | -25389.79 | -25.044 | 0.09854% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5051 | -25497.704 | -25508.916 | 11.212 | 0.04397% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5051 | -25609.91 | -25704.884 | 94.974 | 0.3708% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5052 | -25970.12 | -25960.498 | -9.622 | 0.03705% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5052 | -25845.3 | -25882.374 | 37.074 | 0.1434% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5052 | -25810.044 | -25823.21 | 13.166 | 0.05101% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5052 | -25766.592 | -25782.166 | 15.574 | 0.06044% | 1 | 40 | 39 | ambos OK
46224.5053 | -25807.308 | -25872.422 | 65.114 | 0.2523% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5053 | -25722.558 | -25759.934 | 37.376 | 0.1453% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5053 | -25737.018 | -25540.234 | -196.784 | 0.7646% | 50 | 16 | 66 | ambos OK
46224.5053 | -25772.836 | -25786.114 | 13.278 | 0.05152% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5054 | -25801.77 | -25772.542 | -29.228 | 0.1133% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5054 | -25768.946 | -25741.416 | -27.53 | 0.1068% | 29 | 14 | 43 | ambos OK
46224.5054 | -25599.72 | -25681.306 | 81.586 | 0.3187% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5054 | -25805.184 | -25799.154 | -6.03 | 0.02337% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5055 | -25774.448 | -25786.156 | 11.708 | 0.04542% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5055 | -25836.23 | -25759.768 | -76.462 | 0.2959% | 4 | 30 | 26 | ambos OK
46224.5055 | -25714.514 | -25657.41 | -57.104 | 0.2221% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5055 | -25566.584 | -25709.612 | 143.028 | 0.5594% | 6 | 24 | 18 | ambos OK
46224.5055 | -25659.298 | -25592.734 | -66.564 | 0.2594% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5056 | -25541.306 | -25608.744 | 67.438 | 0.264% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5056 | -25697.584 | -25620.856 | -76.728 | 0.2986% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5056 | -25667.164 | -25632.576 | -34.588 | 0.1348% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5056 | -25640.834 | -25613.146 | -27.688 | 0.108% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5057 | -25566.472 | -25578.118 | 11.646 | 0.04555% | 0 | 35 | 35 | ambos OK
46224.5057 | -25630.718 | -25595.4 | -35.318 | 0.1378% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5057 | -25571.506 | -25454.524 | -116.982 | 0.4575% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5057 | -25107.254 | -25139.048 | 31.794 | 0.1266% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5058 | -25096.026 | -25088.34 | -7.686 | 0.03063% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5058 | -24986.078 | -24980.878 | -5.2 | 0.02081% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5058 | -24861.84 | -24880.308 | 18.468 | 0.07428% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5058 | -24949.35 | -24967.708 | 18.358 | 0.07358% | 4 | 25 | 29 | ambos OK
46224.5058 | -24852.908 | -24800.452 | -52.456 | 0.2111% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5059 | -24960.59 | -24875.732 | -84.858 | 0.34% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5059 | -24947.116 | -24902.848 | -44.268 | 0.1774% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5059 | -24931.372 | -24948.958 | 17.586 | 0.07054% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5059 | -24886.372 | -24879.892 | -6.48 | 0.02604% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.506 | -24931.136 | -24938.284 | 7.148 | 0.02867% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.506 | -25083.242 | -25051.89 | -31.352 | 0.125% | 1 | 21 | 20 | ambos OK
46224.506 | -25086.036 | -24994.108 | -91.928 | 0.3665% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.506 | -25137.992 | -25113.294 | -24.698 | 0.09825% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5061 | -25191.222 | -25285.478 | 94.256 | 0.3742% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5061 | -25316.422 | -25329.282 | 12.86 | 0.0508% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5061 | -25165.72 | -25217.748 | 52.028 | 0.2067% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5061 | -25099.5 | -25158.39 | 58.89 | 0.2346% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5061 | -25150.606 | -25157.156 | 6.55 | 0.02604% | 0 | 38 | 38 | ambos OK
46224.5062 | -25201.59 | -25142.806 | -58.784 | 0.2333% | 24 | 56 | 32 | ambos OK
46224.5062 | -25160.45 | -25179.47 | 19.02 | 0.07559% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5062 | -25287.664 | -25281.97 | -5.694 | 0.02252% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5062 | -25361.492 | -25372.834 | 11.342 | 0.04472% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5063 | -25266.87 | -25329.974 | 63.104 | 0.2497% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5063 | -25351.09 | -25363.574 | 12.484 | 0.04924% | 5 | 27 | 32 | ambos OK
46224.5063 | -25426.43 | -25382.462 | -43.968 | 0.1729% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5063 | -25391.158 | -25340.824 | -50.334 | 0.1982% | 2 | 15 | 13 | ambos OK
46224.5064 | -25300.996 | -25395.176 | 94.18 | 0.3722% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5064 | -25315.198 | -25391.098 | 75.9 | 0.2998% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5064 | -25436.96 | -25445.442 | 8.482 | 0.03335% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5064 | -25312.702 | -25392.09 | 79.388 | 0.3136% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5065 | -25407.46 | -25406.15 | -1.31 | 0.005156% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5065 | -25450.702 | -25416.936 | -33.766 | 0.1327% | 1 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5065 | -25498.436 | -25477.238 | -21.198 | 0.08313% | 6 | 30 | 24 | ambos OK
46224.5065 | -25572.222 | -25585.13 | 12.908 | 0.05048% | 1 | 31 | 32 | ambos OK
46224.5065 | -25470.264 | -25478.29 | 8.026 | 0.03151% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5066 | -25511.468 | -25442.086 | -69.382 | 0.272% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5066 | -25460.632 | -25509.136 | 48.504 | 0.1905% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5066 | -25450.422 | -25497.29 | 46.868 | 0.1842% | 0 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5066 | -25502.138 | -25522.134 | 19.996 | 0.07841% | 46 | 84 | 38 | ambos OK
46224.5067 | -25507.684 | -25431.248 | -76.436 | 0.2997% | 69 | 84 | 15 | ambos OK
46224.5067 | -25494.24 | -25442.12 | -52.12 | 0.2044% | 49 | 79 | 30 | ambos OK
46224.5067 | -25521.324 | -25524.34 | 3.016 | 0.01182% | 50 | 66 | 16 | ambos OK
46224.5067 | -25499.208 | -25479.956 | -19.252 | 0.0755% | 52 | 86 | 34 | ambos OK
46224.5068 | -25605.116 | -25534.844 | -70.272 | 0.2744% | 35 | 63 | 28 | ambos OK
46224.5068 | -25450.398 | -25435.224 | -15.174 | 0.05962% | 24 | 51 | 27 | ambos OK
46224.5068 | -25399.048 | -25497.96 | 98.912 | 0.3894% | 14 | 36 | 22 | ambos OK
46224.5068 | -25390.988 | -25396.966 | 5.978 | 0.02354% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5068 | -25468.794 | -25475.372 | 6.578 | 0.02583% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5069 | -25490.27 | -25536.564 | 46.294 | 0.1816% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5069 | -25390.314 | -25409.942 | 19.628 | 0.07731% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.5069 | -25439.712 | -25431.938 | -7.774 | 0.03056% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5069 | -25431.978 | -25494.69 | 62.712 | 0.2466% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.507 | -25497.43 | -25498.66 | 1.23 | 0.004824% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.507 | -25436.492 | -25490.106 | 53.614 | 0.2108% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.507 | -25505.008 | -25418.956 | -86.052 | 0.3374% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.507 | -25612.316 | -25605.432 | -6.884 | 0.02688% | 36 | 65 | 29 | ambos OK
46224.5071 | -25497.664 | -25618.558 | 120.894 | 0.4741% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5071 | -25445.77 | -25457.066 | 11.296 | 0.04439% | 1 | 51 | 52 | ambos OK
46224.5071 | -25526.146 | -25523.892 | -2.254 | 0.00883% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5071 | -25581.244 | -25567.908 | -13.336 | 0.05213% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5071 | -25519.334 | -25566.818 | 47.484 | 0.1861% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5072 | -25580.534 | -25527.848 | -52.686 | 0.206% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5072 | -25493.686 | -25415.712 | -77.974 | 0.3059% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5072 | -25798.22 | -25678.372 | -119.848 | 0.4646% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5072 | -25803.568 | -25925.926 | 122.358 | 0.4742% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5073 | -25850.712 | -25879.114 | 28.402 | 0.1099% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5073 | -25914.696 | -25860.044 | -54.652 | 0.2109% | 8 | 26 | 34 | ambos OK
46224.5073 | -25910.318 | -25908.968 | -1.35 | 0.00521% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5073 | -25931.862 | -25896.158 | -35.704 | 0.1377% | 51 | 81 | 30 | ambos OK
46224.5074 | -25842.282 | -25896.61 | 54.328 | 0.2102% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5074 | -25796.458 | -25840.694 | 44.236 | 0.1715% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5074 | -25792.124 | -25717.09 | -75.034 | 0.2909% | 8 | 105 | 113 | ambos OK
46224.5074 | -25801.49 | -25826.272 | 24.782 | 0.09605% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5075 | -25828.528 | -25901.276 | 72.748 | 0.2817% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5075 | -25824.646 | -25856.086 | 31.44 | 0.1217% | 56 | 18 | 74 | ambos OK
46224.5075 | -25799.476 | -25811.208 | 11.732 | 0.04547% | 11 | 51 | 62 | ambos OK
46224.5075 | -25835.4 | -25834.718 | -0.682 | 0.00264% | 29 | 23 | 52 | ambos OK
46224.5075 | -25820.422 | -25866.088 | 45.666 | 0.1769% | 9 | 27 | 36 | ambos OK
46224.5076 | -25823.362 | -25841.108 | 17.746 | 0.06872% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5076 | -25681.6 | -25726.06 | 44.46 | 0.1731% | 0 | 59 | 59 | ambos OK
46224.5076 | -25714.146 | -25668.638 | -45.508 | 0.177% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5076 | -25730.32 | -25736.99 | 6.67 | 0.02592% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5077 | -25675.494 | -25699.71 | 24.216 | 0.09432% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5077 | -25674.034 | -25577.472 | -96.562 | 0.3761% | 0 | 79 | 79 | ambos OK
46224.5077 | -25614.922 | -25651.034 | 36.112 | 0.141% | 9 | 22 | 13 | ambos OK
46224.5077 | -25608.034 | -25711.624 | 103.59 | 0.4045% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5078 | -25628.434 | -25728.138 | 99.704 | 0.389% | 0 | 41 | 41 | ambos OK
46224.5078 | -25623.206 | -25647.616 | 24.41 | 0.09527% | 13 | 49 | 62 | ambos OK
46224.5078 | -25604.472 | -25617.938 | 13.466 | 0.05259% | 2 | 23 | 21 | ambos OK
46224.5078 | -25605.896 | -25589.264 | -16.632 | 0.06495% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.5078 | -25651.862 | -25622.626 | -29.236 | 0.114% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5079 | -25559.004 | -25561.036 | 2.032 | 0.00795% | 1 | 30 | 31 | ambos OK
46224.5079 | -25592.122 | -25545.066 | -47.056 | 0.1839% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5079 | -25600.746 | -25533.138 | -67.608 | 0.2641% | 11 | 50 | 39 | ambos OK
46224.5079 | -25625.858 | -25567.12 | -58.738 | 0.2292% | 5 | 14 | 19 | ambos OK
46224.508 | -25553.398 | -25592.314 | 38.916 | 0.1523% | 14 | 30 | 15 | ambos OK
46224.508 | -25507.982 | -25504.312 | -3.67 | 0.01439% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.508 | -25473.116 | -25481.542 | 8.426 | 0.03308% | 2 | 32 | 31 | ambos OK
46224.508 | -25455.086 | -25514.082 | 58.996 | 0.2318% | 4 | 23 | 19 | ambos OK
46224.5081 | -25514.896 | -25409.188 | -105.708 | 0.4143% | 3 | 17 | 21 | ambos OK
46224.5081 | -25564.904 | -25582.94 | 18.036 | 0.07055% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5081 | -25542.952 | -25578.322 | 35.37 | 0.1385% | 0 | 105 | 105 | ambos OK
46224.5081 | -25524.692 | -25638.502 | 113.81 | 0.4459% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5081 | -25591.9 | -25516.022 | -75.878 | 0.2965% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5082 | -25524.986 | -25540.782 | 15.796 | 0.06188% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5082 | -25603.706 | -25568.364 | -35.342 | 0.138% | 0 | 80 | 80 | ambos OK
46224.5082 | -25553.89 | -25623.932 | 70.042 | 0.2741% | 10 | 13 | 23 | ambos OK
46224.5082 | -25644.548 | -25578.032 | -66.516 | 0.2594% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5083 | -25663.756 | -25631.848 | -31.908 | 0.1243% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.5083 | -25576.694 | -25558.446 | -18.248 | 0.07135% | 1 | 117 | 116 | ambos OK
46224.5083 | -25683.506 | -25808.618 | 125.112 | 0.4871% | 1 | 36 | 35 | ambos OK
46224.5083 | -25580.72 | -25648.248 | 67.528 | 0.264% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5084 | -25590.252 | -25560.642 | -29.61 | 0.1157% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5084 | -25495.986 | -25525.088 | 29.102 | 0.1141% | 0 | 60 | 60 | ambos OK
46224.5084 | -25492.546 | -25599.388 | 106.842 | 0.4191% | 6 | 22 | 16 | ambos OK
46224.5084 | -25478.204 | -25513.902 | 35.698 | 0.1401% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5085 | -25488.008 | -25413.74 | -74.268 | 0.2914% | 3 | 14 | 17 | ambos OK
46224.5085 | -25379.864 | -25340.114 | -39.75 | 0.1566% | 0 | 56 | 56 | ambos OK
46224.5085 | -25488.806 | -25442.038 | -46.768 | 0.1835% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5085 | -25481.756 | -25558.92 | 77.164 | 0.3028% | 0 | 39 | 39 | ambos OK
46224.5085 | -25495.938 | -25584.066 | 88.128 | 0.3457% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5086 | -25587.468 | -25624.298 | 36.83 | 0.1439% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5086 | -25485.452 | -25513.88 | 28.428 | 0.1115% | 2 | 15 | 17 | ambos OK
46224.5086 | -25487.582 | -25605.74 | 118.158 | 0.4636% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5086 | -25488.95 | -25482.616 | -6.334 | 0.02485% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5087 | -25545.564 | -25513.99 | -31.574 | 0.1236% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5087 | -25583.562 | -25647.584 | 64.022 | 0.2502% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.5087 | -25600.568 | -25617.158 | 16.59 | 0.0648% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5087 | -25446.092 | -25519.354 | 73.262 | 0.2879% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5088 | -25500.32 | -25582.66 | 82.34 | 0.3229% | 23 | 26 | 49 | ambos OK
46224.5088 | -25502.346 | -25601.622 | 99.276 | 0.3893% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5088 | -25550.926 | -25494.394 | -56.532 | 0.2213% | 4 | 21 | 25 | ambos OK
46224.5088 | -25600.46 | -25583.33 | -17.13 | 0.06691% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5088 | -25530.326 | -25605.084 | 74.758 | 0.2928% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5089 | -25548.88 | -25659.508 | 110.628 | 0.433% | 1 | 21 | 20 | ambos OK
46224.5089 | -25564.624 | -25602.156 | 37.532 | 0.1468% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5089 | -25499.108 | -25597.664 | 98.556 | 0.3865% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5089 | -25474.192 | -25583.882 | 109.69 | 0.4306% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.509 | -25411.262 | -25459.284 | 48.022 | 0.189% | 7 | 22 | 15 | ambos OK
46224.509 | -25434.366 | -25381.728 | -52.638 | 0.207% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.509 | -25509.644 | -25508.212 | -1.432 | 0.005614% | 16 | 43 | 27 | ambos OK
46224.509 | -25537.792 | -25482.792 | -55 | 0.2154% | 3 | 16 | 13 | ambos OK
46224.5091 | -25519.094 | -25541.008 | 21.914 | 0.08587% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5091 | -25619.516 | -25647.474 | 27.958 | 0.1091% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5091 | -25604.292 | -25540.182 | -64.11 | 0.2504% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5091 | -25610.332 | -25653.682 | 43.35 | 0.1693% | 0 | 143 | 143 | ambos OK
46224.5091 | -25634.36 | -25645.558 | 11.198 | 0.04368% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5092 | -25603.142 | -25588.642 | -14.5 | 0.05663% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5092 | -25654.224 | -25575.318 | -78.906 | 0.3076% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5092 | -25641.086 | -25649.02 | 7.934 | 0.03094% | 0 | 148 | 148 | ambos OK
46224.5092 | -25770.29 | -25711.634 | -58.656 | 0.2276% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5093 | -25814.24 | -25759.654 | -54.586 | 0.2115% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5093 | -25768.356 | -25815.952 | 47.596 | 0.1847% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.5093 | -25712.708 | -25663.574 | -49.134 | 0.1911% | 123 | 143 | 20 | ambos OK
46224.5093 | -25684.232 | -25636.064 | -48.168 | 0.1875% | 47 | 63 | 16 | ambos OK
46224.5094 | -25672.544 | -25672.782 | 0.238 | 0.0009271% | 28 | 46 | 18 | ambos OK
46224.5094 | -25618.958 | -25626.19 | 7.232 | 0.02823% | 5 | 29 | 24 | ambos OK
46224.5094 | -25628.318 | -25575.248 | -53.07 | 0.2071% | 0 | 137 | 137 | ambos OK
46224.5094 | -25703.476 | -25607.858 | -95.618 | 0.372% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5095 | -25634.218 | -25609.76 | -24.458 | 0.09541% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.5095 | -25586.99 | -25571.894 | -15.096 | 0.059% | 0 | 79 | 79 | ambos OK
46224.5095 | -25667.48 | -25639.532 | -27.948 | 0.1089% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5095 | -25644.228 | -25646.336 | 2.108 | 0.00822% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.5095 | -25664.17 | -25648.576 | -15.594 | 0.06076% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5096 | -25627.73 | -25650.656 | 22.926 | 0.08946% | 0 | 61 | 61 | ambos OK
46224.5096 | -25587.892 | -25602.706 | 14.814 | 0.05789% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5096 | -25717.554 | -25667.738 | -49.816 | 0.1937% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5096 | -25783.276 | -25754.756 | -28.52 | 0.1106% | 31 | 52 | 21 | ambos OK
46224.5097 | -25778.894 | -25836.218 | 57.324 | 0.2224% | 7 | 35 | 28 | ambos OK
46224.5097 | -25801.826 | -25770.576 | -31.25 | 0.1211% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5097 | -25737.004 | -25693.6 | -43.404 | 0.1686% | 14 | 39 | 25 | ambos OK
46224.5097 | -25789.106 | -25725.83 | -63.276 | 0.2454% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5098 | -25779.176 | -25736.984 | -42.192 | 0.1637% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5098 | -25786.982 | -25776.958 | -10.024 | 0.03887% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5098 | -25884.976 | -25924.062 | 39.086 | 0.151% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5098 | -25766.498 | -25829.592 | 63.094 | 0.2449% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5098 | -25739.746 | -25651.558 | -88.188 | 0.3426% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5099 | -25664.128 | -25603.338 | -60.79 | 0.2369% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5099 | -25559.41 | -25625.994 | 66.584 | 0.2605% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.5099 | -25640.41 | -25650.922 | 10.512 | 0.041% | 6 | 20 | 26 | ambos OK
46224.5099 | -25675.938 | -25675.818 | -0.12 | 0.0004674% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.51 | -25844.62 | -25777.372 | -67.248 | 0.2602% | 5 | 16 | 21 | ambos OK
46224.51 | -25720.51 | -25784.436 | 63.926 | 0.2485% | 1 | 24 | 24 | ambos OK
46224.51 | -25702.89 | -25758.958 | 56.068 | 0.2181% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.51 | -25602.928 | -25616.84 | 13.912 | 0.05434% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5101 | -25651.208 | -25634.918 | -16.29 | 0.06351% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5101 | -25730.222 | -25693.66 | -36.562 | 0.1421% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5101 | -25576.62 | -25586.168 | 9.548 | 0.03733% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5101 | -25689.182 | -25647.048 | -42.134 | 0.164% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.5101 | -25563.658 | -25562.656 | -1.002 | 0.00392% | 7 | 24 | 17 | ambos OK
46224.5102 | -25500.818 | -25547.858 | 47.04 | 0.1845% | 52 | 26 | 78 | ambos OK
46224.5102 | -25584.544 | -25621.442 | 36.898 | 0.1442% | 19 | 48 | 67 | ambos OK
46224.5102 | -25665.496 | -25729.022 | 63.526 | 0.2475% | 20 | 33 | 53 | ambos OK
46224.5102 | -25598.958 | -25651.674 | 52.716 | 0.2059% | 23 | 23 | 46 | ambos OK
46224.5103 | -25622.54 | -25629.918 | 7.378 | 0.02879% | 8 | 24 | 32 | ambos OK
46224.5103 | -25609.506 | -25569.792 | -39.714 | 0.1551% | 6 | 15 | 21 | ambos OK
46224.5103 | -25550.498 | -25644.768 | 94.27 | 0.369% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5103 | -25545.89 | -25619.37 | 73.48 | 0.2876% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5104 | -25492.098 | -25679.49 | 187.392 | 0.7351% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5104 | -25524.416 | -25600.404 | 75.988 | 0.2977% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5104 | -25520.272 | -25723.6 | 203.328 | 0.7967% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5104 | -25750.63 | -25786.982 | 36.352 | 0.1412% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5105 | -25646.44 | -25698.156 | 51.716 | 0.2016% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5105 | -25557.44 | -25677.496 | 120.056 | 0.4697% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5105 | -25546.422 | -25604.908 | 58.486 | 0.2289% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.5105 | -25572.134 | -25572.762 | 0.628 | 0.002456% | 0 | 39 | 39 | ambos OK
46224.5105 | -25549.826 | -25534.428 | -15.398 | 0.06027% | 1 | 29 | 30 | ambos OK
46224.5106 | -25510.486 | -25556.558 | 46.072 | 0.1806% | 9 | 29 | 20 | ambos OK
46224.5106 | -25476.92 | -25502.866 | 25.946 | 0.1018% | 25 | 28 | 53 | ambos OK
46224.5106 | -25371.898 | -25447.342 | 75.444 | 0.2974% | 1 | 30 | 31 | ambos OK
46224.5106 | -25455.378 | -25516.768 | 61.39 | 0.2412% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5107 | -25445.842 | -25524.3 | 78.458 | 0.3083% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5107 | -25503.41 | -25524.206 | 20.796 | 0.08154% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5107 | -25572.562 | -25574.114 | 1.552 | 0.006069% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5107 | -25516.166 | -25554.006 | 37.84 | 0.1483% | 4 | 20 | 16 | ambos OK
46224.5108 | -25507.24 | -25545.088 | 37.848 | 0.1484% | 42 | 61 | 19 | ambos OK
46224.5108 | -25584.486 | -25615.254 | 30.768 | 0.1203% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5108 | -25557.982 | -25557.292 | -0.69 | 0.0027% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5108 | -25603.642 | -25646.004 | 42.362 | 0.1655% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5108 | -25619.464 | -25545.342 | -74.122 | 0.2893% | 3 | 15 | 18 | ambos OK
46224.5109 | -25646.714 | -25649.422 | 2.708 | 0.01056% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.5109 | -25480.084 | -25553.364 | 73.28 | 0.2876% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5109 | -25579.976 | -25658.578 | 78.602 | 0.3073% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5109 | -25492.448 | -25548.632 | 56.184 | 0.2204% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.511 | -25534.426 | -25511.292 | -23.134 | 0.0906% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.511 | -25468.21 | -25487.142 | 18.932 | 0.07434% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.511 | -25573.228 | -25572.292 | -0.936 | 0.00366% | 3 | 19 | 22 | ambos OK
46224.511 | -25644.292 | -25617.278 | -27.014 | 0.1053% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5111 | -25568.514 | -25551.89 | -16.624 | 0.06502% | 0 | 64 | 64 | ambos OK
46224.5111 | -25534.588 | -25586.73 | 52.142 | 0.2042% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5111 | -25581.134 | -25546.404 | -34.73 | 0.1358% | 5 | 22 | 27 | ambos OK
46224.5111 | -25482.572 | -25588.978 | 106.406 | 0.4176% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5111 | -25510.032 | -25519.048 | 9.016 | 0.03534% | 0 | 76 | 76 | ambos OK
46224.5112 | -25583.966 | -25533.436 | -50.53 | 0.1975% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5112 | -25571.632 | -25569.508 | -2.124 | 0.008306% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5112 | -25532.862 | -25531.16 | -1.702 | 0.006666% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5112 | -25497.95 | -25578.088 | 80.138 | 0.3143% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5113 | -25469.248 | -25535.106 | 65.858 | 0.2586% | 3 | 16 | 19 | ambos OK
46224.5113 | -25582.4 | -25513.198 | -69.202 | 0.2705% | 4 | 14 | 18 | ambos OK
46224.5113 | -25574.186 | -25557.652 | -16.534 | 0.06465% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.5113 | -25560.38 | -25592.502 | 32.122 | 0.1257% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5114 | -25641.354 | -25568.852 | -72.502 | 0.2828% | 1 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5114 | -25573.71 | -25608.844 | 35.134 | 0.1374% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5114 | -25524.976 | -25574.476 | 49.5 | 0.1939% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5114 | -25611.436 | -25633.464 | 22.028 | 0.08601% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.5114 | -25620.168 | -25711.854 | 91.686 | 0.3579% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5115 | -25626.332 | -25650.086 | 23.754 | 0.09269% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5115 | -25609.92 | -25630.226 | 20.306 | 0.07929% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5115 | -25536.62 | -25509.094 | -27.526 | 0.1078% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5115 | -25614.2 | -25598.906 | -15.294 | 0.05971% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5116 | -25544.93 | -25509.028 | -35.902 | 0.1405% | 2 | 28 | 26 | ambos OK
46224.5116 | -25607.594 | -25601.85 | -5.744 | 0.02243% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5116 | -25584.356 | -25643.176 | 58.82 | 0.2299% | 0 | 131 | 131 | ambos OK
46224.5116 | -25512.46 | -25487.924 | -24.536 | 0.09617% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5117 | -25549.222 | -25505.348 | -43.874 | 0.1717% | 16 | 40 | 24 | ambos OK
46224.5117 | -25523.634 | -25530.71 | 7.076 | 0.02772% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5117 | -25565.464 | -25589.474 | 24.01 | 0.09392% | 1 | 113 | 114 | ambos OK
46224.5117 | -25633.766 | -25567.854 | -65.912 | 0.2571% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5118 | -25539.756 | -25495.338 | -44.418 | 0.1739% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5118 | -25469.304 | -25508.788 | 39.484 | 0.155% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5118 | -25622.142 | -25603.418 | -18.724 | 0.07308% | 53 | 180 | 127 | ambos OK
46224.5118 | -25650.242 | -25685.568 | 35.326 | 0.1377% | 0 | 38 | 38 | ambos OK
46224.5118 | -25735.176 | -25783.522 | 48.346 | 0.1879% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5119 | -25489.352 | -25578.706 | 89.354 | 0.3506% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5119 | -25540.972 | -25543.368 | 2.396 | 0.009381% | 54 | 140 | 86 | ambos OK
46224.5119 | -25663.166 | -25575.326 | -87.84 | 0.3423% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5119 | -25649.452 | -25656.478 | 7.026 | 0.02739% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.512 | -25522.088 | -25506.714 | -15.374 | 0.06024% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.512 | -25576.526 | -25651.296 | 74.77 | 0.2923% | 55 | 106 | 51 | ambos OK
46224.512 | -25546.1 | -25593.356 | 47.256 | 0.185% | 65 | 88 | 23 | ambos OK
46224.512 | -25632.806 | -25703.184 | 70.378 | 0.2746% | 44 | 71 | 27 | ambos OK
46224.5121 | -25670.264 | -25638.974 | -31.29 | 0.1219% | 42 | 71 | 29 | ambos OK
46224.5121 | -25667.72 | -25660.426 | -7.294 | 0.02842% | 16 | 62 | 46 | ambos OK
46224.5121 | -25628.352 | -25714.85 | 86.498 | 0.3375% | 44 | 58 | 14 | ambos OK
46224.5121 | -25561.118 | -25628.594 | 67.476 | 0.264% | 23 | 49 | 26 | ambos OK
46224.5121 | -25540.752 | -25588.164 | 47.412 | 0.1856% | 15 | 35 | 20 | ambos OK
46224.5122 | -25594.316 | -25714.798 | 120.482 | 0.4707% | 0 | 54 | 55 | ambos OK
46224.5122 | -25655.504 | -25557.386 | -98.118 | 0.3824% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5122 | -25525.062 | -25537.516 | 12.454 | 0.04879% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5122 | -25507.026 | -25500.046 | -6.98 | 0.02737% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5123 | -25560.728 | -25583.794 | 23.066 | 0.09024% | 0 | 48 | 48 | ambos OK
46224.5123 | -25591.368 | -25602.032 | 10.664 | 0.04167% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5123 | -25518.072 | -25501.61 | -16.462 | 0.06451% | 2 | 18 | 16 | ambos OK
46224.5123 | -25636.312 | -25618.56 | -17.752 | 0.06925% | 3 | 19 | 16 | ambos OK
46224.5124 | -25639.124 | -25620.27 | -18.854 | 0.07354% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5124 | -25544.076 | -25578.798 | 34.722 | 0.1359% | 12 | 36 | 24 | ambos OK
46224.5124 | -25545.308 | -25592.47 | 47.162 | 0.1846% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5124 | -25502.174 | -25529.83 | 27.656 | 0.1084% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5124 | -25626.668 | -25589.662 | -37.006 | 0.1444% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5125 | -25589.058 | -25560.106 | -28.952 | 0.1131% | 1 | 29 | 28 | ambos OK
46224.5125 | -25654.828 | -25671.756 | 16.928 | 0.06598% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5125 | -25604.816 | -25588.45 | -16.366 | 0.06392% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5125 | -25583.264 | -25585.448 | 2.184 | 0.008537% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5126 | -25520.382 | -25590.918 | 70.536 | 0.2764% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5126 | -25544.076 | -25498.562 | -45.514 | 0.1782% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5126 | -25501.622 | -25531.554 | 29.932 | 0.1174% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5126 | -25568.934 | -25521.45 | -47.484 | 0.1857% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5127 | -25553.806 | -25586.658 | 32.852 | 0.1286% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5127 | -25584.94 | -25677.32 | 92.38 | 0.3611% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5127 | -25553.594 | -25576.606 | 23.012 | 0.09005% | 61 | 25 | 86 | ambos OK
46224.5127 | -25567.834 | -25543.378 | -24.456 | 0.09565% | 3 | 14 | 17 | ambos OK
46224.5128 | -25536.156 | -25588.356 | 52.2 | 0.2044% | 247 | 31 | 278 | ambos OK
46224.5128 | -25561.938 | -25477.898 | -84.04 | 0.3288% | 54 | 29 | 83 | ambos OK
46224.5128 | -25579.618 | -25603.072 | 23.454 | 0.09169% | 43 | 25 | 68 | ambos OK
46224.5128 | -25571.452 | -25582.202 | 10.75 | 0.04204% | 35 | 28 | 64 | ambos OK
46224.5128 | -25514.214 | -25515.434 | 1.22 | 0.004782% | 20 | 19 | 39 | ambos OK
46224.5129 | -25594.992 | -25572.904 | -22.088 | 0.0863% | 28 | 16 | 44 | ambos OK
46224.5129 | -25537.892 | -25527.186 | -10.706 | 0.04192% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5129 | -25538.48 | -25510.224 | -28.256 | 0.1106% | 13 | 14 | 27 | ambos OK
46224.5129 | -25516.06 | -25525.12 | 9.06 | 0.03551% | 6 | 14 | 20 | ambos OK
46224.513 | -25487.428 | -25513.676 | 26.248 | 0.103% | 5 | 21 | 26 | ambos OK
46224.513 | -25619.588 | -25648.338 | 28.75 | 0.1122% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.513 | -25520.858 | -25469.358 | -51.5 | 0.2018% | 5 | 30 | 35 | ambos OK
46224.513 | -25490.148 | -25567.384 | 77.236 | 0.303% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5131 | -25631.656 | -25710.368 | 78.712 | 0.3071% | 27 | 25 | 52 | ambos OK
46224.5131 | -25638.882 | -25681.084 | 42.202 | 0.1646% | 4 | 29 | 25 | ambos OK
46224.5131 | -25607.006 | -25666.728 | 59.722 | 0.2332% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5131 | -25707.312 | -25712.088 | 4.776 | 0.01858% | 0 | 47 | 47 | ambos OK
46224.5131 | -25565.54 | -25577.646 | 12.106 | 0.04735% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5132 | -25625.218 | -25645.044 | 19.826 | 0.07737% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5132 | -25592.978 | -25538.972 | -54.006 | 0.211% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5132 | -25578.382 | -25533.22 | -45.162 | 0.1766% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5132 | -25556.082 | -25544.23 | -11.852 | 0.04638% | 1 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5133 | -25502.158 | -25552.218 | 50.06 | 0.1963% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5133 | -25545.446 | -25466.098 | -79.348 | 0.3106% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5133 | -25573.514 | -25559.59 | -13.924 | 0.05445% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5133 | -25697.22 | -25617.832 | -79.388 | 0.3089% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5134 | -25623.956 | -25672.08 | 48.124 | 0.1878% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5134 | -25544.244 | -25564.934 | 20.69 | 0.081% | 4 | 13 | 17 | ambos OK
46224.5134 | -25576.326 | -25571.712 | -4.614 | 0.01804% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.5134 | -25649.178 | -25574.73 | -74.448 | 0.2903% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5134 | -25643.348 | -25659.254 | 15.906 | 0.06203% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5135 | -25709.468 | -25731.332 | 21.864 | 0.08504% | 5 | 13 | 18 | ambos OK
46224.5135 | -25583.11 | -25647.732 | 64.622 | 0.2526% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5135 | -25574.554 | -25630.546 | 55.992 | 0.2189% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5135 | -25563.808 | -25464.252 | -99.556 | 0.3894% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5136 | -25550.53 | -25594.176 | 43.646 | 0.1708% | 1 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5136 | -25567.492 | -25588.324 | 20.832 | 0.08148% | 1 | 49 | 48 | ambos OK
46224.5136 | -25625.642 | -25491.368 | -134.274 | 0.524% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5136 | -25490.968 | -25502.278 | 11.31 | 0.04437% | 0 | 35 | 35 | ambos OK
46224.5137 | -25545.752 | -25501.066 | -44.686 | 0.1749% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5137 | -25646.73 | -25622.994 | -23.736 | 0.09255% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5137 | -25587.312 | -25626.822 | 39.51 | 0.1544% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5137 | -25493.36 | -25475.118 | -18.242 | 0.07156% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5138 | -25460.424 | -25521.038 | 60.614 | 0.2381% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5138 | -25578.758 | -25577.518 | -1.24 | 0.004848% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5138 | -25480.766 | -25528.868 | 48.102 | 0.1888% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5138 | -25667.912 | -25670.684 | 2.772 | 0.0108% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5138 | -25624.234 | -25649.482 | 25.248 | 0.09853% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5139 | -25656.158 | -25642.584 | -13.574 | 0.05291% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5139 | -25500.076 | -25581.068 | 80.992 | 0.3176% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.5139 | -25509.3 | -25481.094 | -28.206 | 0.1106% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5139 | -25708.808 | -25723.042 | 14.234 | 0.05537% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.514 | -25600.96 | -25596.28 | -4.68 | 0.01828% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.514 | -25562.176 | -25533.584 | -28.592 | 0.1119% | 4 | 17 | 21 | ambos OK
46224.514 | -25515.148 | -25532.46 | 17.312 | 0.06785% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.514 | -25422.738 | -25455.818 | 33.08 | 0.1301% | 3 | 15 | 17 | ambos OK
46224.5141 | -25554.968 | -25579.268 | 24.3 | 0.09509% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.5141 | -25686.736 | -25615.39 | -71.346 | 0.2778% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5141 | -25540.178 | -25549.694 | 9.516 | 0.03726% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5141 | -25477.634 | -25558 | 80.366 | 0.3154% | 9 | 21 | 30 | ambos OK
46224.5141 | -25549.124 | -25541.212 | -7.912 | 0.03097% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5142 | -25527.142 | -25572.438 | 45.296 | 0.1774% | 3 | 15 | 12 | ambos OK
46224.5142 | -25484.946 | -25537.308 | 52.362 | 0.2055% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5142 | -25601.416 | -25521.852 | -79.564 | 0.3108% | 3 | 16 | 13 | ambos OK
46224.5142 | -25553.32 | -25502.508 | -50.812 | 0.1988% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5143 | -25643.902 | -25533.712 | -110.19 | 0.4297% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5143 | -25635.448 | -25604.208 | -31.24 | 0.1219% | 0 | 52 | 52 | ambos OK
46224.5143 | -25609.64 | -25590.914 | -18.726 | 0.07312% | 0 | 43 | 43 | ambos OK
46224.5143 | -25618.14 | -25608.768 | -9.372 | 0.03658% | 12 | 13 | 25 | ambos OK
46224.5144 | -25561.382 | -25602.458 | 41.076 | 0.1607% | 2 | 17 | 19 | ambos OK
46224.5144 | -25530.036 | -25449.596 | -80.44 | 0.3151% | 12 | 14 | 26 | ambos OK
46224.5144 | -25505.036 | -25471.07 | -33.966 | 0.1332% | 1 | 34 | 33 | ambos OK
46224.5144 | -25584.792 | -25538.98 | -45.812 | 0.1791% | 4 | 13 | 17 | ambos OK
46224.5144 | -25718.946 | -25600.144 | -118.802 | 0.4619% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5145 | -25579.89 | -25576.742 | -3.148 | 0.01231% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5145 | -25593.252 | -25632.758 | 39.506 | 0.1544% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5145 | -25579.22 | -25556.12 | -23.1 | 0.09031% | 49 | 73 | 24 | ambos OK
46224.5145 | -25498.28 | -25560.908 | 62.628 | 0.2456% | 23 | 67 | 44 | ambos OK
46224.5146 | -25537.622 | -25658.648 | 121.026 | 0.4739% | 23 | 53 | 30 | ambos OK
46224.5146 | -25710.274 | -25655.996 | -54.278 | 0.2111% | 31 | 48 | 17 | ambos OK
46224.5146 | -25679.29 | -25580.858 | -98.432 | 0.3833% | 23 | 46 | 23 | ambos OK
46224.5146 | -25642.8 | -25653.712 | 10.912 | 0.04255% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5147 | -25609.698 | -25635.408 | 25.71 | 0.1004% | 5 | 20 | 25 | ambos OK
46224.5147 | -25547.48 | -25685.808 | 138.328 | 0.5415% | 6 | 19 | 13 | ambos OK
46224.5147 | -25555.026 | -25560.198 | 5.172 | 0.02024% | 249 | 272 | 23 | ambos OK
46224.5147 | -25529.322 | -25544.714 | 15.392 | 0.06029% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5148 | -25523.23 | -25523.922 | 0.692 | 0.002711% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5148 | -25606.532 | -25571.658 | -34.874 | 0.1362% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5148 | -25598.832 | -25543.752 | -55.08 | 0.2152% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5148 | -25535.934 | -25557.284 | 21.35 | 0.08361% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5148 | -25482.818 | -25529.642 | 46.824 | 0.1837% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5149 | -25469.19 | -25548.278 | 79.088 | 0.3105% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5149 | -25586.638 | -25581.304 | -5.334 | 0.02085% | 4 | 20 | 16 | ambos OK
46224.5149 | -25613.682 | -25611.09 | -2.592 | 0.01012% | 52 | 67 | 15 | ambos OK
46224.5149 | -25736.694 | -25640.136 | -96.558 | 0.3752% | 3 | 19 | 22 | ambos OK
46224.515 | -25693.942 | -25663.628 | -30.314 | 0.118% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.515 | -25555.33 | -25690.794 | 135.464 | 0.5301% | 26 | 50 | 24 | ambos OK
46224.515 | -25603.38 | -25675.668 | 72.288 | 0.2823% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.515 | -25623.736 | -25554.314 | -69.422 | 0.2709% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5151 | -25521.08 | -25513.464 | -7.616 | 0.02984% | 5 | 27 | 22 | ambos OK
46224.5151 | -25586.696 | -25708.368 | 121.672 | 0.4755% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5151 | -25609.01 | -25647.798 | 38.788 | 0.1515% | 1 | 30 | 29 | ambos OK
46224.5151 | -25602.206 | -25533.438 | -68.768 | 0.2686% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5151 | -25574.596 | -25611.146 | 36.55 | 0.1429% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5152 | -25632.168 | -25582.914 | -49.254 | 0.1922% | 6 | 20 | 26 | ambos OK
46224.5152 | -25734.412 | -25663.098 | -71.314 | 0.2771% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5152 | -25645.12 | -25635.446 | -9.674 | 0.03772% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5152 | -25605.492 | -25694.606 | 89.114 | 0.348% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5153 | -25575.128 | -25608.502 | 33.374 | 0.1305% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5153 | -25655.21 | -25607.622 | -47.588 | 0.1855% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5153 | -25600.556 | -25629.852 | 29.296 | 0.1144% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5153 | -25553.058 | -25507.084 | -45.974 | 0.1799% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5154 | -25584.032 | -25585.854 | 1.822 | 0.007122% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5154 | -25661.46 | -25622.824 | -38.636 | 0.1506% | 3 | 14 | 17 | ambos OK
46224.5154 | -25827.7 | -25744.952 | -82.748 | 0.3204% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5154 | -25850.306 | -25859.034 | 8.728 | 0.03376% | 62 | 15 | 77 | ambos OK
46224.5154 | -26011.652 | -25866.056 | -145.596 | 0.5597% | 45 | 22 | 67 | ambos OK
46224.5155 | -25755.16 | -25842.22 | 87.06 | 0.338% | 38 | 22 | 60 | ambos OK
46224.5155 | -25633.084 | -25638.838 | 5.754 | 0.02245% | 35 | 17 | 52 | ambos OK
46224.5155 | -25618.734 | -25636.124 | 17.39 | 0.06788% | 20 | 17 | 37 | ambos OK
46224.5155 | -25658.964 | -25684.204 | 25.24 | 0.09837% | 32 | 15 | 47 | ambos OK
46224.5156 | -25625.614 | -25575.008 | -50.606 | 0.1975% | 8 | 32 | 24 | ambos OK
46224.5156 | -25615.83 | -25618.09 | 2.26 | 0.008823% | 5 | 28 | 23 | ambos OK
46224.5156 | -25550.684 | -25496.704 | -53.98 | 0.2113% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5156 | -25616.354 | -25653.362 | 37.008 | 0.1445% | 0 | 41 | 41 | ambos OK
46224.5157 | -25741.272 | -25713.104 | -28.168 | 0.1094% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5157 | -25717.304 | -25638.548 | -78.756 | 0.3062% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5157 | -25562.738 | -25545.974 | -16.764 | 0.06558% | 0 | 68 | 68 | ambos OK
46224.5157 | -25550.638 | -25563.132 | 12.494 | 0.0489% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5158 | -25500.312 | -25489.388 | -10.924 | 0.04284% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5158 | -25624.182 | -25536.202 | -87.98 | 0.3433% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5158 | -25626.726 | -25618.02 | -8.706 | 0.03397% | 16 | 80 | 96 | ambos OK
46224.5158 | -25524.948 | -25583.264 | 58.316 | 0.2285% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5158 | -25573.61 | -25545.654 | -27.956 | 0.1093% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5159 | -25659.052 | -25605.312 | -53.74 | 0.2094% | 53 | 18 | 71 | ambos OK
46224.5159 | -25572.556 | -25561.266 | -11.29 | 0.04415% | 0 | 75 | 75 | ambos OK
46224.5159 | -25559.356 | -25590.762 | 31.406 | 0.1229% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5159 | -25576.01 | -25582.754 | 6.744 | 0.02637% | 43 | 24 | 67 | ambos OK
46224.516 | -25631.228 | -25613.462 | -17.766 | 0.06931% | 9 | 14 | 23 | ambos OK
46224.516 | -25672.616 | -25631.598 | -41.018 | 0.1598% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.516 | -25653.62 | -25685.886 | 32.266 | 0.1258% | 38 | 14 | 52 | ambos OK
46224.516 | -25675.916 | -25672.074 | -3.842 | 0.01496% | 5 | 24 | 19 | ambos OK
46224.5161 | -25555.218 | -25514.554 | -40.664 | 0.1591% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.5161 | -25487.666 | -25577.894 | 90.228 | 0.354% | 1 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5161 | -25586.134 | -25715.744 | 129.61 | 0.5066% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5161 | -25640.86 | -25525.994 | -114.866 | 0.448% | 3 | 24 | 22 | ambos OK
46224.5161 | -25618.54 | -25507.564 | -110.976 | 0.4332% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5162 | -25632.556 | -25612.886 | -19.67 | 0.07674% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5162 | -25563.096 | -25568.406 | 5.31 | 0.02077% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5162 | -25587.852 | -25559.748 | -28.104 | 0.1098% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5162 | -25588.032 | -25563.806 | -24.226 | 0.09468% | 9 | 26 | 17 | ambos OK
46224.5163 | -25607.606 | -25590.596 | -17.01 | 0.06643% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5163 | -25587.71 | -25612.512 | 24.802 | 0.09693% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5163 | -25541.064 | -25592.206 | 51.142 | 0.2002% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5163 | -25665.358 | -25592.724 | -72.634 | 0.283% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5164 | -25629.612 | -25550.358 | -79.254 | 0.3092% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5164 | -25583.28 | -25583.606 | 0.326 | 0.001274% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5164 | -25504.158 | -25527.112 | 22.954 | 0.09% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5164 | -25644.362 | -25659.988 | 15.626 | 0.06093% | 3 | 15 | 18 | ambos OK
46224.5164 | -25708.06 | -25639.422 | -68.638 | 0.267% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5165 | -25568.628 | -25592.376 | 23.748 | 0.09288% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5165 | -25530.928 | -25573.644 | 42.716 | 0.1673% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5165 | -25496.808 | -25521.958 | 25.15 | 0.09864% | 2 | 15 | 17 | ambos OK
46224.5165 | -25502.958 | -25450.028 | -52.93 | 0.2075% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5166 | -25576.056 | -25532.28 | -43.776 | 0.1712% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5166 | -25505.672 | -25583.904 | 78.232 | 0.3067% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.5166 | -25519.642 | -25632.532 | 112.89 | 0.4424% | 0 | 12 | 12 | ambos OK
46224.5166 | -25530.084 | -25566.546 | 36.462 | 0.1428% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5167 | -25562.744 | -25570.024 | 7.28 | 0.02848% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5167 | -25578.038 | -25546.702 | -31.336 | 0.1225% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5167 | -25646.41 | -25697.606 | 51.196 | 0.1996% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5167 | -25676.73 | -25701.258 | 24.528 | 0.09553% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5167 | -25617.636 | -25599.62 | -18.016 | 0.07033% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5168 | -25526.088 | -25609.486 | 83.398 | 0.3267% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5168 | -25575.058 | -25607.32 | 32.262 | 0.1261% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5168 | -25581.098 | -25579.226 | -1.872 | 0.007318% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5168 | -25555.906 | -25550.06 | -5.846 | 0.02288% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5169 | -25518.576 | -25549.78 | 31.204 | 0.1223% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5169 | -25557.506 | -25585.122 | 27.616 | 0.1081% | 3 | 14 | 17 | ambos OK
46224.5169 | -25569.39 | -25534.462 | -34.928 | 0.1366% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5169 | -25536.53 | -25563.718 | 27.188 | 0.1065% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.517 | -25562.854 | -25609.668 | 46.814 | 0.1831% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.517 | -25584.598 | -25594.256 | 9.658 | 0.03775% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.517 | -25519.6 | -25624.602 | 105.002 | 0.4115% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.517 | -25641.27 | -25665.188 | 23.918 | 0.09328% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5171 | -25538.542 | -25516.006 | -22.536 | 0.08824% | 1 | 40 | 41 | ambos OK
46224.5171 | -25639.238 | -25625.708 | -13.53 | 0.05277% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5171 | -25668.234 | -25654.4 | -13.834 | 0.0539% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.5171 | -25636.774 | -25626.808 | -9.966 | 0.03887% | 1 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5171 | -25563.376 | -25585.062 | 21.686 | 0.08483% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5172 | -25562.676 | -25653.332 | 90.656 | 0.3546% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5172 | -25570.258 | -25549.9 | -20.358 | 0.07962% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5172 | -25658.724 | -25656.836 | -1.888 | 0.007358% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5172 | -25654.826 | -25627.6 | -27.226 | 0.1061% | 6 | 28 | 34 | ambos OK
46224.5173 | -25644.694 | -25677.502 | 32.808 | 0.1279% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5173 | -25571.808 | -25646.14 | 74.332 | 0.2907% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5173 | -25565.922 | -25589.366 | 23.444 | 0.0917% | 8 | 32 | 24 | ambos OK
46224.5173 | -25615.776 | -25580.15 | -35.626 | 0.1391% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5174 | -25512.594 | -25547.872 | 35.278 | 0.1383% | 8 | 21 | 29 | ambos OK
46224.5174 | -25654.602 | -25735.944 | 81.342 | 0.3171% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5174 | -25660.308 | -25576.786 | -83.522 | 0.3255% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5174 | -25608.362 | -25551.148 | -57.214 | 0.2234% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5174 | -25618.906 | -25580.876 | -38.03 | 0.1484% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5175 | -25632.738 | -25631.608 | -1.13 | 0.004408% | 0 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5175 | -25662.482 | -25597.716 | -64.766 | 0.2524% | 58 | 81 | 23 | ambos OK
46224.5175 | -25574.408 | -25544.288 | -30.12 | 0.1178% | 47 | 71 | 25 | ambos OK
46224.5175 | -25536.6 | -25595.806 | 59.206 | 0.2318% | 29 | 55 | 26 | ambos OK
46224.5176 | -25541.734 | -25508.504 | -33.23 | 0.1301% | 32 | 61 | 28 | ambos OK
46224.5176 | -25564.696 | -25514.082 | -50.614 | 0.198% | 16 | 46 | 30 | ambos OK
46224.5176 | -25589.876 | -25574.352 | -15.524 | 0.06066% | 12 | 39 | 27 | ambos OK
46224.5176 | -25552.524 | -25579.54 | 27.016 | 0.1057% | 4 | 29 | 25 | ambos OK
46224.5177 | -25621.654 | -25552.392 | -69.262 | 0.2703% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.5177 | -25602.594 | -25681.886 | 79.292 | 0.3097% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.5177 | -25624.794 | -25536.872 | -87.922 | 0.3431% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5177 | -25523.484 | -25490.036 | -33.448 | 0.131% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5177 | -25548.292 | -25683.552 | 135.26 | 0.5294% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5178 | -25462.206 | -25514.528 | 52.322 | 0.2055% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5178 | -25553.288 | -25527.56 | -25.728 | 0.1007% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5178 | -25621.576 | -25619.88 | -1.696 | 0.006619% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.5178 | -25628.174 | -25580.58 | -47.594 | 0.1857% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5179 | -25676.616 | -25659.588 | -17.028 | 0.06632% | 28 | 47 | 19 | ambos OK
46224.5179 | -25689.508 | -25675.228 | -14.28 | 0.05559% | 7 | 20 | 27 | ambos OK
46224.5179 | -25589.084 | -25677.1 | 88.016 | 0.344% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5179 | -25627.65 | -25645.33 | 17.68 | 0.06899% | 11 | 32 | 21 | ambos OK
46224.518 | -25654.77 | -25608.5 | -46.27 | 0.1804% | 10 | 37 | 27 | ambos OK
46224.518 | -25576.486 | -25618.214 | 41.728 | 0.1631% | 234 | 30 | 265 | ambos OK
46224.518 | -25541.914 | -25570.012 | 28.098 | 0.11% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.518 | -25625.772 | -25626.422 | 0.65 | 0.002537% | 6 | 19 | 13 | ambos OK
46224.5181 | -25698.224 | -25659.334 | -38.89 | 0.1513% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5181 | -25616.522 | -25550.918 | -65.604 | 0.2561% | 9 | 20 | 29 | ambos OK
46224.5181 | -25643.242 | -25513.498 | -129.744 | 0.506% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5181 | -25541.54 | -25588.828 | 47.288 | 0.1851% | 3 | 24 | 21 | ambos OK
46224.5181 | -25553.348 | -25525.82 | -27.528 | 0.1077% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5182 | -25623.752 | -25575.028 | -48.724 | 0.1902% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5182 | -25529.4 | -25553.966 | 24.566 | 0.09623% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5182 | -25497.188 | -25516.76 | 19.572 | 0.07676% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5182 | -25480.038 | -25497.232 | 17.194 | 0.06748% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5183 | -25440.186 | -25470.572 | 30.386 | 0.1194% | 59 | 29 | 88 | ambos OK
46224.5183 | -25626.458 | -25556.058 | -70.4 | 0.2747% | 29 | 50 | 79 | ambos OK
46224.5183 | -25543.274 | -25592.302 | 49.028 | 0.1919% | 56 | 33 | 89 | ambos OK
46224.5183 | -25605.148 | -25580.414 | -24.734 | 0.0966% | 44 | 27 | 71 | ambos OK
46224.5184 | -25630.096 | -25549.208 | -80.888 | 0.3156% | 54 | 17 | 71 | ambos OK
46224.5184 | -25605.828 | -25622.74 | 16.912 | 0.06605% | 43 | 35 | 78 | ambos OK
46224.5184 | -25604.044 | -25768.112 | 164.068 | 0.6408% | 32 | 27 | 60 | ambos OK
46224.5184 | -25648.49 | -25603.938 | -44.552 | 0.1737% | 11 | 33 | 44 | ambos OK
46224.5184 | -25630.746 | -25675.44 | 44.694 | 0.1744% | 6 | 26 | 32 | ambos OK
46224.5185 | -25561.288 | -25678.954 | 117.666 | 0.4603% | 14 | 14 | 28 | ambos OK
46224.5185 | -25585.776 | -25604.088 | 18.312 | 0.07157% | 0 | 42 | 42 | ambos OK
46224.5185 | -25523.008 | -25525.758 | 2.75 | 0.01077% | 18 | 25 | 43 | ambos OK
46224.5185 | -25646.608 | -25665.79 | 19.182 | 0.07479% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.5186 | -25678.878 | -25540.104 | -138.774 | 0.5404% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5186 | -25640.174 | -25586.108 | -54.066 | 0.2109% | 1 | 50 | 51 | ambos OK
46224.5186 | -25667.524 | -25528.462 | -139.062 | 0.5418% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5186 | -25568.474 | -25600.332 | 31.858 | 0.1246% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5187 | -25635.808 | -25570.988 | -64.82 | 0.2528% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5187 | -25560.71 | -25628.016 | 67.306 | 0.2633% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5187 | -25589.582 | -25549.982 | -39.6 | 0.1548% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5187 | -25681.312 | -25568.658 | -112.654 | 0.4387% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5187 | -25568.966 | -25697.58 | 128.614 | 0.503% | 58 | 14 | 72 | ambos OK
46224.5188 | -25537.358 | -25595.406 | 58.048 | 0.2273% | 1 | 34 | 35 | ambos OK
46224.5188 | -25529.542 | -25456.424 | -73.118 | 0.2864% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5188 | -25608.708 | -25526.466 | -82.242 | 0.3211% | 4 | 15 | 19 | ambos OK
46224.5188 | -25610.774 | -25556.082 | -54.692 | 0.2136% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5189 | -25567.17 | -25637.384 | 70.214 | 0.2746% | 31 | 26 | 57 | ambos OK
46224.5189 | -25578.846 | -25610.32 | 31.474 | 0.123% | 4 | 16 | 20 | ambos OK
46224.5189 | -25544.458 | -25532.928 | -11.53 | 0.04514% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5189 | -25509.57 | -25509.864 | 0.294 | 0.001153% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.519 | -25555.088 | -25623.072 | 67.984 | 0.266% | 1 | 39 | 38 | ambos OK
46224.519 | -25532.86 | -25547.608 | 14.748 | 0.05776% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.519 | -25614.548 | -25583.462 | -31.086 | 0.1214% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.519 | -25562.86 | -25666.008 | 103.148 | 0.4035% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5191 | -25546.706 | -25560.49 | 13.784 | 0.05396% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5191 | -25422.4 | -25525.366 | 102.966 | 0.405% | 7 | 18 | 25 | ambos OK
46224.5191 | -25438.592 | -25488.738 | 50.146 | 0.1971% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5191 | -25693.528 | -25510.688 | -182.84 | 0.7116% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5191 | -25437.958 | -25490.552 | 52.594 | 0.2068% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5192 | -25464.288 | -25506.274 | 41.986 | 0.1649% | 13 | 21 | 34 | ambos OK
46224.5192 | -25483.824 | -25469.116 | -14.708 | 0.05772% | 15 | 17 | 32 | ambos OK
46224.5192 | -25486.086 | -25458.094 | -27.992 | 0.1098% | 1 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5192 | -25498.24 | -25383.648 | -114.592 | 0.4494% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5193 | -25397.624 | -25372.174 | -25.45 | 0.1002% | 2 | 37 | 35 | ambos OK
46224.5193 | -25393.202 | -25455.092 | 61.89 | 0.2437% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.5193 | -25380.472 | -25324.608 | -55.864 | 0.2201% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5193 | -25459.126 | -25423.026 | -36.1 | 0.1418% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5194 | -25380.914 | -25309.318 | -71.596 | 0.2821% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5194 | -25289.96 | -25232.106 | -57.854 | 0.2288% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5194 | -25145.794 | -25086.016 | -59.778 | 0.2377% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5194 | -25237.514 | -25202.976 | -34.538 | 0.1369% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5194 | -25304.24 | -25299.654 | -4.586 | 0.01812% | 4 | 16 | 20 | ambos OK
46224.5195 | -25297.65 | -25329.506 | 31.856 | 0.1259% | 16 | 14 | 30 | ambos OK
46224.5195 | -25265.4 | -25263.518 | -1.882 | 0.007449% | 2 | 20 | 18 | ambos OK
46224.5195 | -25283.314 | -25313.466 | 30.152 | 0.1193% | 7 | 27 | 20 | ambos OK
46224.5195 | -25135.466 | -25199.812 | 64.346 | 0.256% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5196 | -25194.758 | -25216.188 | 21.43 | 0.08506% | 0 | 132 | 132 | ambos OK
46224.5196 | -25283.94 | -25296.348 | 12.408 | 0.04907% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5196 | -25203.238 | -25198.328 | -4.91 | 0.01948% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5196 | -25145.458 | -25093.268 | -52.19 | 0.2076% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5197 | -25272.12 | -25184.818 | -87.302 | 0.3454% | 0 | 188 | 188 | ambos OK
46224.5197 | -25283.586 | -25259.32 | -24.266 | 0.09598% | 1 | 38 | 39 | ambos OK
46224.5197 | -25159.812 | -25191.778 | 31.966 | 0.1271% | 1 | 33 | 34 | ambos OK
46224.5197 | -25187.302 | -25128.424 | -58.878 | 0.2338% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5197 | -25141.046 | -25135.988 | -5.058 | 0.02012% | 0 | 117 | 117 | ambos OK
46224.5198 | -25212.698 | -25185.592 | -27.106 | 0.1075% | 9 | 20 | 29 | ambos OK
46224.5198 | -25104.124 | -25228.024 | 123.9 | 0.4935% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5198 | -25097.956 | -25123.85 | 25.894 | 0.1032% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5198 | -25071.912 | -25109.102 | 37.19 | 0.1483% | 236 | 85 | 321 | ambos OK
46224.5199 | -25237.824 | -25195.85 | -41.974 | 0.1663% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5199 | -25046.292 | -25100.328 | 54.036 | 0.2157% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5199 | -25104.088 | -25053.34 | -50.748 | 0.2022% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5199 | -25081.956 | -25104.422 | 22.466 | 0.08957% | 0 | 64 | 64 | ambos OK
46224.52 | -25111.328 | -25111.742 | 0.414 | 0.001649% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.52 | -25121.392 | -25133.694 | 12.302 | 0.04897% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.52 | -25091.294 | -25033.684 | -57.61 | 0.2296% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.52 | -25069.64 | -25054.482 | -15.158 | 0.06046% | 60 | 145 | 85 | ambos OK
46224.5201 | -25053.682 | -25059.016 | 5.334 | 0.02129% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5201 | -25056.026 | -25102.672 | 46.646 | 0.1862% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5201 | -25064.724 | -25114.222 | 49.498 | 0.1975% | 2 | 21 | 23 | ambos OK
46224.5201 | -25093.018 | -25183.266 | 90.248 | 0.3597% | 43 | 101 | 58 | ambos OK
46224.5201 | -25095.204 | -25095.466 | 0.262 | 0.001044% | 55 | 80 | 25 | ambos OK
46224.5202 | -25001.68 | -24995.364 | -6.316 | 0.02526% | 56 | 72 | 16 | ambos OK
46224.5202 | -25094.84 | -25022.61 | -72.23 | 0.2878% | 48 | 64 | 16 | ambos OK
46224.5202 | -25121.124 | -25068.77 | -52.354 | 0.2084% | 28 | 54 | 26 | ambos OK
46224.5202 | -25177.57 | -25102.834 | -74.736 | 0.2968% | 39 | 55 | 16 | ambos OK
46224.5203 | -25109.098 | -25125.454 | 16.356 | 0.06514% | 20 | 44 | 24 | ambos OK
46224.5203 | -25185.104 | -25134.476 | -50.628 | 0.201% | 13 | 29 | 16 | ambos OK
46224.5203 | -25121.374 | -25121.562 | 0.188 | 0.0007484% | 9 | 32 | 23 | ambos OK
46224.5203 | -25100.558 | -25075.198 | -25.36 | 0.101% | 7 | 31 | 24 | ambos OK
46224.5204 | -24939.782 | -25032.29 | 92.508 | 0.3709% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5204 | -25005.582 | -25042 | 36.418 | 0.1456% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5204 | -25043.422 | -25021.142 | -22.28 | 0.08897% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5204 | -25017.634 | -24992.894 | -24.74 | 0.09889% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5204 | -24987.94 | -24956.594 | -31.346 | 0.1254% | 7 | 22 | 29 | ambos OK
46224.5205 | -25027.41 | -25046.34 | 18.93 | 0.07564% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5205 | -25059.192 | -24960.676 | -98.516 | 0.3931% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5205 | -25062.166 | -25034.232 | -27.934 | 0.1115% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.5205 | -25078.252 | -25066.642 | -11.61 | 0.0463% | 15 | 39 | 24 | ambos OK
46224.5206 | -25036.346 | -25059.17 | 22.824 | 0.09116% | 2 | 23 | 25 | ambos OK
46224.5206 | -25054.18 | -25079.16 | 24.98 | 0.0997% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5206 | -25111.468 | -25226.686 | 115.218 | 0.4588% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5206 | -25141.888 | -25175.904 | 34.016 | 0.1353% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5207 | -25108.958 | -25139.098 | 30.14 | 0.12% | 2 | 22 | 24 | ambos OK
46224.5207 | -25046.404 | -25162.818 | 116.414 | 0.4648% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5207 | -24967.042 | -25023.438 | 56.396 | 0.2259% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.5207 | -25085.934 | -25074.502 | -11.432 | 0.04557% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5207 | -25052.596 | -25075.342 | 22.746 | 0.09079% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5208 | -25168.19 | -25096.53 | -71.66 | 0.2847% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5208 | -25087.256 | -25072.766 | -14.49 | 0.05776% | 7 | 20 | 13 | ambos OK
46224.5208 | -25086.458 | -25075.676 | -10.782 | 0.04298% | 13 | 16 | 29 | ambos OK
46224.5208 | -25100.014 | -25074.392 | -25.622 | 0.1021% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5209 | -25057.208 | -25104.106 | 46.898 | 0.1872% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5209 | -25065.036 | -25069.2 | 4.164 | 0.01661% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5209 | -24957.226 | -25051.868 | 94.642 | 0.3792% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5209 | -25059.598 | -25095.846 | 36.248 | 0.1446% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.521 | -25019.578 | -25040.462 | 20.884 | 0.08347% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.521 | -24963.802 | -24889.186 | -74.616 | 0.2989% | 1 | 13 | 14 | ambos OK
46224.521 | -25033.628 | -25097.396 | 63.768 | 0.2547% | 43 | 38 | 81 | ambos OK
46224.521 | -24987.93 | -25053.68 | 65.75 | 0.2631% | 40 | 28 | 68 | ambos OK
46224.5211 | -25062.32 | -24982.014 | -80.306 | 0.3204% | 47 | 26 | 73 | ambos OK
46224.5211 | -25021.912 | -25129.178 | 107.266 | 0.4287% | 53 | 22 | 75 | ambos OK
46224.5211 | -24947.606 | -25090.546 | 142.94 | 0.573% | 19 | 34 | 53 | ambos OK
46224.5211 | -25047.416 | -25103.674 | 56.258 | 0.2246% | 24 | 32 | 56 | ambos OK
46224.5211 | -25028.4 | -25098.544 | 70.144 | 0.2803% | 0 | 48 | 48 | ambos OK
46224.5212 | -25115.164 | -25000.892 | -114.272 | 0.455% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5212 | -25191.696 | -25033.01 | -158.686 | 0.6299% | 8 | 31 | 23 | ambos OK
46224.5212 | -25066.656 | -25114.328 | 47.672 | 0.1902% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5212 | -25002.34 | -25010.086 | 7.746 | 0.03098% | 7 | 28 | 21 | ambos OK
46224.5213 | -24944.414 | -24969.424 | 25.01 | 0.1003% | 1 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5213 | -24953.85 | -25015.3 | 61.45 | 0.2463% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5213 | -25173.09 | -25194.286 | 21.196 | 0.0842% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5213 | -25047.97 | -25081.808 | 33.838 | 0.1351% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5214 | -24992.19 | -24995.34 | 3.15 | 0.0126% | 41 | 34 | 75 | ambos OK
46224.5214 | -25034.804 | -25036.868 | 2.064 | 0.008245% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5214 | -25032.95 | -25077.758 | 44.808 | 0.179% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5214 | -25055.046 | -25159.316 | 104.27 | 0.4162% | 15 | 25 | 40 | ambos OK
46224.5214 | -25024.374 | -24981.366 | -43.008 | 0.1719% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5215 | -25035.47 | -24977.638 | -57.832 | 0.231% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5215 | -25088.564 | -25060.696 | -27.868 | 0.1111% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5215 | -25156.832 | -25139.37 | -17.462 | 0.06941% | 1 | 16 | 15 | ambos OK
46224.5215 | -25161.958 | -25248.958 | 87 | 0.3458% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5216 | -25175.64 | -25255.174 | 79.534 | 0.3159% | 24 | 61 | 37 | ambos OK
46224.5216 | -25329.746 | -25311.138 | -18.608 | 0.07346% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5216 | -25176.302 | -25126.974 | -49.328 | 0.1959% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5216 | -25096.846 | -25087.524 | -9.322 | 0.03714% | 28 | 55 | 27 | ambos OK
46224.5217 | -25078.472 | -25067.476 | -10.996 | 0.04385% | 1 | 38 | 37 | ambos OK
46224.5217 | -25048.054 | -25105.818 | 57.764 | 0.2306% | 1 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5217 | -25181.646 | -25127.616 | -54.03 | 0.2146% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5217 | -25089.124 | -25169.286 | 80.162 | 0.3195% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5217 | -25137.31 | -25131.622 | -5.688 | 0.02263% | 1 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5218 | -25207.79 | -25163.354 | -44.436 | 0.1763% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5218 | -25248.746 | -25153.54 | -95.206 | 0.3771% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.5218 | -25204.814 | -25062.768 | -142.046 | 0.5636% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5218 | -25080.534 | -25052.528 | -28.006 | 0.1117% | 4 | 19 | 23 | ambos OK
46224.5219 | -25099.402 | -25109.882 | 10.48 | 0.04175% | 4 | 23 | 27 | ambos OK
46224.5219 | -25034.802 | -25062.04 | 27.238 | 0.1088% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5219 | -25115.196 | -25052.54 | -62.656 | 0.2495% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5219 | -25154.808 | -25038.144 | -116.664 | 0.4638% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.522 | -25116.864 | -25122.612 | 5.748 | 0.02289% | 0 | 44 | 44 | ambos OK
46224.522 | -25073.306 | -25139.852 | 66.546 | 0.2654% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.522 | -25013.71 | -25152.8 | 139.09 | 0.5561% | 7 | 28 | 35 | ambos OK
46224.522 | -25073.21 | -25088.446 | 15.236 | 0.06077% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5221 | -25149.266 | -25010.21 | -139.056 | 0.5529% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5221 | -25091.326 | -25135.122 | 43.796 | 0.1745% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5221 | -25047.61 | -25016.578 | -31.032 | 0.1239% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5221 | -25199.424 | -25069.288 | -130.136 | 0.5164% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5221 | -25145.818 | -25108.848 | -36.97 | 0.147% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5222 | -25073.008 | -25153.898 | 80.89 | 0.3226% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5222 | -25020.91 | -25044.292 | 23.382 | 0.09345% | 0 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5222 | -25052.298 | -25024.742 | -27.556 | 0.11% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5222 | -25185.138 | -25104.176 | -80.962 | 0.3215% | 1 | 33 | 32 | ambos OK
46224.5223 | -25106.752 | -25178.178 | 71.426 | 0.2845% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5223 | -25105.65 | -25144.546 | 38.896 | 0.1549% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5223 | -25074.652 | -25107.884 | 33.232 | 0.1325% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5223 | -25137.998 | -25133.286 | -4.712 | 0.01874% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5224 | -25066.978 | -25045.896 | -21.082 | 0.0841% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5224 | -25095.264 | -24994.528 | -100.736 | 0.4014% | 1 | 30 | 31 | ambos OK
46224.5224 | -25031.668 | -25026.41 | -5.258 | 0.02101% | 2 | 14 | 16 | ambos OK
46224.5224 | -25051.69 | -25140.36 | 88.67 | 0.3539% | 3 | 28 | 31 | ambos OK
46224.5224 | -24940.136 | -25080.152 | 140.016 | 0.5614% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5225 | -25089.552 | -25125.862 | 36.31 | 0.1447% | 1 | 17 | 18 | ambos OK
46224.5225 | -25087.354 | -25174.346 | 86.992 | 0.3468% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5225 | -25143.138 | -25182.522 | 39.384 | 0.1566% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5225 | -25076.882 | -25209.782 | 132.9 | 0.53% | 1 | 14 | 13 | ambos OK
46224.5226 | -24991.77 | -25066.416 | 74.646 | 0.2987% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5226 | -25082.724 | -24985.966 | -96.758 | 0.3858% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5226 | -25133.672 | -25069.23 | -64.442 | 0.2564% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5226 | -25163.34 | -25138.674 | -24.666 | 0.09802% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5227 | -25046.266 | -25142.122 | 95.856 | 0.3827% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5227 | -25126.74 | -25091.024 | -35.716 | 0.1421% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5227 | -25036.922 | -25087.974 | 51.052 | 0.2039% | 2 | 19 | 17 | ambos OK
46224.5227 | -25055.12 | -25187.172 | 132.052 | 0.527% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5227 | -24984.012 | -25013.792 | 29.78 | 0.1192% | 2 | 22 | 24 | ambos OK
46224.5228 | -25046.182 | -25057.458 | 11.276 | 0.04502% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5228 | -25057.676 | -25018.924 | -38.752 | 0.1547% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5228 | -25066.904 | -25081.728 | 14.824 | 0.05914% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5228 | -25154.046 | -25056.204 | -97.842 | 0.389% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5229 | -25156.96 | -25165.292 | 8.332 | 0.03312% | 64 | 89 | 25 | ambos OK
46224.5229 | -25066.208 | -25157.644 | 91.436 | 0.3648% | 45 | 71 | 26 | ambos OK
46224.5229 | -25092.256 | -25019.424 | -72.832 | 0.2903% | 37 | 64 | 27 | ambos OK
46224.5229 | -25110.624 | -25005.248 | -105.376 | 0.4196% | 18 | 52 | 34 | ambos OK
46224.523 | -25028.868 | -24980.378 | -48.49 | 0.1937% | 26 | 48 | 22 | ambos OK
46224.523 | -25226.05 | -25372.28 | 146.23 | 0.5797% | 22 | 38 | 16 | ambos OK
46224.523 | -25216.65 | -25170.42 | -46.23 | 0.1833% | 6 | 25 | 19 | ambos OK
46224.523 | -25117.552 | -25093.852 | -23.7 | 0.09436% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5231 | -25147.968 | -25165.884 | 17.916 | 0.07124% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5231 | -25077.85 | -25177.766 | 99.916 | 0.3984% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5231 | -25155.986 | -25186.568 | 30.582 | 0.1216% | 4 | 22 | 26 | ambos OK
46224.5231 | -25183.824 | -25173.826 | -9.998 | 0.0397% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5231 | -25040.872 | -25089.692 | 48.82 | 0.195% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5232 | -25108.788 | -25164.74 | 55.952 | 0.2228% | 23 | 45 | 22 | ambos OK
46224.5232 | -25171.264 | -25147.864 | -23.4 | 0.09296% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5232 | -25112.06 | -25243.362 | 131.302 | 0.5229% | 34 | 59 | 25 | ambos OK
46224.5232 | -25143.596 | -25098.85 | -44.746 | 0.178% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5233 | -25085.93 | -25173.062 | 87.132 | 0.3473% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5233 | -25105.774 | -25029.266 | -76.508 | 0.3047% | 27 | 54 | 27 | ambos OK
46224.5233 | -25010.334 | -24962.806 | -47.528 | 0.19% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5233 | -24977.538 | -25110.08 | 132.542 | 0.5306% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5234 | -25049.384 | -25014.096 | -35.288 | 0.1409% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5234 | -25098.936 | -25100.708 | 1.772 | 0.00706% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5234 | -25083.072 | -25035.388 | -47.684 | 0.1901% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5234 | -25084.144 | -25114.54 | 30.396 | 0.1212% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5234 | -25126.292 | -25127.836 | 1.544 | 0.006145% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.5235 | -25104.142 | -25146.406 | 42.264 | 0.1684% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5235 | -25058.892 | -25164.862 | 105.97 | 0.4229% | 1 | 24 | 25 | ambos OK
46224.5235 | -25050.614 | -25125.798 | 75.184 | 0.3001% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5235 | -25048.796 | -25081.124 | 32.328 | 0.1291% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5236 | -25198.03 | -25105.614 | -92.416 | 0.3668% | 6 | 29 | 23 | ambos OK
46224.5236 | -25325.6 | -25269.44 | -56.16 | 0.2218% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5236 | -25162.968 | -25136.624 | -26.344 | 0.1047% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5236 | -25113.274 | -25126.086 | 12.812 | 0.05102% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5237 | -25187.892 | -25169.182 | -18.71 | 0.07428% | 3 | 14 | 17 | ambos OK
46224.5237 | -25106.054 | -25047.128 | -58.926 | 0.2347% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5237 | -25036.47 | -25150.274 | 113.804 | 0.4546% | 69 | 15 | 84 | ambos OK
46224.5237 | -25166.004 | -25181.268 | 15.264 | 0.06065% | 51 | 27 | 78 | ambos OK
46224.5237 | -25176.858 | -25238.924 | 62.066 | 0.2465% | 28 | 33 | 61 | ambos OK
46224.5238 | -25194.8 | -25090.662 | -104.138 | 0.4133% | 51 | 18 | 69 | ambos OK
46224.5238 | -25065.586 | -25078.322 | 12.736 | 0.05081% | 30 | 20 | 50 | ambos OK
46224.5238 | -25101.012 | -25111.622 | 10.61 | 0.04227% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5238 | -25118.744 | -25143.796 | 25.052 | 0.09973% | 16 | 21 | 37 | ambos OK
46224.5239 | -25201.134 | -25313.792 | 112.658 | 0.447% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5239 | -25077.708 | -25150.136 | 72.428 | 0.2888% | 4 | 23 | 27 | ambos OK
46224.5239 | -25089.844 | -25072.266 | -17.578 | 0.07006% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5239 | -25096.962 | -25150.242 | 53.28 | 0.2123% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.524 | -25035.672 | -25163.148 | 127.476 | 0.5092% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.524 | -25060.582 | -24998.874 | -61.708 | 0.2462% | 6 | 25 | 31 | ambos OK
46224.524 | -25120.168 | -25117.514 | -2.654 | 0.01057% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.524 | -25080.068 | -25071.086 | -8.982 | 0.03581% | 26 | 26 | 52 | ambos OK
46224.5241 | -25130.22 | -25082.296 | -47.924 | 0.1907% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5241 | -25150.042 | -25068.814 | -81.228 | 0.323% | 0 | 34 | 34 | ambos OK
46224.5241 | -25117.912 | -25047.032 | -70.88 | 0.2822% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5241 | -25050.92 | -25022.222 | -28.698 | 0.1146% | 1 | 32 | 33 | ambos OK
46224.5241 | -25011.204 | -25035.302 | 24.098 | 0.09635% | 0 | 47 | 47 | ambos OK
46224.5242 | -25006.772 | -25053.826 | 47.054 | 0.1882% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5242 | -25059.88 | -25035.306 | -24.574 | 0.09806% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5242 | -25028.648 | -25034.86 | 6.212 | 0.02482% | 1 | 43 | 42 | ambos OK
46224.5242 | -25071.098 | -25093.762 | 22.664 | 0.0904% | 0 | 58 | 58 | ambos OK
46224.5243 | -25120.46 | -24972.034 | -148.426 | 0.5909% | 269 | 283 | 14 | ambos OK
46224.5243 | -25108.222 | -25083.794 | -24.428 | 0.09729% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5243 | -25212.806 | -25123.298 | -89.508 | 0.355% | 247 | 19 | 266 | ambos OK
46224.5243 | -25142.676 | -25221.362 | 78.686 | 0.313% | 0 | 46 | 46 | ambos OK
46224.5244 | -25027.502 | -25089.092 | 61.59 | 0.2461% | 2 | 23 | 21 | ambos OK
46224.5244 | -24990.962 | -24970.102 | -20.86 | 0.08347% | 0 | 33 | 33 | ambos OK
46224.5244 | -25068.252 | -25040.62 | -27.632 | 0.1102% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5244 | -25057.428 | -25046.386 | -11.042 | 0.04407% | 0 | 37 | 37 | ambos OK
46224.5244 | -25091.73 | -25081.37 | -10.36 | 0.04129% | 2 | 17 | 15 | ambos OK
46224.5245 | -25104.182 | -25151.56 | 47.378 | 0.1887% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5245 | -25128.916 | -25037.542 | -91.374 | 0.3636% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5245 | -25101.064 | -25120.506 | 19.442 | 0.07745% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5245 | -25146.638 | -25092.206 | -54.432 | 0.2165% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5246 | -25079.156 | -25024.728 | -54.428 | 0.217% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5246 | -25081.73 | -25101.04 | 19.31 | 0.07699% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5246 | -25061.31 | -25095.96 | 34.65 | 0.1383% | 3 | 34 | 31 | ambos OK
46224.5246 | -25073.6 | -25070.218 | -3.382 | 0.01349% | 0 | 41 | 41 | ambos OK
46224.5247 | -25114.898 | -25053.29 | -61.608 | 0.2453% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5247 | -25092.78 | -25089.624 | -3.156 | 0.01258% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5247 | -25104.07 | -25077.778 | -26.292 | 0.1047% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5247 | -25023.372 | -25070.268 | 46.896 | 0.1874% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5247 | -25072.218 | -25062.776 | -9.442 | 0.03766% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5248 | -25120.59 | -25097.248 | -23.342 | 0.09292% | 0 | 21 | 20 | ambos OK
46224.5248 | -25083.566 | -25068.686 | -14.88 | 0.05932% | 0 | 70 | 70 | ambos OK
46224.5248 | -25052.542 | -25022.05 | -30.492 | 0.1217% | 1 | 32 | 31 | ambos OK
46224.5248 | -25191.256 | -25127.056 | -64.2 | 0.2549% | 257 | 301 | 44 | ambos OK
46224.5249 | -25256.604 | -25276.694 | 20.09 | 0.07954% | 0 | 35 | 35 | ambos OK
46224.5249 | -25153.622 | -25142.756 | -10.866 | 0.0432% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5249 | -25098.098 | -25160.386 | 62.288 | 0.2482% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5249 | -25015.59 | -25110.866 | 95.276 | 0.3809% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.525 | -25062.986 | -25108.024 | 45.038 | 0.1797% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.525 | -25121.664 | -25186.858 | 65.194 | 0.2595% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.525 | -25100.712 | -25244.66 | 143.948 | 0.5735% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.525 | -25126.018 | -25104.322 | -21.696 | 0.08635% | 2 | 17 | 15 | ambos OK
46224.525 | -25238.84 | -25105.808 | -133.032 | 0.5271% | 3 | 16 | 19 | ambos OK
46224.5251 | -25153.816 | -25100.988 | -52.828 | 0.21% | 4 | 12 | 16 | ambos OK
46224.5251 | -25127.672 | -25190.112 | 62.44 | 0.2485% | 4 | 16 | 20 | ambos OK
46224.5251 | -25250.762 | -25146.868 | -103.894 | 0.4114% | 13 | 19 | 32 | ambos OK
46224.5251 | -25234.236 | -25267.812 | 33.576 | 0.1331% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5252 | -25029.316 | -25133.522 | 104.206 | 0.4163% | 9 | 19 | 28 | ambos OK
46224.5252 | -25003.96 | -25082.624 | 78.664 | 0.3146% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5252 | -25065.386 | -25064.256 | -1.13 | 0.004508% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5252 | -25128.142 | -25130.364 | 2.222 | 0.008843% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5253 | -25200.38 | -25295.106 | 94.726 | 0.3759% | 0 | 40 | 40 | ambos OK
46224.5253 | -25093.19 | -25146.966 | 53.776 | 0.2143% | 1 | 45 | 44 | ambos OK
46224.5253 | -25190.982 | -25115.264 | -75.718 | 0.3006% | 0 | 29 | 29 | ambos OK
46224.5253 | -25148.716 | -25191.816 | 43.1 | 0.1714% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5254 | -25122.362 | -25243.33 | 120.968 | 0.4815% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5254 | -25092.028 | -25117.21 | 25.182 | 0.1004% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5254 | -25118.83 | -25202.542 | 83.712 | 0.3333% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5254 | -25050.062 | -25093.208 | 43.146 | 0.1722% | 4 | 22 | 26 | ambos OK
46224.5254 | -25135.21 | -25156.89 | 21.68 | 0.08625% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5255 | -25139.986 | -25079.596 | -60.39 | 0.2402% | 1 | 25 | 26 | ambos OK
46224.5255 | -25072.064 | -25082.5 | 10.436 | 0.04162% | 1 | 17 | 16 | ambos OK
46224.5255 | -25129.744 | -25152.62 | 22.876 | 0.09103% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5255 | -25118.922 | -25163.804 | 44.882 | 0.1787% | 49 | 71 | 22 | ambos OK
46224.5256 | -25090.864 | -25233.106 | 142.242 | 0.5669% | 46 | 61 | 15 | ambos OK
46224.5256 | -25287.69 | -25359.34 | 71.65 | 0.2833% | 30 | 56 | 26 | ambos OK
46224.5256 | -25131.008 | -25137.266 | 6.258 | 0.0249% | 24 | 50 | 26 | ambos OK
46224.5256 | -25238.704 | -25135.288 | -103.416 | 0.4098% | 2 | 33 | 31 | ambos OK
46224.5257 | -25120.57 | -25115.82 | -4.75 | 0.01891% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5257 | -25200.484 | -25159.05 | -41.434 | 0.1644% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5257 | -25171.792 | -25204.448 | 32.656 | 0.1297% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5257 | -25087.248 | -25119.028 | 31.78 | 0.1267% | 4 | 22 | 18 | ambos OK
46224.5257 | -25116.678 | -25138.118 | 21.44 | 0.08536% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5258 | -25128.968 | -25120.532 | -8.436 | 0.03357% | 1 | 21 | 20 | ambos OK
46224.5258 | -25086.562 | -25083.634 | -2.928 | 0.01167% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5258 | -25147.608 | -25157.858 | 10.25 | 0.04076% | 4 | 25 | 21 | ambos OK
46224.5258 | -25132.69 | -25132.696 | 0.006 | 2.387e-05% | 10 | 33 | 23 | ambos OK
46224.5259 | -25079.318 | -25092.088 | 12.77 | 0.05092% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5259 | -25199.152 | -25122.162 | -76.99 | 0.3055% | 24 | 48 | 24 | ambos OK
46224.5259 | -25015.318 | -25096.754 | 81.436 | 0.3255% | 1 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5259 | -25188.97 | -25131.234 | -57.736 | 0.2292% | 3 | 16 | 13 | ambos OK
46224.526 | -25138.336 | -25024.274 | -114.062 | 0.4537% | 6 | 19 | 13 | ambos OK
46224.526 | -25090.184 | -25146.012 | 55.828 | 0.2225% | 1 | 24 | 23 | ambos OK
46224.526 | -25119.472 | -25073.466 | -46.006 | 0.1831% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.526 | -25166.568 | -25124.756 | -41.812 | 0.1661% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.526 | -25109.728 | -25139.258 | 29.53 | 0.1176% | 6 | 20 | 14 | ambos OK
46224.5261 | -25126.378 | -25182.458 | 56.08 | 0.2232% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5261 | -25112.618 | -25203.618 | 91 | 0.3624% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5261 | -25206.496 | -25159.678 | -46.818 | 0.1857% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5261 | -25165.654 | -25197.916 | 32.262 | 0.1282% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5262 | -25069.634 | -25038.374 | -31.26 | 0.1247% | 2 | 22 | 24 | ambos OK
46224.5262 | -25156.522 | -25149.462 | -7.06 | 0.02806% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5262 | -25097.014 | -25092.664 | -4.35 | 0.01733% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5262 | -25121.386 | -25070.61 | -50.776 | 0.2021% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5263 | -25126.548 | -25129.118 | 2.57 | 0.01023% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.5263 | -25085.136 | -25152.536 | 67.4 | 0.2687% | 65 | 21 | 86 | ambos OK
46224.5263 | -25091.5 | -25091.314 | -0.186 | 0.0007413% | 57 | 23 | 80 | ambos OK
46224.5263 | -25092.988 | -25115.832 | 22.844 | 0.09104% | 59 | 21 | 80 | ambos OK
46224.5264 | -25033.088 | -25201.654 | 168.566 | 0.6734% | 46 | 16 | 62 | ambos OK
46224.5264 | -25119.642 | -25117.13 | -2.512 | 0.01% | 31 | 20 | 51 | ambos OK
46224.5264 | -25128.05 | -25241.42 | 113.37 | 0.4512% | 28 | 12 | 40 | ambos OK
46224.5264 | -25205.006 | -25107.054 | -97.952 | 0.3886% | 30 | 19 | 49 | ambos OK
46224.5264 | -25099.99 | -25029.724 | -70.266 | 0.2799% | 4 | 15 | 19 | ambos OK
46224.5265 | -25107.384 | -25148.394 | 41.01 | 0.1633% | 12 | 16 | 28 | ambos OK
46224.5265 | -24948.82 | -25081.01 | 132.19 | 0.5298% | 2 | 18 | 17 | ambos OK
46224.5265 | -25059.126 | -25079.852 | 20.726 | 0.08271% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5265 | -25158.898 | -25257.106 | 98.208 | 0.3904% | 2 | 33 | 35 | ambos OK
46224.5266 | -25065.674 | -25065.294 | -0.38 | 0.001516% | 1 | 47 | 46 | ambos OK
46224.5266 | -25095.642 | -25026.982 | -68.66 | 0.2736% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5266 | -25138.852 | -25149.898 | 11.046 | 0.04394% | 2 | 22 | 24 | ambos OK
46224.5266 | -25227.76 | -25140.584 | -87.176 | 0.3456% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5267 | -25122.092 | -25025.316 | -96.776 | 0.3852% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5267 | -25191.008 | -25054.738 | -136.27 | 0.5409% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5267 | -25051.092 | -25015.018 | -36.074 | 0.144% | 32 | 32 | 64 | ambos OK
46224.5267 | -25036.024 | -25118.266 | 82.242 | 0.3285% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5267 | -25052.384 | -25130.262 | 77.878 | 0.3109% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5268 | -25238.664 | -25246.67 | 8.006 | 0.03172% | 26 | 15 | 41 | ambos OK
46224.5268 | -25059.954 | -25130.88 | 70.926 | 0.283% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5268 | -25082.132 | -25058.438 | -23.694 | 0.09447% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5268 | -25239.586 | -25070.998 | -168.588 | 0.668% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5269 | -25216.366 | -25265.19 | 48.824 | 0.1936% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5269 | -25177.054 | -25211.156 | 34.102 | 0.1354% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5269 | -25093.41 | -25183.448 | 90.038 | 0.3588% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5269 | -25147.63 | -25260.888 | 113.258 | 0.4504% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.527 | -25268.396 | -25343.586 | 75.19 | 0.2976% | 5 | 14 | 19 | ambos OK
46224.527 | -25308.48 | -25390.742 | 82.262 | 0.325% | 1 | 28 | 27 | ambos OK
46224.527 | -25227.16 | -25226.466 | -0.694 | 0.002751% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.527 | -25168.238 | -25110.454 | -57.784 | 0.2296% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.527 | -25031.332 | -25058.328 | 26.996 | 0.1078% | 43 | 65 | 22 | ambos OK
46224.5271 | -25118.108 | -25093.77 | -24.338 | 0.09689% | 2 | 17 | 15 | ambos OK
46224.5271 | -25159.732 | -25132.474 | -27.258 | 0.1083% | 1 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5271 | -25262.106 | -25222.74 | -39.366 | 0.1558% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5271 | -25190.72 | -25099.806 | -90.914 | 0.3609% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5272 | -25159.688 | -25171.842 | 12.154 | 0.04831% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.5272 | -25143.218 | -25172.348 | 29.13 | 0.1159% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5272 | -25145.208 | -25175.052 | 29.844 | 0.1187% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5272 | -25041.692 | -25002.994 | -38.698 | 0.1545% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.5273 | -25092.712 | -25055.93 | -36.782 | 0.1466% | 10 | 22 | 32 | ambos OK
46224.5273 | -25050.77 | -25087.258 | 36.488 | 0.1457% | 0 | 31 | 31 | ambos OK
46224.5273 | -25074.322 | -25016.276 | -58.046 | 0.2315% | 9 | 18 | 27 | ambos OK
46224.5273 | -25096.088 | -25006.566 | -89.522 | 0.3567% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5274 | -25231.986 | -25169.256 | -62.73 | 0.2486% | 1 | 28 | 29 | ambos OK
46224.5274 | -25301.874 | -25110.246 | -191.628 | 0.7574% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5274 | -25137.282 | -25100.062 | -37.22 | 0.1481% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5274 | -25100.008 | -25079.148 | -20.86 | 0.08311% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5274 | -25281.242 | -25129.286 | -151.956 | 0.6011% | 4 | 17 | 13 | ambos OK
46224.5275 | -25320.332 | -25373.846 | 53.514 | 0.2113% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5275 | -25296.702 | -25319.676 | 22.974 | 0.09082% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5275 | -25152.71 | -25095.35 | -57.36 | 0.228% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.5275 | -25204.358 | -25098.278 | -106.08 | 0.4209% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5276 | -25160.906 | -25207.108 | 46.202 | 0.1836% | 1 | 26 | 25 | ambos OK
46224.5276 | -25160.108 | -25185.758 | 25.65 | 0.1019% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5276 | -25151.04 | -25151.112 | 0.072 | 0.0002863% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5276 | -25062.052 | -25048.38 | -13.672 | 0.05455% | 1 | 43 | 42 | ambos OK
46224.5277 | -25040.782 | -25050.828 | 10.046 | 0.04012% | 238 | 25 | 263 | ambos OK
46224.5277 | -25067.556 | -25121.254 | 53.698 | 0.2142% | 9 | 25 | 16 | ambos OK
46224.5277 | -25120.172 | -25139.928 | 19.756 | 0.07865% | 3 | 16 | 19 | ambos OK
46224.5277 | -25111.102 | -25097.462 | -13.64 | 0.05432% | 2 | 16 | 14 | ambos OK
46224.5277 | -25150.25 | -25116.544 | -33.706 | 0.134% | 3 | 15 | 18 | ambos OK
46224.5278 | -25194.36 | -25022.192 | -172.168 | 0.6834% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5278 | -25188.782 | -25087.962 | -100.82 | 0.4003% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5278 | -25176.322 | -24997.136 | -179.186 | 0.7117% | 15 | 21 | 36 | ambos OK
46224.5278 | -25089.576 | -25082.708 | -6.868 | 0.02737% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5279 | -25136.3 | -25067.056 | -69.244 | 0.2755% | 1 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5279 | -25043.308 | -25038.952 | -4.356 | 0.01739% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5279 | -25113.842 | -25107.648 | -6.194 | 0.02466% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.5279 | -25123.45 | -25183.828 | 60.378 | 0.2403% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.528 | -25125.714 | -25212.928 | 87.214 | 0.3471% | 8 | 23 | 31 | ambos OK
46224.528 | -25109.572 | -25241.586 | 132.014 | 0.5258% | 6 | 26 | 32 | ambos OK
46224.528 | -25136.906 | -25113.454 | -23.452 | 0.0933% | 1 | 31 | 30 | ambos OK
46224.528 | -25153.18 | -25111.686 | -41.494 | 0.165% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.528 | -25126.25 | -25164.758 | 38.508 | 0.1533% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5281 | -25186.292 | -24988.08 | -198.212 | 0.787% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5281 | -25112.364 | -25090.244 | -22.12 | 0.08808% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5281 | -25070.722 | -25074.672 | 3.95 | 0.01576% | 9 | 27 | 18 | ambos OK
46224.5281 | -25102 | -25077.474 | -24.526 | 0.09771% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5282 | -25024.104 | -25044.446 | 20.342 | 0.08129% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5282 | -25211.952 | -25257.27 | 45.318 | 0.1797% | 4 | 17 | 13 | ambos OK
46224.5282 | -25155.318 | -25154.256 | -1.062 | 0.004222% | 8 | 24 | 16 | ambos OK
46224.5282 | -25130.524 | -25085.464 | -45.06 | 0.1793% | 1 | 19 | 17 | ambos OK
46224.5283 | -25041.388 | -25168.404 | 127.016 | 0.5072% | 2 | 15 | 13 | ambos OK
46224.5283 | -25085.346 | -25172.568 | 87.222 | 0.3477% | 9 | 30 | 21 | ambos OK
46224.5283 | -25104.614 | -25000.836 | -103.778 | 0.4134% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.5283 | -25174.65 | -25102.964 | -71.686 | 0.2848% | 8 | 14 | 22 | ambos OK
46224.5283 | -25220.116 | -25194.854 | -25.262 | 0.1002% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5284 | -25064.532 | -25151.492 | 86.96 | 0.3469% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5284 | -25080.25 | -25094.654 | 14.404 | 0.05743% | 1 | 22 | 21 | ambos OK
46224.5284 | -25092.97 | -25106.048 | 13.078 | 0.05212% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5284 | -25007.4 | -25060.13 | 52.73 | 0.2109% | 6 | 20 | 14 | ambos OK
46224.5285 | -25090.418 | -25025.79 | -64.628 | 0.2576% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5285 | -25062.156 | -25084.94 | 22.784 | 0.09091% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5285 | -25218.336 | -25180.69 | -37.646 | 0.1493% | 62 | 88 | 25 | ambos OK
46224.5285 | -25124.52 | -25081.204 | -43.316 | 0.1724% | 63 | 79 | 16 | ambos OK
46224.5286 | -25154.654 | -25253.896 | 99.242 | 0.3945% | 55 | 72 | 17 | ambos OK
46224.5286 | -25017.334 | -25058.99 | 41.656 | 0.1665% | 31 | 59 | 28 | ambos OK
46224.5286 | -25175.208 | -25081.52 | -93.688 | 0.3721% | 30 | 57 | 27 | ambos OK
46224.5286 | -25116.818 | -25161.094 | 44.276 | 0.1763% | 25 | 47 | 22 | ambos OK
46224.5287 | -25048.532 | -25083.114 | 34.582 | 0.1381% | 30 | 43 | 13 | ambos OK
46224.5287 | -25136.168 | -25166.466 | 30.298 | 0.1205% | 24 | 40 | 16 | ambos OK
46224.5287 | -25182.398 | -25120.614 | -61.784 | 0.2453% | 18 | 32 | 14 | ambos OK
46224.5287 | -25218.582 | -25177.03 | -41.552 | 0.1648% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5287 | -25236.962 | -25205.942 | -31.02 | 0.1229% | 1 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5288 | -25198.76 | -25220.75 | 21.99 | 0.08727% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5288 | -25123.398 | -25079.742 | -43.656 | 0.1738% | 2 | 12 | 14 | ambos OK
46224.5288 | -25163.542 | -25164.186 | 0.644 | 0.002559% | 5 | 23 | 18 | ambos OK
46224.5288 | -25074.198 | -25106.038 | 31.84 | 0.127% | 45 | 62 | 17 | ambos OK
46224.5289 | -25008.988 | -25069.868 | 60.88 | 0.2434% | 10 | 26 | 16 | ambos OK
46224.5289 | -25189.788 | -25161.328 | -28.46 | 0.113% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5289 | -25187.058 | -25122.034 | -65.024 | 0.2582% | 44 | 60 | 16 | ambos OK
46224.5289 | -25045.554 | -25089.064 | 43.51 | 0.1737% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.529 | -25134.042 | -25095.912 | -38.13 | 0.1517% | 2 | 13 | 15 | ambos OK
46224.529 | -25143.406 | -25244.74 | 101.334 | 0.403% | 3 | 18 | 15 | ambos OK
46224.529 | -25091.138 | -25107.646 | 16.508 | 0.06579% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.529 | -25103.642 | -25107.102 | 3.46 | 0.01378% | 1 | 27 | 26 | ambos OK
46224.529 | -25191.678 | -25218.956 | 27.278 | 0.1083% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.5291 | -25207.908 | -25105.862 | -102.046 | 0.4048% | 3 | 16 | 19 | ambos OK
46224.5291 | -25063.1 | -25074.576 | 11.476 | 0.04579% | 0 | 13 | 13 | ambos OK
46224.5291 | -25050.956 | -25103.312 | 52.356 | 0.209% | 4 | 12 | 16 | ambos OK
46224.5291 | -25154.592 | -25146.562 | -8.03 | 0.03192% | 1 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5292 | -25172.682 | -25104.662 | -68.02 | 0.2702% | 1 | 20 | 21 | ambos OK
46224.5292 | -25079.976 | -25165.722 | 85.746 | 0.3419% | 8 | 20 | 12 | ambos OK
46224.5292 | -25131.378 | -25256.268 | 124.89 | 0.4969% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5292 | -25181.64 | -25163.622 | -18.018 | 0.07155% | 11 | 14 | 25 | ambos OK
46224.5293 | -25189.696 | -25208.366 | 18.67 | 0.07412% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5293 | -25194.198 | -25194.632 | 0.434 | 0.001723% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5293 | -25086.57 | -25083.95 | -2.62 | 0.01044% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5293 | -25080.872 | -25089.998 | 9.126 | 0.03639% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5293 | -25066.748 | -25071.176 | 4.428 | 0.01766% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5294 | -25041.762 | -24987.552 | -54.21 | 0.2165% | 1 | 21 | 22 | ambos OK
46224.5294 | -25095.4 | -25016.792 | -78.608 | 0.3132% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5294 | -25096.606 | -25081.656 | -14.95 | 0.05957% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5294 | -25195.272 | -25210.88 | 15.608 | 0.06195% | 1 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5295 | -25154.094 | -25209.53 | 55.436 | 0.2204% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5295 | -25149.374 | -25163.39 | 14.016 | 0.05573% | 1 | 23 | 22 | ambos OK
46224.5295 | -25038.3 | -25194.76 | 156.46 | 0.6249% | 62 | 26 | 88 | ambos OK
46224.5295 | -25160.208 | -25070.36 | -89.848 | 0.3571% | 54 | 25 | 79 | ambos OK
46224.5296 | -25138.358 | -25193.744 | 55.386 | 0.2203% | 0 | 142 | 142 | ambos OK
46224.5296 | -25112.818 | -24995.306 | -117.512 | 0.4679% | 56 | 22 | 78 | ambos OK
46224.5296 | -25055.232 | -25116.636 | 61.404 | 0.2451% | 43 | 21 | 64 | ambos OK
46224.5296 | -24997.132 | -25046.688 | 49.556 | 0.1982% | 36 | 22 | 58 | ambos OK
46224.5297 | -25218.614 | -25066.578 | -152.036 | 0.6029% | 45 | 115 | 160 | ambos OK
46224.5297 | -25144.426 | -25185.36 | 40.934 | 0.1628% | 9 | 26 | 35 | ambos OK
46224.5297 | -25113.302 | -25140.058 | 26.756 | 0.1065% | 17 | 16 | 33 | ambos OK
46224.5297 | -25179.114 | -25134.648 | -44.466 | 0.1766% | 7 | 15 | 22 | ambos OK
46224.5297 | -25152.186 | -25125.38 | -26.806 | 0.1066% | 0 | 102 | 102 | ambos OK
46224.5298 | -25163.136 | -25228.312 | 65.176 | 0.259% | 2 | 23 | 25 | ambos OK
46224.5298 | -25188.344 | -25261.478 | 73.134 | 0.2903% | 3 | 22 | 25 | ambos OK
46224.5298 | -25568.9 | -25543.578 | -25.322 | 0.09903% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5298 | -25814.36 | -25837.832 | 23.472 | 0.09093% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5299 | -25912.444 | -25983.16 | 70.716 | 0.2729% | 2 | 24 | 22 | ambos OK
46224.5299 | -25936.906 | -26089.466 | 152.56 | 0.5882% | 2 | 15 | 17 | ambos OK
46224.5299 | -25857.006 | -25796.678 | -60.328 | 0.2333% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5299 | -25825.836 | -25833.142 | 7.306 | 0.02829% | 65 | 15 | 80 | ambos OK
46224.53 | -25781.802 | -25755.15 | -26.652 | 0.1034% | 1 | 23 | 24 | ambos OK
46224.53 | -25811.828 | -25839.122 | 27.294 | 0.1057% | 1 | 20 | 20 | ambos OK
46224.53 | -25728.518 | -25783.7 | 55.182 | 0.2145% | 39 | 14 | 53 | ambos OK
46224.53 | -25826.174 | -25804.542 | -21.632 | 0.08376% | 0 | 21 | 21 | ambos OK
46224.53 | -25731.296 | -25745.208 | 13.912 | 0.05407% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5301 | -25625.184 | -25593.08 | -32.104 | 0.1253% | 24 | 17 | 41 | ambos OK
46224.5301 | -25234.648 | -25231.846 | -2.802 | 0.0111% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.5301 | -25162.034 | -25150.6 | -11.434 | 0.04544% | 0 | 26 | 26 | ambos OK
46224.5301 | -25120.074 | -25142.278 | 22.204 | 0.08839% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5302 | -25098.492 | -25038.826 | -59.666 | 0.2377% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5302 | -25033.85 | -25041.98 | 8.13 | 0.03248% | 0 | 20 | 20 | ambos OK
46224.5302 | -25158.652 | -25136.176 | -22.476 | 0.08934% | 5 | 95 | 90 | ambos OK
46224.5302 | -25112.25 | -25094.274 | -17.976 | 0.07158% | 8 | 32 | 24 | ambos OK
46224.5303 | -25069.224 | -25294.802 | 225.578 | 0.8998% | 2 | 22 | 20 | ambos OK
46224.5303 | -25100.806 | -25074.572 | -26.234 | 0.1045% | 3 | 16 | 19 | ambos OK
46224.5303 | -25198.12 | -25164.41 | -33.71 | 0.1338% | 1 | 27 | 28 | ambos OK
46224.5303 | -25069.708 | -25140.074 | 70.366 | 0.2807% | 0 | 88 | 88 | ambos OK
46224.5303 | -25101.85 | -25167.466 | 65.616 | 0.2614% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5304 | -25088.96 | -25030.662 | -58.298 | 0.2324% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5304 | -25124.38 | -25083.458 | -40.922 | 0.1629% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5304 | -25112.212 | -25127.504 | 15.292 | 0.06089% | 0 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5304 | -25133.098 | -25117.642 | -15.456 | 0.0615% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5305 | -25175.484 | -25223.312 | 47.828 | 0.19% | 0 | 24 | 24 | ambos OK
46224.5305 | -25384.838 | -25402.646 | 17.808 | 0.07015% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5305 | -25648.526 | -25627.582 | -20.944 | 0.08166% | 0 | 15 | 15 | ambos OK
46224.5305 | -25589.798 | -25552.908 | -36.89 | 0.1442% | 0 | 93 | 93 | ambos OK
46224.5306 | -25456.332 | -25459.36 | 3.028 | 0.01189% | 3 | 17 | 14 | ambos OK
46224.5306 | -25213.97 | -25199.674 | -14.296 | 0.0567% | 1 | 14 | 15 | ambos OK
46224.5306 | -25028.262 | -25143.396 | 115.134 | 0.46% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5306 | -25018.16 | -25112.454 | 94.294 | 0.3769% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.5306 | -24935.854 | -25015.27 | 79.416 | 0.3185% | 1 | 33 | 34 | ambos OK
46224.5307 | -25091.828 | -25197.968 | 106.14 | 0.423% | 6 | 18 | 23 | ambos OK
46224.5307 | -25096.692 | -25092.49 | -4.202 | 0.01674% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5307 | -25103.922 | -24979.288 | -124.634 | 0.4965% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5307 | -25038.98 | -25057.096 | 18.116 | 0.07235% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5308 | -24941.514 | -25142.09 | 200.576 | 0.8042% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5308 | -25071.09 | -25165.408 | 94.318 | 0.3762% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5308 | -25155.53 | -25173.846 | 18.316 | 0.07281% | 1 | 20 | 19 | ambos OK
46224.5308 | -25054.892 | -25067.516 | 12.624 | 0.05039% | 1 | 22 | 23 | ambos OK
46224.5309 | -25049.762 | -25027.25 | -22.512 | 0.08987% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5309 | -25176.988 | -25115.916 | -61.072 | 0.2426% | 0 | 25 | 25 | ambos OK
46224.5309 | -25188.796 | -25195.592 | 6.796 | 0.02698% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5309 | -25076.65 | -25129.114 | 52.464 | 0.2092% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.531 | -25035.466 | -25084.888 | 49.422 | 0.1974% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.531 | -25107.416 | -25083.216 | -24.2 | 0.09639% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.531 | -25184.598 | -25091.254 | -93.344 | 0.3706% | 1 | 16 | 17 | ambos OK
46224.531 | -25095.664 | -25111.924 | 16.26 | 0.06479% | 2 | 19 | 16 | ambos OK
46224.531 | -25100.542 | -25101.232 | 0.69 | 0.002749% | 7 | 21 | 28 | ambos OK
46224.5311 | -25075.626 | -25015.55 | -60.076 | 0.2396% | 1 | 28 | 28 | ambos OK
46224.5311 | -25101.376 | -25095.23 | -6.146 | 0.02448% | 1 | 25 | 24 | ambos OK
46224.5311 | -25043.072 | -25087.336 | 44.264 | 0.1768% | 0 | 23 | 23 | ambos OK
46224.5311 | -25050.46 | -24957.652 | -92.808 | 0.3705% | 1 | 18 | 19 | ambos OK
46224.5312 | -25057.6 | -25025.718 | -31.882 | 0.1272% | 0 | 19 | 19 | ambos OK
46224.5312 | -25095.312 | -25120.286 | 24.974 | 0.09952% | 2 | 23 | 21 | ambos OK
46224.5312 | -25054.624 | -25063.21 | 8.586 | 0.03427% | 0 | 15 | 14 | ambos OK
46224.5312 | -25109.216 | -25067.538 | -41.678 | 0.166% | 4 | 23 | 19 | ambos OK
46224.5313 | -25070.984 | -25052.718 | -18.266 | 0.07286% | 0 | 22 | 22 | ambos OK
46224.5313 | -25081.958 | -25061.812 | -20.146 | 0.08032% | 0 | 30 | 30 | ambos OK
46224.5313 | -25182.45 | -25181.294 | -1.156 | 0.00459% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5313 | -25119.092 | -25103.58 | -15.512 | 0.06175% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5313 | -25106.186 | -25192.362 | 86.176 | 0.3432% | 3 | 23 | 20 | ambos OK
46224.5314 | -25101.594 | -25086.518 | -15.076 | 0.06006% | 0 | 27 | 27 | ambos OK
46224.5314 | -25205.638 | -25145.904 | -59.734 | 0.237% | 0 | 16 | 16 | ambos OK
46224.5314 | -25136.574 | -25092.616 | -43.958 | 0.1749% | 5 | 28 | 23 | ambos OK
46224.5314 | -25128.152 | -25128.058 | -0.094 | 0.0003741% | 1 | 26 | 27 | ambos OK
46224.5315 | -25091.06 | -25125.284 | 34.224 | 0.1364% | 0 | 17 | 17 | ambos OK
46224.5315 | -25093.734 | -25117.494 | 23.76 | 0.09468% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5315 | -25110.778 | -25187.7 | 76.922 | 0.3063% | 3 | 16 | 19 | ambos OK
46224.5315 | -25144.156 | -25165.614 | 21.458 | 0.08534% | 0 | 18 | 18 | ambos OK
46224.5316 | -25170.21 | -25105.13 | -65.08 | 0.2586% | 0 | 14 | 14 | ambos OK
46224.5316 | -25137.51 | -25198.822 | 61.312 | 0.2439% | 10 | 13 | 23 | ambos OK
46224.5316 | -25155.778 | -25102.888 | -52.89 | 0.2102% | 1 | 47 | 46 | ambos OK
46224.5316 | -25245.208 | -25210.594 | -34.614 | 0.1371% | 0 | 36 | 36 | ambos OK
46224.5316 | -25204.352 | -25141.392 | -62.96 | 0.2498% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5317 | -25157.85 | -25173.928 | 16.078 | 0.06391% | 1 | 15 | 16 | ambos OK
46224.5317 | -25246.976 | -25204.446 | -42.53 | 0.1685% | 1 | 19 | 18 | ambos OK
46224.5317 | -25252.698 | -25163.444 | -89.254 | 0.3534% | 0 | 32 | 32 | ambos OK
46224.5317 | -25271.062 | -25219.634 | -51.428 | 0.2035% | 8 | 30 | 22 | ambos OK
46224.5318 | -25392.078 | -25378.292 | -13.786 | 0.05429% | 2 | 16 | 18 | ambos OK
46224.5318 | -25256.082 | -25273.36 | 17.278 | 0.06841% | 60 | 78 | 18 | ambos OK
46224.5318 | -25149.366 | -25224.56 | 75.194 | 0.299% | 49 | 71 | 22 | ambos OK

## UNIDAD GEC3
Detalle tick a tick — UNIDAD GEC3
Suma de los 2 medidores de GEC3 — el valor que publica el dashboard (combine:'sum'). Es inmune a que el pareo entre medidores estuviera cruzado.
Hora (Bogotá) | Primario (kW) | Reserva (kW) | Δ = prim − res (kW) | Δ relativo | Desfase (ms) | Lat. prim (ms) | Lat. res (ms) | Estado
46224.4902 | -52569.756 | -52601.578 | 31.822 | 0.06053% | 24 |  |  | ambos OK
46224.4902 | -52513.122 | -52420.262 | -92.86 | 0.1768% | 19 |  |  | ambos OK
46224.4902 | -52389.094 | -52359.364 | -29.73 | 0.05675% | 11 |  |  | ambos OK
46224.4902 | -52500.108 | -52420.748 | -79.36 | 0.1512% | 16 |  |  | ambos OK
46224.4903 | -52445.132 | -52459.818 | 14.686 | 0.028% | 14 |  |  | ambos OK
46224.4903 | -52337.54 | -52422.468 | 84.928 | 0.1623% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4903 | -52329.386 | -52440.644 | 111.258 | 0.2126% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4903 | -52294.344 | -52331.008 | 36.664 | 0.07011% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4904 | -52393.942 | -52299.908 | -94.034 | 0.1795% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4904 | -52148.404 | -52156.286 | 7.882 | 0.01511% | 6 |  |  | ambos OK
46224.4904 | -52133.05 | -52139.598 | 6.548 | 0.01256% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4904 | -51443.296 | -51405.95 | -37.346 | 0.0726% | 45 |  |  | ambos OK
46224.4905 | -51486.25 | -51383.914 | -102.336 | 0.1988% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4905 | -51436.076 | -51537.29 | 101.214 | 0.1968% | 13 |  |  | ambos OK
46224.4905 | -51297.888 | -51323.712 | 25.824 | 0.05034% | 26 |  |  | ambos OK
46224.4905 | -51405.83 | -51412.132 | 6.302 | 0.01226% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4906 | -51461.414 | -51449.976 | -11.438 | 0.02223% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4906 | -51467.25 | -51507.686 | 40.436 | 0.07857% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4906 | -51217.344 | -51196.712 | -20.632 | 0.04028% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4906 | -51504.278 | -51428.264 | -76.014 | 0.1476% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4906 | -51498.628 | -51453.806 | -44.822 | 0.08704% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4907 | -51458.06 | -51462.682 | 4.622 | 0.008982% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4907 | -51372.906 | -51431.936 | 59.03 | 0.1149% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4907 | -51323.476 | -51310.936 | -12.54 | 0.02443% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4907 | -51570.62 | -51466.536 | -104.084 | 0.2018% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4908 | -51603.576 | -51563.88 | -39.696 | 0.07692% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4908 | -51521.118 | -51501.54 | -19.578 | 0.038% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4908 | -51519.738 | -51522.664 | 2.926 | 0.005679% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4908 | -51585.122 | -51574.79 | -10.332 | 0.02003% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4909 | -51609.14 | -51587.39 | -21.75 | 0.04214% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4909 | -51458.934 | -51434.908 | -24.026 | 0.04669% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4909 | -51542.276 | -51468.048 | -74.228 | 0.144% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4909 | -51590.814 | -51606.078 | 15.264 | 0.02959% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4909 | -51563.496 | -51516.44 | -47.056 | 0.09126% | 1 |  |  | ambos OK
46224.491 | -51528.4 | -51434.856 | -93.544 | 0.1815% | 2 |  |  | ambos OK
46224.491 | -51425.058 | -51450.894 | 25.836 | 0.05024% | 2 |  |  | ambos OK
46224.491 | -51705.536 | -51631.618 | -73.918 | 0.143% | 55 |  |  | ambos OK
46224.491 | -51509.942 | -51525.864 | 15.922 | 0.03091% | 56 |  |  | ambos OK
46224.4911 | -51619.8 | -51633.306 | 13.506 | 0.02616% | 60 |  |  | ambos OK
46224.4911 | -51830.348 | -51791.08 | -39.268 | 0.07576% | 44 |  |  | ambos OK
46224.4911 | -51648.466 | -51571.446 | -77.02 | 0.1491% | 43 |  |  | ambos OK
46224.4911 | -51708.792 | -51622.716 | -86.076 | 0.1665% | 35 |  |  | ambos OK
46224.4912 | -51673.676 | -51684.93 | 11.254 | 0.02178% | 51 |  |  | ambos OK
46224.4912 | -51728.064 | -51628.268 | -99.796 | 0.1929% | 279 |  |  | ambos OK
46224.4912 | -51623.262 | -51715.658 | 92.396 | 0.179% | 35 |  |  | ambos OK
46224.4912 | -51519.352 | -51534.268 | 14.916 | 0.02895% | 32 |  |  | ambos OK
46224.4912 | -51466.86 | -51444.25 | -22.61 | 0.04393% | 19 |  |  | ambos OK
46224.4913 | -51512.814 | -51450.884 | -61.93 | 0.1202% | 14 |  |  | ambos OK
46224.4913 | -51549.192 | -51555.856 | 6.664 | 0.01293% | 20 |  |  | ambos OK
46224.4913 | -51601.21 | -51649.016 | 47.806 | 0.09265% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4913 | -51677.774 | -51718.08 | 40.306 | 0.07799% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4914 | -51722.186 | -51712.388 | -9.798 | 0.01894% | 10 |  |  | ambos OK
46224.4914 | -51783.346 | -51758.272 | -25.074 | 0.04842% | 51 |  |  | ambos OK
46224.4914 | -51652.508 | -51799.05 | 146.542 | 0.2837% | 5 |  |  | ambos OK
46224.4914 | -51644.476 | -51654.052 | 9.576 | 0.01854% | 12 |  |  | ambos OK
46224.4915 | -51752.348 | -51612.254 | -140.094 | 0.2707% | 22 |  |  | ambos OK
46224.4915 | -51708.806 | -51663.892 | -44.914 | 0.08686% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4915 | -51677.67 | -51724.81 | 47.14 | 0.09122% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4915 | -51471.46 | -51561.824 | 90.364 | 0.1756% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4916 | -51596.944 | -51584.05 | -12.894 | 0.02499% | 11 |  |  | ambos OK
46224.4916 | -51620.75 | -51618.388 | -2.362 | 0.004576% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4916 | -51714.032 | -51668.906 | -45.126 | 0.08726% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4916 | -51674.904 | -51617.694 | -57.21 | 0.1107% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4916 | -51581.286 | -51548.614 | -32.672 | 0.06334% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4917 | -51638.156 | -51658.832 | 20.676 | 0.04004% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4917 | -51709.196 | -51707.052 | -2.144 | 0.004146% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4917 | -51531.296 | -51539.124 | 7.828 | 0.01519% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4917 | -51579.06 | -51529.796 | -49.264 | 0.09551% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4918 | -51600.274 | -51595.068 | -5.206 | 0.01009% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4918 | -51643.292 | -51612.176 | -31.116 | 0.06025% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4918 | -51656.026 | -51727.196 | 71.17 | 0.1378% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4918 | -51591.728 | -51612.144 | 20.416 | 0.03957% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4919 | -51600.59 | -51505.464 | -95.126 | 0.1844% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4919 | -51685.586 | -51706.046 | 20.46 | 0.03959% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4919 | -51687.208 | -51689.406 | 2.198 | 0.004253% | 17 |  |  | ambos OK
46224.4919 | -51654.4 | -51604.042 | -50.358 | 0.09749% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4919 | -51657.806 | -51709.626 | 51.82 | 0.1003% | 1 |  |  | ambos OK
46224.492 | -51896.782 | -51945.81 | 49.028 | 0.09447% | 1 |  |  | ambos OK
46224.492 | -51596.974 | -51557.542 | -39.432 | 0.07642% | 1 |  |  | ambos OK
46224.492 | -51581.134 | -51519.738 | -61.396 | 0.119% | 4 |  |  | ambos OK
46224.492 | -51657.514 | -51693.042 | 35.528 | 0.06878% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4921 | -51697.946 | -51659.206 | -38.74 | 0.07494% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4921 | -51662.256 | -51682.956 | 20.7 | 0.04007% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4921 | -51748.73 | -51636.96 | -111.77 | 0.216% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4921 | -51603.99 | -51567.508 | -36.482 | 0.0707% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4922 | -51628.864 | -51639.828 | 10.964 | 0.02124% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4922 | -51630.066 | -51604.32 | -25.746 | 0.04987% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4922 | -51701.998 | -51701.066 | -0.932 | 0.001803% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4922 | -51575.824 | -51606.84 | 31.016 | 0.06014% | 182 |  |  | ambos OK
46224.4922 | -51488.998 | -51555.028 | 66.03 | 0.1282% | 48 |  |  | ambos OK
46224.4923 | -51570.778 | -51514.344 | -56.434 | 0.1094% | 42 |  |  | ambos OK
46224.4923 | -51713.45 | -51712.014 | -1.436 | 0.002777% | 13 |  |  | ambos OK
46224.4923 | -51569.97 | -51525.48 | -44.49 | 0.08627% | 24 |  |  | ambos OK
46224.4923 | -51650.746 | -51639.016 | -11.73 | 0.02271% | 9 |  |  | ambos OK
46224.4924 | -51519.04 | -51510.134 | -8.906 | 0.01729% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4924 | -51626.382 | -51586.752 | -39.63 | 0.07676% | 5 |  |  | ambos OK
46224.4924 | -51702.06 | -51738.528 | 36.468 | 0.07053% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4924 | -51464.96 | -51514.568 | 49.608 | 0.09639% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4925 | -51611.868 | -51580.956 | -30.912 | 0.05989% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4925 | -51645.396 | -51616.064 | -29.332 | 0.05679% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4925 | -51640.978 | -51609.602 | -31.376 | 0.06076% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4925 | -51815.96 | -51830.914 | 14.954 | 0.02886% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4925 | -51756.888 | -51784.23 | 27.342 | 0.05283% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4926 | -52020.206 | -51927.708 | -92.498 | 0.1778% | 70 |  |  | ambos OK
46224.4926 | -52278.566 | -52323.246 | 44.68 | 0.08547% | 14 |  |  | ambos OK
46224.4926 | -52808.26 | -52754.974 | -53.286 | 0.1009% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4926 | -52740.984 | -52719.782 | -21.202 | 0.0402% | 33 |  |  | ambos OK
46224.4927 | -52367.022 | -52370.698 | 3.676 | 0.00702% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4927 | -52320.206 | -52337.684 | 17.478 | 0.03341% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4927 | -52414.05 | -52410.004 | -4.046 | 0.007719% | 21 |  |  | ambos OK
46224.4927 | -52712.868 | -52728.046 | 15.178 | 0.02879% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4928 | -53199.108 | -53183.156 | -15.952 | 0.02999% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4928 | -53267.734 | -53288.024 | 20.29 | 0.03809% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4928 | -52730.554 | -52805.658 | 75.104 | 0.1424% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4928 | -52430.428 | -52420.612 | -9.816 | 0.01872% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4929 | -52551.27 | -52452.916 | -98.354 | 0.1872% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4929 | -52200.532 | -52267.958 | 67.426 | 0.1292% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4929 | -52005.79 | -52088.004 | 82.214 | 0.1581% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4929 | -51934.104 | -51957.324 | 23.22 | 0.04471% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4929 | -51976.35 | -51947.292 | -29.058 | 0.05591% | 1 |  |  | ambos OK
46224.493 | -52046.29 | -52125.612 | 79.322 | 0.1524% | 1 |  |  | ambos OK
46224.493 | -51845.536 | -51949.694 | 104.158 | 0.2009% | 1 |  |  | ambos OK
46224.493 | -51752.382 | -51721.636 | -30.746 | 0.05941% | 18 |  |  | ambos OK
46224.493 | -51772.952 | -51778.744 | 5.792 | 0.01119% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4931 | -51251.09 | -51235.064 | -16.026 | 0.03127% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4931 | -51331.896 | -51315.246 | -16.65 | 0.03244% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4931 | -51128.97 | -51134.716 | 5.746 | 0.01124% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4931 | -51346.59 | -51424.368 | 77.778 | 0.1515% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4932 | -51322.274 | -51330.074 | 7.8 | 0.0152% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4932 | -51392.676 | -51344.11 | -48.566 | 0.0945% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4932 | -51300.022 | -51295.29 | -4.732 | 0.009224% | 8 |  |  | ambos OK
46224.4932 | -51345.908 | -51238.932 | -106.976 | 0.2083% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4932 | -51465.874 | -51407.812 | -58.062 | 0.1128% | 7 |  |  | ambos OK
46224.4933 | -51410.114 | -51508.566 | 98.452 | 0.1915% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4933 | -51360.202 | -51342.664 | -17.538 | 0.03415% | 7 |  |  | ambos OK
46224.4933 | -51312.576 | -51380.522 | 67.946 | 0.1324% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4933 | -51437.434 | -51428.58 | -8.854 | 0.01721% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4934 | -51483.494 | -51497.306 | 13.812 | 0.02683% | 58 |  |  | ambos OK
46224.4934 | -51392.672 | -51576.376 | 183.704 | 0.3575% | 65 |  |  | ambos OK
46224.4934 | -51673.024 | -51625.59 | -47.434 | 0.0918% | 62 |  |  | ambos OK
46224.4934 | -51457.408 | -51442.988 | -14.42 | 0.02802% | 55 |  |  | ambos OK
46224.4935 | -51419.606 | -51505.93 | 86.324 | 0.1679% | 34 |  |  | ambos OK
46224.4935 | -51465.246 | -51363.924 | -101.322 | 0.1969% | 24 |  |  | ambos OK
46224.4935 | -51545.572 | -51392.31 | -153.262 | 0.2973% | 12 |  |  | ambos OK
46224.4935 | -51646.332 | -51582.832 | -63.5 | 0.123% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4935 | -51701.176 | -51668.826 | -32.35 | 0.06257% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4936 | -51820.228 | -51768.468 | -51.76 | 0.09988% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4936 | -51608.036 | -51645.45 | 37.414 | 0.0725% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4936 | -51632.518 | -51707.148 | 74.63 | 0.1445% | 6 |  |  | ambos OK
46224.4936 | -51517.926 | -51581.864 | 63.938 | 0.1241% | 43 |  |  | ambos OK
46224.4937 | -51563.676 | -51594.516 | 30.84 | 0.05981% | 17 |  |  | ambos OK
46224.4937 | -51630.662 | -51598.35 | -32.312 | 0.06258% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4937 | -51570.778 | -51581.706 | 10.928 | 0.02119% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4937 | -51801.634 | -51814.432 | 12.798 | 0.02471% | 13 |  |  | ambos OK
46224.4938 | -51615.578 | -51578.326 | -37.252 | 0.07217% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4938 | -51687.376 | -51514.826 | -172.55 | 0.3338% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4938 | -51585.942 | -51603.194 | 17.252 | 0.03344% | 10 |  |  | ambos OK
46224.4938 | -51590.758 | -51660.288 | 69.53 | 0.1348% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4939 | -51486.706 | -51528.456 | 41.75 | 0.08109% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4939 | -51668.874 | -51600.656 | -68.218 | 0.132% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4939 | -51568.19 | -51553.566 | -14.624 | 0.02836% | 11 |  |  | ambos OK
46224.4939 | -51484.208 | -51431.508 | -52.7 | 0.1024% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4939 | -51508.998 | -51440.966 | -68.032 | 0.1321% | 1 |  |  | ambos OK
46224.494 | -51613.732 | -51674.486 | 60.754 | 0.1177% | 1 |  |  | ambos OK
46224.494 | -51583.262 | -51662.156 | 78.894 | 0.1529% | 66 |  |  | ambos OK
46224.494 | -51660.288 | -51624.692 | -35.596 | 0.0689% | 1 |  |  | ambos OK
46224.494 | -51616.882 | -51603.488 | -13.394 | 0.02595% | 55 |  |  | ambos OK
46224.4941 | -51600.236 | -51656.088 | 55.852 | 0.1082% | 41 |  |  | ambos OK
46224.4941 | -51531.928 | -51616.348 | 84.42 | 0.1638% | 48 |  |  | ambos OK
46224.4941 | -51732.424 | -51768.404 | 35.98 | 0.06955% | 37 |  |  | ambos OK
46224.4941 | -51767.106 | -51738.768 | -28.338 | 0.05474% | 9 |  |  | ambos OK
46224.4942 | -51754.056 | -51749.658 | -4.398 | 0.008498% | 18 |  |  | ambos OK
46224.4942 | -51637.366 | -51711.402 | 74.036 | 0.1434% | 16 |  |  | ambos OK
46224.4942 | -51702.904 | -51725.25 | 22.346 | 0.04322% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4942 | -51699.704 | -51777.792 | 78.088 | 0.151% | 18 |  |  | ambos OK
46224.4942 | -51695.202 | -51623.758 | -71.444 | 0.1382% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4943 | -51704.416 | -51648.37 | -56.046 | 0.1084% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4943 | -51661.098 | -51651.438 | -9.66 | 0.0187% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4943 | -51518.97 | -51558.004 | 39.034 | 0.07577% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4943 | -51447.888 | -51452.262 | 4.374 | 0.008502% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4944 | -51548.828 | -51521.31 | -27.518 | 0.05338% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4944 | -51564.854 | -51567.566 | 2.712 | 0.005259% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4944 | -51694.022 | -51691.548 | -2.474 | 0.004786% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4944 | -51762.92 | -51682.994 | -79.926 | 0.1544% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4945 | -51648.336 | -51740.324 | 91.988 | 0.1781% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4945 | -51583.77 | -51626.14 | 42.37 | 0.08214% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4945 | -51575.274 | -51558.4 | -16.874 | 0.03272% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4945 | -51680.498 | -51687.036 | 6.538 | 0.01265% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4945 | -51651.986 | -51678.52 | 26.534 | 0.05137% | 35 |  |  | ambos OK
46224.4946 | -51592.234 | -51599.176 | 6.942 | 0.01346% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4946 | -51667.93 | -51680.458 | 12.528 | 0.02425% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4946 | -51688.512 | -51740.536 | 52.024 | 0.1006% | 21 |  |  | ambos OK
46224.4946 | -51966.83 | -51991.958 | 25.128 | 0.04835% | 27 |  |  | ambos OK
46224.4947 | -51843.658 | -51872.432 | 28.774 | 0.0555% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4947 | -51791.19 | -51704.812 | -86.378 | 0.1668% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4947 | -51487.518 | -51484.114 | -3.404 | 0.006611% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4947 | -51435.836 | -51386.034 | -49.802 | 0.09682% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4948 | -51425.772 | -51444.948 | 19.176 | 0.03729% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4948 | -51530.3 | -51598.054 | 67.754 | 0.1315% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4948 | -51672.702 | -51679.38 | 6.678 | 0.01292% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4948 | -51671.22 | -51724.452 | 53.232 | 0.103% | 64 |  |  | ambos OK
46224.4949 | -51655.688 | -51643.456 | -12.232 | 0.02368% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4949 | -51734.2 | -51723.21 | -10.99 | 0.02124% | 39 |  |  | ambos OK
46224.4949 | -51622.348 | -51599.124 | -23.224 | 0.04499% | 25 |  |  | ambos OK
46224.4949 | -51388.016 | -51373.13 | -14.886 | 0.02897% | 10 |  |  | ambos OK
46224.4949 | -51332.604 | -51417.95 | 85.346 | 0.1663% | 0 |  |  | ambos OK
46224.495 | -51309.93 | -51350.458 | 40.528 | 0.07899% | 7 |  |  | ambos OK
46224.495 | -51670.08 | -51582.61 | -87.47 | 0.1693% | 0 |  |  | ambos OK
46224.495 | -51714.336 | -51724.038 | 9.702 | 0.01876% | 0 |  |  | ambos OK
46224.495 | -51504.66 | -51553.212 | 48.552 | 0.09427% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4951 | -51387.354 | -51432.882 | 45.528 | 0.0886% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4951 | -51378.652 | -51369.608 | -9.044 | 0.0176% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4951 | -51520.578 | -51538.39 | 17.812 | 0.03457% | 26 |  |  | ambos OK
46224.4951 | -51360.732 | -51377.93 | 17.198 | 0.03348% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4952 | -51661.552 | -51608.546 | -53.006 | 0.1026% | 14 |  |  | ambos OK
46224.4952 | -51694.238 | -51714.196 | 19.958 | 0.03861% | 255 |  |  | ambos OK
46224.4952 | -51641.298 | -51627.234 | -14.064 | 0.02723% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4952 | -51676.622 | -51702.072 | 25.45 | 0.04925% | 248 |  |  | ambos OK
46224.4952 | -51663.866 | -51611.546 | -52.32 | 0.1013% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4953 | -51510.772 | -51558.266 | 47.494 | 0.0922% | 19 |  |  | ambos OK
46224.4953 | -51770.354 | -51785.798 | 15.444 | 0.02983% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4953 | -51666.684 | -51673.676 | 6.992 | 0.01353% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4953 | -51508.914 | -51554.056 | 45.142 | 0.08764% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4954 | -51528.142 | -51578.184 | 50.042 | 0.09712% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4954 | -51817.41 | -51794.44 | -22.97 | 0.04433% | 11 |  |  | ambos OK
46224.4954 | -51831.35 | -51751.672 | -79.678 | 0.1537% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4954 | -51605.936 | -51570.452 | -35.484 | 0.06876% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4955 | -51486.898 | -51505.41 | 18.512 | 0.03595% | 10 |  |  | ambos OK
46224.4955 | -51586.712 | -51637.882 | 51.17 | 0.09919% | 8 |  |  | ambos OK
46224.4955 | -51549.488 | -51583.174 | 33.686 | 0.06535% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4955 | -51429.354 | -51435.242 | 5.888 | 0.01145% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4955 | -51397.352 | -51439.706 | 42.354 | 0.08241% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4956 | -51584.16 | -51537.724 | -46.436 | 0.09002% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4956 | -51588.798 | -51566.24 | -22.558 | 0.04373% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4956 | -51678.266 | -51607.702 | -70.564 | 0.1365% | 8 |  |  | ambos OK
46224.4956 | -51551.76 | -51488.232 | -63.528 | 0.1232% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4957 | -51531.532 | -51549.254 | 17.722 | 0.03439% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4957 | -51472.532 | -51417.692 | -54.84 | 0.1065% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4957 | -51487.492 | -51502.576 | 15.084 | 0.0293% | 56 |  |  | ambos OK
46224.4957 | -51673.318 | -51595.448 | -77.87 | 0.1507% | 64 |  |  | ambos OK
46224.4958 | -51624.936 | -51634.486 | 9.55 | 0.0185% | 64 |  |  | ambos OK
46224.4958 | -51619.578 | -51546.01 | -73.568 | 0.1425% | 63 |  |  | ambos OK
46224.4958 | -51759.416 | -51769.052 | 9.636 | 0.01862% | 41 |  |  | ambos OK
46224.4958 | -51651.036 | -51639.256 | -11.78 | 0.02281% | 24 |  |  | ambos OK
46224.4959 | -51612.91 | -51649.862 | 36.952 | 0.07159% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4959 | -51851.59 | -51770.832 | -80.758 | 0.1557% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4959 | -51628.902 | -51716.06 | 87.158 | 0.1688% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4959 | -51428.778 | -51472.076 | 43.298 | 0.08419% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4959 | -51528.066 | -51482.934 | -45.132 | 0.08759% | 0 |  |  | ambos OK
46224.496 | -51588.93 | -51625.7 | 36.77 | 0.07127% | 0 |  |  | ambos OK
46224.496 | -51607.054 | -51622.538 | 15.484 | 0.03% | 0 |  |  | ambos OK
46224.496 | -51494.264 | -51478.198 | -16.066 | 0.0312% | 1 |  |  | ambos OK
46224.496 | -51459.104 | -51476.558 | 17.454 | 0.03392% | 6 |  |  | ambos OK
46224.4961 | -51528.116 | -51535.062 | 6.946 | 0.01348% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4961 | -51626.708 | -51686.296 | 59.588 | 0.1154% | 15 |  |  | ambos OK
46224.4961 | -51612.236 | -51623.074 | 10.838 | 0.021% | 24 |  |  | ambos OK
46224.4961 | -51637.36 | -51667.578 | 30.218 | 0.05852% | 14 |  |  | ambos OK
46224.4962 | -51586.51 | -51605.332 | 18.822 | 0.03649% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4962 | -51679.492 | -51679.232 | -0.26 | 0.0005031% | 12 |  |  | ambos OK
46224.4962 | -51621.688 | -51671.416 | 49.728 | 0.09633% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4962 | -51663.584 | -51689.052 | 25.468 | 0.0493% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4962 | -51663.962 | -51639.902 | -24.06 | 0.04657% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4963 | -51645.564 | -51614.384 | -31.18 | 0.06037% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4963 | -51550.702 | -51558.242 | 7.54 | 0.01463% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4963 | -51526.25 | -51608.83 | 82.58 | 0.1603% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4963 | -51562.138 | -51572.214 | 10.076 | 0.01954% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4964 | -51596.806 | -51618.268 | 21.462 | 0.0416% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4964 | -51555.632 | -51524.084 | -31.548 | 0.06119% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4964 | -51697.866 | -51659.722 | -38.144 | 0.07378% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4964 | -51714.952 | -51696.596 | -18.356 | 0.03549% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4965 | -51713.174 | -51706.28 | -6.894 | 0.01333% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4965 | -51609.328 | -51501.166 | -108.162 | 0.2096% | 7 |  |  | ambos OK
46224.4965 | -51466.848 | -51509.278 | 42.43 | 0.08244% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4965 | -51415.566 | -51501.632 | 86.066 | 0.1674% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4965 | -51625.346 | -51614.546 | -10.8 | 0.02092% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4966 | -51477.174 | -51458.932 | -18.242 | 0.03544% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4966 | -51143.048 | -51132.744 | -10.304 | 0.02015% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4966 | -50773.128 | -50842.132 | 69.004 | 0.1359% | 13 |  |  | ambos OK
46224.4966 | -50803.778 | -50805.822 | 2.044 | 0.004023% | 66 |  |  | ambos OK
46224.4967 | -51073.182 | -51158.172 | 84.99 | 0.1664% | 37 |  |  | ambos OK
46224.4967 | -51068.212 | -50955.518 | -112.694 | 0.2207% | 47 |  |  | ambos OK
46224.4967 | -50740.356 | -50652.384 | -87.972 | 0.1734% | 66 |  |  | ambos OK
46224.4967 | -50613.986 | -50664.886 | 50.9 | 0.1006% | 51 |  |  | ambos OK
46224.4968 | -50910.456 | -51044.114 | 133.658 | 0.2625% | 38 |  |  | ambos OK
46224.4968 | -51508.272 | -51533.19 | 24.918 | 0.04838% | 12 |  |  | ambos OK
46224.4968 | -51586.43 | -51526.318 | -60.112 | 0.1165% | 6 |  |  | ambos OK
46224.4968 | -51734.84 | -51657.126 | -77.714 | 0.1502% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4969 | -51563.604 | -51609.01 | 45.406 | 0.08806% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4969 | -51643.668 | -51588.416 | -55.252 | 0.107% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4969 | -51558.302 | -51528.808 | -29.494 | 0.05721% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4969 | -51502.276 | -51566.696 | 64.42 | 0.1251% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4969 | -51485.622 | -51477.864 | -7.758 | 0.01507% | 3 |  |  | ambos OK
46224.497 | -51685.44 | -51681.98 | -3.46 | 0.006694% | 0 |  |  | ambos OK
46224.497 | -51858.716 | -51898.692 | 39.976 | 0.07709% | 1 |  |  | ambos OK
46224.497 | -51854.182 | -51895.776 | 41.594 | 0.08021% | 26 |  |  | ambos OK
46224.497 | -51754.126 | -51747.386 | -6.74 | 0.01302% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4971 | -51818.196 | -51746.096 | -72.1 | 0.1391% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4971 | -52233.628 | -52313.412 | 79.784 | 0.1527% | 8 |  |  | ambos OK
46224.4971 | -52082.156 | -52116.138 | 33.982 | 0.06525% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4971 | -51942.05 | -51947.056 | 5.006 | 0.009638% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4972 | -51867.414 | -51892.726 | 25.312 | 0.0488% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4972 | -51778.152 | -51761.564 | -16.588 | 0.03204% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4972 | -51760.378 | -51739.23 | -21.148 | 0.04086% | 24 |  |  | ambos OK
46224.4972 | -51724.928 | -51683.02 | -41.908 | 0.08102% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4972 | -51858.068 | -51802.77 | -55.298 | 0.1066% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4973 | -51770.15 | -51793.496 | 23.346 | 0.0451% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4973 | -51646.284 | -51755.068 | 108.784 | 0.2106% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4973 | -51753.39 | -51838.05 | 84.66 | 0.1636% | 2 |  |  | ambos OK
46224.4973 | -51704.118 | -51693.58 | -10.538 | 0.02038% | 55 |  |  | ambos OK
46224.4974 | -51783.526 | -51765.03 | -18.496 | 0.03572% | 42 |  |  | ambos OK
46224.4974 | -51823.234 | -51782.718 | -40.516 | 0.07818% | 30 |  |  | ambos OK
46224.4974 | -51785.364 | -51822.488 | 37.124 | 0.07169% | 17 |  |  | ambos OK
46224.4974 | -51712.544 | -51719.74 | 7.196 | 0.01392% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4975 | -51658.494 | -51630.248 | -28.246 | 0.05468% | 15 |  |  | ambos OK
46224.4975 | -51605.796 | -51680.014 | 74.218 | 0.1438% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4975 | -51611.662 | -51586.148 | -25.514 | 0.04943% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4975 | -51621.132 | -51610.606 | -10.526 | 0.02039% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4975 | -51540 | -51567.392 | 27.392 | 0.05315% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4976 | -51589.414 | -51598.528 | 9.114 | 0.01767% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4976 | -51602.838 | -51564.058 | -38.78 | 0.07515% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4976 | -51671.99 | -51628.596 | -43.394 | 0.08398% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4976 | -51536.156 | -51526.058 | -10.098 | 0.01959% | 35 |  |  | ambos OK
46224.4977 | -51604.454 | -51583.756 | -20.698 | 0.04011% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4977 | -51621.39 | -51627.354 | 5.964 | 0.01155% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4977 | -51639.67 | -51732.904 | 93.234 | 0.1805% | 14 |  |  | ambos OK
46224.4977 | -51552.37 | -51537.59 | -14.78 | 0.02867% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4978 | -51615.058 | -51616.334 | 1.276 | 0.002472% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4978 | -51615.83 | -51589.258 | -26.572 | 0.05148% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4978 | -51545.108 | -51487.93 | -57.178 | 0.1109% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4978 | -51489.814 | -51498.122 | 8.308 | 0.01614% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4979 | -51489.868 | -51392.44 | -97.428 | 0.1892% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4979 | -51408.66 | -51421.014 | 12.354 | 0.02403% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4979 | -51420.086 | -51402.5 | -17.586 | 0.0342% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4979 | -51528.952 | -51465.474 | -63.478 | 0.1232% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4979 | -51564.252 | -51571.87 | 7.618 | 0.01477% | 0 |  |  | ambos OK
46224.498 | -51410.842 | -51470.586 | 59.744 | 0.1162% | 0 |  |  | ambos OK
46224.498 | -51424.178 | -51314.998 | -109.18 | 0.2123% | 0 |  |  | ambos OK
46224.498 | -51268.592 | -51367.268 | 98.676 | 0.1925% | 0 |  |  | ambos OK
46224.498 | -51553.916 | -51568.768 | 14.852 | 0.02881% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4981 | -51561.616 | -51583.052 | 21.436 | 0.04157% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4981 | -51615.06 | -51573.138 | -41.922 | 0.08122% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4981 | -51540.192 | -51637.95 | 97.758 | 0.1897% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4981 | -51425.082 | -51491.482 | 66.4 | 0.1291% | 8 |  |  | ambos OK
46224.4982 | -51673.302 | -51587.336 | -85.966 | 0.1664% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4982 | -51512.002 | -51660.334 | 148.332 | 0.288% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4982 | -51517.142 | -51613.992 | 96.85 | 0.188% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4982 | -51506.24 | -51471.63 | -34.61 | 0.0672% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4982 | -51440.956 | -51411.018 | -29.938 | 0.0582% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4983 | -51542.808 | -51440.942 | -101.866 | 0.1976% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4983 | -51651.206 | -51657.132 | 5.926 | 0.01147% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4983 | -51642.758 | -51663.778 | 21.02 | 0.0407% | 16 |  |  | ambos OK
46224.4983 | -51661.694 | -51673.164 | 11.47 | 0.0222% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4984 | -51647.624 | -51706.224 | 58.6 | 0.1135% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4984 | -51654.99 | -51598.916 | -56.074 | 0.1086% | 54 |  |  | ambos OK
46224.4984 | -51628.298 | -51630.992 | 2.694 | 0.005218% | 61 |  |  | ambos OK
46224.4984 | -51634.652 | -51637.642 | 2.99 | 0.005791% | 56 |  |  | ambos OK
46224.4985 | -51617.898 | -51549.49 | -68.408 | 0.1325% | 38 |  |  | ambos OK
46224.4985 | -51652.826 | -51666.972 | 14.146 | 0.02739% | 31 |  |  | ambos OK
46224.4985 | -51470.88 | -51390.386 | -80.494 | 0.1564% | 17 |  |  | ambos OK
46224.4985 | -51728.792 | -51780.2 | 51.408 | 0.09938% | 7 |  |  | ambos OK
46224.4985 | -51579.63 | -51599.916 | 20.286 | 0.03933% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4986 | -51749.43 | -51727.178 | -22.252 | 0.043% | 55 |  |  | ambos OK
46224.4986 | -51503.758 | -51533.984 | 30.226 | 0.05869% | 61 |  |  | ambos OK
46224.4986 | -51489.188 | -51491.262 | 2.074 | 0.004028% | 12 |  |  | ambos OK
46224.4986 | -51268.576 | -51371.562 | 102.986 | 0.2009% | 23 |  |  | ambos OK
46224.4987 | -51430.574 | -51449.976 | 19.402 | 0.03772% | 21 |  |  | ambos OK
46224.4987 | -51521.702 | -51511.832 | -9.87 | 0.01916% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4987 | -51394.634 | -51446.452 | 51.818 | 0.1008% | 20 |  |  | ambos OK
46224.4987 | -51524.326 | -51569.078 | 44.752 | 0.08686% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4988 | -51395.164 | -51380.746 | -14.418 | 0.02805% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4988 | -51436.286 | -51368.424 | -67.862 | 0.1319% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4988 | -51519.062 | -51554.734 | 35.672 | 0.06924% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4988 | -51730.688 | -51768.732 | 38.044 | 0.07354% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4989 | -51645.866 | -51729.002 | 83.136 | 0.161% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4989 | -51518.508 | -51563.774 | 45.266 | 0.08786% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4989 | -51628.37 | -51630.396 | 2.026 | 0.003924% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4989 | -51498.986 | -51487.77 | -11.216 | 0.02178% | 9 |  |  | ambos OK
46224.4989 | -51683.38 | -51787.486 | 104.106 | 0.2014% | 3 |  |  | ambos OK
46224.499 | -51639.884 | -51606.992 | -32.892 | 0.06369% | 0 |  |  | ambos OK
46224.499 | -51555.488 | -51504.442 | -51.046 | 0.09901% | 1 |  |  | ambos OK
46224.499 | -51465.504 | -51386.27 | -79.234 | 0.154% | 0 |  |  | ambos OK
46224.499 | -51518.818 | -51547.896 | 29.078 | 0.05644% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4991 | -51724.256 | -51763.024 | 38.768 | 0.07495% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4991 | -51643.926 | -51654.218 | 10.292 | 0.01993% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4991 | -51526.06 | -51565.648 | 39.588 | 0.07683% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4991 | -51486.594 | -51468.6 | -17.994 | 0.03495% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4992 | -51469.71 | -51506.7 | 36.99 | 0.07187% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4992 | -51508.694 | -51599.462 | 90.768 | 0.1762% | 9 |  |  | ambos OK
46224.4992 | -51581.838 | -51658.84 | 77.002 | 0.1493% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4992 | -51621.738 | -51523.342 | -98.396 | 0.1906% | 5 |  |  | ambos OK
46224.4992 | -51576.724 | -51532.678 | -44.046 | 0.0854% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4993 | -51456.332 | -51476.748 | 20.416 | 0.03968% | 61 |  |  | ambos OK
46224.4993 | -51593.228 | -51569.27 | -23.958 | 0.04644% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4993 | -51650.456 | -51598.018 | -52.438 | 0.1015% | 47 |  |  | ambos OK
46224.4993 | -51669.994 | -51707.606 | 37.612 | 0.07279% | 33 |  |  | ambos OK
46224.4994 | -51699.072 | -51794.474 | 95.402 | 0.1845% | 63 |  |  | ambos OK
46224.4994 | -51610.862 | -51614.562 | 3.7 | 0.007169% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4994 | -51588.784 | -51491.308 | -97.476 | 0.1889% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4994 | -51455.094 | -51352.946 | -102.148 | 0.1985% | 5 |  |  | ambos OK
46224.4995 | -51467.746 | -51396.46 | -71.286 | 0.1385% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4995 | -51396.732 | -51443.662 | 46.93 | 0.09131% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4995 | -51404.624 | -51310.6 | -94.024 | 0.1829% | 6 |  |  | ambos OK
46224.4995 | -51049.92 | -51036.356 | -13.564 | 0.02657% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4995 | -51442.072 | -51488.492 | 46.42 | 0.09024% | 14 |  |  | ambos OK
46224.4996 | -51775.392 | -51766.376 | -9.016 | 0.01741% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4996 | -51460.53 | -51378.19 | -82.34 | 0.16% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4996 | -51558.754 | -51599.41 | 40.656 | 0.07885% | 7 |  |  | ambos OK
46224.4996 | -51690.066 | -51807.928 | 117.862 | 0.228% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4997 | -51580.606 | -51610.816 | 30.21 | 0.05857% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4997 | -51435.386 | -51467.366 | 31.98 | 0.06218% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4997 | -51575.66 | -51548.28 | -27.38 | 0.05309% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4997 | -51613.782 | -51577.34 | -36.442 | 0.07061% | 3 |  |  | ambos OK
46224.4998 | -51563.812 | -51647.864 | 84.052 | 0.163% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4998 | -51543.514 | -51620.932 | 77.418 | 0.1502% | 11 |  |  | ambos OK
46224.4998 | -51583.102 | -51654.334 | 71.232 | 0.1381% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4998 | -51702.118 | -51633.198 | -68.92 | 0.1333% | 24 |  |  | ambos OK
46224.4998 | -51781.162 | -51725.61 | -55.552 | 0.1073% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4999 | -51745.998 | -51755.402 | 9.404 | 0.01817% | 1 |  |  | ambos OK
46224.4999 | -51642.676 | -51597.436 | -45.24 | 0.0876% | 0 |  |  | ambos OK
46224.4999 | -51574.524 | -51535.494 | -39.03 | 0.07568% | 4 |  |  | ambos OK
46224.4999 | -51503.716 | -51558.384 | 54.668 | 0.1061% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5 | -51422.568 | -51412.528 | -10.04 | 0.01952% | 65 |  |  | ambos OK
46224.5 | -51483.32 | -51487.51 | 4.19 | 0.008139% | 38 |  |  | ambos OK
46224.5 | -51595.936 | -51642.292 | 46.356 | 0.08984% | 46 |  |  | ambos OK
46224.5 | -51536.192 | -51561.578 | 25.386 | 0.04926% | 20 |  |  | ambos OK
46224.5001 | -51509.158 | -51503.578 | -5.58 | 0.01083% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5001 | -51415.072 | -51378.314 | -36.758 | 0.07149% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5001 | -51536.556 | -51571.044 | 34.488 | 0.06692% | 23 |  |  | ambos OK
46224.5001 | -51506.188 | -51427.696 | -78.492 | 0.1524% | 14 |  |  | ambos OK
46224.5002 | -51300.57 | -51330.766 | 30.196 | 0.05886% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5002 | -51148.54 | -51152.316 | 3.776 | 0.007382% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5002 | -51037.272 | -51081.852 | 44.58 | 0.08735% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5002 | -50971.188 | -50990.354 | 19.166 | 0.0376% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5002 | -51010.406 | -51102.448 | 92.042 | 0.1804% | 29 |  |  | ambos OK
46224.5003 | -51045.136 | -51071.986 | 26.85 | 0.0526% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5003 | -50939.872 | -50962.618 | 22.746 | 0.04465% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5003 | -51029.152 | -50936.15 | -93.002 | 0.1823% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5003 | -51280.382 | -51228.826 | -51.556 | 0.1005% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5004 | -51469.226 | -51481.586 | 12.36 | 0.02401% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5004 | -51414.274 | -51513.378 | 99.104 | 0.1928% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5004 | -51376.148 | -51320.882 | -55.266 | 0.1076% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5004 | -51468.626 | -51452.668 | -15.958 | 0.03101% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5005 | -51415.13 | -51359.384 | -55.746 | 0.1084% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5005 | -51432.362 | -51430.506 | -1.856 | 0.003609% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5005 | -51472.54 | -51431.144 | -41.396 | 0.08042% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5005 | -51423.226 | -51410.304 | -12.922 | 0.02513% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5005 | -51501.858 | -51422.456 | -79.402 | 0.1542% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5006 | -51384.716 | -51376.876 | -7.84 | 0.01526% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5006 | -51567.674 | -51543.472 | -24.202 | 0.04693% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5006 | -51784.058 | -51806.974 | 22.916 | 0.04425% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5006 | -51490.734 | -51482.436 | -8.298 | 0.01612% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5007 | -51599.31 | -51673.66 | 74.35 | 0.1441% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5007 | -51641.588 | -51617.694 | -23.894 | 0.04627% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5007 | -51596.982 | -51501.16 | -95.822 | 0.1857% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5007 | -51620.776 | -51513.688 | -107.088 | 0.2075% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5008 | -51490.706 | -51446.118 | -44.588 | 0.08659% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5008 | -51624.922 | -51605.134 | -19.788 | 0.03833% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5008 | -51573.09 | -51572.94 | -0.15 | 0.0002908% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5008 | -51535 | -51489.14 | -45.86 | 0.08899% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5009 | -51435.252 | -51438.366 | 3.114 | 0.006054% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5009 | -51500.84 | -51666.706 | 165.866 | 0.3221% | 51 |  |  | ambos OK
46224.5009 | -51523.364 | -51496.286 | -27.078 | 0.05255% | 59 |  |  | ambos OK
46224.5009 | -51653.998 | -51647.08 | -6.918 | 0.01339% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5009 | -51710.96 | -51591.348 | -119.612 | 0.2313% | 32 |  |  | ambos OK
46224.501 | -51397.86 | -51388.518 | -9.342 | 0.01818% | 35 |  |  | ambos OK
46224.501 | -51386.826 | -51323.352 | -63.474 | 0.1235% | 20 |  |  | ambos OK
46224.501 | -51035.78 | -51062.846 | 27.066 | 0.05303% | 0 |  |  | ambos OK
46224.501 | -51211.718 | -51207.094 | -4.624 | 0.009029% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5011 | -51202.592 | -51205.85 | 3.258 | 0.006363% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5011 | -51233.186 | -51249.02 | 15.834 | 0.03091% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5011 | -51211.736 | -51180.712 | -31.024 | 0.06058% | 40 |  |  | ambos OK
46224.5011 | -51030.822 | -51165.504 | 134.682 | 0.2639% | 51 |  |  | ambos OK
46224.5012 | -51151.192 | -51277.246 | 126.054 | 0.2464% | 33 |  |  | ambos OK
46224.5012 | -51010.134 | -51004.624 | -5.51 | 0.0108% | 26 |  |  | ambos OK
46224.5012 | -50974.934 | -50932.974 | -41.96 | 0.08231% | 25 |  |  | ambos OK
46224.5012 | -50966.124 | -51024.208 | 58.084 | 0.114% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5012 | -50870.562 | -50975.316 | 104.754 | 0.2059% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5013 | -50848.128 | -50841.356 | -6.772 | 0.01332% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5013 | -50802.318 | -50855.114 | 52.796 | 0.1039% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5013 | -50714.974 | -50651.948 | -63.026 | 0.1243% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5013 | -50764.786 | -50822.474 | 57.688 | 0.1136% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5014 | -50773.004 | -50824.042 | 51.038 | 0.1005% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5014 | -50811.708 | -50718.956 | -92.752 | 0.1825% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5014 | -51012.036 | -50982.83 | -29.206 | 0.05725% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5014 | -50945.078 | -51047.404 | 102.326 | 0.2009% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5015 | -50885.962 | -50992.156 | 106.194 | 0.2087% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5015 | -51084.834 | -50994.768 | -90.066 | 0.1763% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5015 | -50743.592 | -50853.742 | 110.15 | 0.2171% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5015 | -50749.916 | -50858.616 | 108.7 | 0.2142% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5015 | -50964.764 | -50936.316 | -28.448 | 0.05582% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5016 | -50974.182 | -50961.044 | -13.138 | 0.02577% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5016 | -50858.126 | -50866.644 | 8.518 | 0.01675% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5016 | -50542.164 | -50497.26 | -44.904 | 0.08884% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5016 | -50578.472 | -50566.622 | -11.85 | 0.02343% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5017 | -50724.028 | -50781.988 | 57.96 | 0.1143% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5017 | -50703.084 | -50684.726 | -18.358 | 0.03621% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5017 | -50602.026 | -50634.442 | 32.416 | 0.06406% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5017 | -50483.826 | -50507.264 | 23.438 | 0.04643% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5018 | -50634.516 | -50580.548 | -53.968 | 0.1066% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5018 | -50632.908 | -50706.54 | 73.632 | 0.1454% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5018 | -50639.558 | -50617.02 | -22.538 | 0.04451% | 65 |  |  | ambos OK
46224.5018 | -50658.55 | -50577.758 | -80.792 | 0.1595% | 32 |  |  | ambos OK
46224.5018 | -50578.632 | -50594.086 | 15.454 | 0.03055% | 30 |  |  | ambos OK
46224.5019 | -50663.106 | -50685.542 | 22.436 | 0.04428% | 19 |  |  | ambos OK
46224.5019 | -50725.068 | -50648.24 | -76.828 | 0.1515% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5019 | -50629.032 | -50618.718 | -10.314 | 0.02037% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5019 | -50505.87 | -50465.192 | -40.678 | 0.08054% | 2 |  |  | ambos OK
46224.502 | -50537.364 | -50467.972 | -69.392 | 0.1373% | 0 |  |  | ambos OK
46224.502 | -50486.218 | -50506.202 | 19.984 | 0.03958% | 5 |  |  | ambos OK
46224.502 | -50377.37 | -50412.592 | 35.222 | 0.06992% | 0 |  |  | ambos OK
46224.502 | -50295.036 | -50396.22 | 101.184 | 0.2012% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5021 | -50491.552 | -50498.118 | 6.566 | 0.013% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5021 | -50478.56 | -50426.294 | -52.266 | 0.1035% | 32 |  |  | ambos OK
46224.5021 | -50438.094 | -50511.278 | 73.184 | 0.1451% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5021 | -50400.934 | -50409.81 | 8.876 | 0.01761% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5022 | -50709.786 | -50742.2 | 32.414 | 0.06392% | 10 |  |  | ambos OK
46224.5022 | -50802.424 | -50818.83 | 16.406 | 0.03229% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5022 | -50793.512 | -50809.37 | 15.858 | 0.03122% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5022 | -50615.412 | -50659.044 | 43.632 | 0.0862% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5022 | -50731.99 | -50738.446 | 6.456 | 0.01273% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5023 | -50721.79 | -50668.372 | -53.418 | 0.1053% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5023 | -50709.676 | -50631.854 | -77.822 | 0.1535% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5023 | -50632.36 | -50564.924 | -67.436 | 0.1332% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5023 | -50339.242 | -50286.866 | -52.376 | 0.104% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5024 | -50455.414 | -50485.878 | 30.464 | 0.06038% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5024 | -50615.042 | -50611.126 | -3.916 | 0.007737% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5024 | -50534.158 | -50533.416 | -0.742 | 0.001468% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5024 | -50437.626 | -50402.794 | -34.832 | 0.06906% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5025 | -50726.826 | -50736.6 | 9.774 | 0.01927% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5025 | -50653.122 | -50580.44 | -72.682 | 0.1435% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5025 | -50757.726 | -50667.144 | -90.582 | 0.1785% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5025 | -50702.304 | -50740.974 | 38.67 | 0.07627% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5025 | -50569.74 | -50518.838 | -50.902 | 0.1007% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5026 | -50369.328 | -50368.398 | -0.93 | 0.001846% | 50 |  |  | ambos OK
46224.5026 | -50416.344 | -50401.916 | -14.428 | 0.02862% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5026 | -50493.392 | -50445.754 | -47.638 | 0.09435% | 55 |  |  | ambos OK
46224.5026 | -50503.498 | -50511.934 | 8.436 | 0.0167% | 32 |  |  | ambos OK
46224.5027 | -50446.366 | -50404.896 | -41.47 | 0.08221% | 35 |  |  | ambos OK
46224.5027 | -50558.782 | -50534.812 | -23.97 | 0.04741% | 22 |  |  | ambos OK
46224.5027 | -50721.454 | -50624.556 | -96.898 | 0.191% | 17 |  |  | ambos OK
46224.5027 | -50563.46 | -50613.4 | 49.94 | 0.09877% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5028 | -50697.688 | -50816.51 | 118.822 | 0.2344% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5028 | -51023.148 | -50922.872 | -100.276 | 0.1965% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5028 | -50981.146 | -50971.188 | -9.958 | 0.01953% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5028 | -51082.344 | -51048.396 | -33.948 | 0.06646% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5028 | -51012.148 | -50937.596 | -74.552 | 0.1461% | 33 |  |  | ambos OK
46224.5029 | -50691.916 | -50765.314 | 73.398 | 0.1448% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5029 | -50730.888 | -50744.418 | 13.53 | 0.02667% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5029 | -50733.532 | -50825.496 | 91.964 | 0.1813% | 44 |  |  | ambos OK
46224.5029 | -50712.612 | -50754.936 | 42.324 | 0.08346% | 1 |  |  | ambos OK
46224.503 | -50811.582 | -50871.164 | 59.582 | 0.1173% | 0 |  |  | ambos OK
46224.503 | -50846.026 | -50835.28 | -10.746 | 0.02113% | 41 |  |  | ambos OK
46224.503 | -50726.416 | -50735.52 | 9.104 | 0.01795% | 0 |  |  | ambos OK
46224.503 | -50732.28 | -50673.802 | -58.478 | 0.1153% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5031 | -51138.594 | -51083.162 | -55.432 | 0.1084% | 42 |  |  | ambos OK
46224.5031 | -51368.29 | -51446.186 | 77.896 | 0.1516% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5031 | -52019.22 | -52146.62 | 127.4 | 0.2449% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5031 | -52092.396 | -52149.352 | 56.956 | 0.1093% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5032 | -52000.41 | -52076.648 | 76.238 | 0.1466% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5032 | -52045.544 | -52087.748 | 42.204 | 0.08109% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5032 | -52178.296 | -52125.328 | -52.968 | 0.1015% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5032 | -52289.6 | -52276.714 | -12.886 | 0.02464% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5032 | -52162.08 | -52167.488 | 5.408 | 0.01037% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5033 | -52321.364 | -52404.638 | 83.274 | 0.1592% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5033 | -52276.834 | -52307.366 | 30.532 | 0.0584% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5033 | -52320.562 | -52343.488 | 22.926 | 0.04382% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5033 | -52377.676 | -52423.752 | 46.076 | 0.08797% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5034 | -52351.696 | -52367.358 | 15.662 | 0.02992% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5034 | -52165.12 | -52219.92 | 54.8 | 0.1051% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5034 | -51946.75 | -51994.16 | 47.41 | 0.09127% | 240 |  |  | ambos OK
46224.5034 | -51958.306 | -51933.292 | -25.014 | 0.04814% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5035 | -51846.306 | -51871.954 | 25.648 | 0.04947% | 32 |  |  | ambos OK
46224.5035 | -51286.054 | -51364.368 | 78.314 | 0.1527% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5035 | -50335.594 | -50306.788 | -28.806 | 0.05723% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5035 | -50250.146 | -50226.484 | -23.662 | 0.04709% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5035 | -50113.338 | -50102.486 | -10.852 | 0.02165% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5036 | -49937.156 | -49960.742 | 23.586 | 0.04723% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5036 | -50056.428 | -50006.536 | -49.892 | 0.09967% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5036 | -50136.044 | -50021.166 | -114.878 | 0.2291% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5036 | -50204.602 | -50043.37 | -161.232 | 0.3211% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5037 | -50212.156 | -50219.284 | 7.128 | 0.0142% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5037 | -50247.31 | -50211.342 | -35.968 | 0.07158% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5037 | -50353.012 | -50331.936 | -21.076 | 0.04186% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5037 | -50688.362 | -50857.894 | 169.532 | 0.3345% | 59 |  |  | ambos OK
46224.5038 | -50898.066 | -50688.174 | -209.892 | 0.4124% | 56 |  |  | ambos OK
46224.5038 | -51109.632 | -50890.246 | -219.386 | 0.4292% | 55 |  |  | ambos OK
46224.5038 | -50927.428 | -50906.358 | -21.07 | 0.04137% | 39 |  |  | ambos OK
46224.5038 | -50832.538 | -50810.718 | -21.82 | 0.04293% | 29 |  |  | ambos OK
46224.5038 | -50903.334 | -50887.604 | -15.73 | 0.0309% | 30 |  |  | ambos OK
46224.5039 | -51113.65 | -51084.184 | -29.466 | 0.05765% | 22 |  |  | ambos OK
46224.5039 | -51162.852 | -51172.888 | 10.036 | 0.01962% | 12 |  |  | ambos OK
46224.5039 | -51210.404 | -51162.048 | -48.356 | 0.09443% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5039 | -51244.16 | -51158.646 | -85.514 | 0.1669% | 0 |  |  | ambos OK
46224.504 | -51206.974 | -51196.03 | -10.944 | 0.02137% | 1 |  |  | ambos OK
46224.504 | -51014.52 | -50956.248 | -58.272 | 0.1142% | 7 |  |  | ambos OK
46224.504 | -51126.644 | -51131.828 | 5.184 | 0.01014% | 0 |  |  | ambos OK
46224.504 | -50996.164 | -50984.24 | -11.924 | 0.02338% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5041 | -51598.346 | -51518.188 | -80.158 | 0.1553% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5041 | -52150.746 | -52129.512 | -21.234 | 0.04072% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5041 | -52173.126 | -52111.176 | -61.95 | 0.1187% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5041 | -52002.946 | -51984.072 | -18.874 | 0.03629% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5042 | -51948.076 | -51981.636 | 33.56 | 0.0646% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5042 | -51993.594 | -52027.656 | 34.062 | 0.06551% | 32 |  |  | ambos OK
46224.5042 | -51962.832 | -52020.75 | 57.918 | 0.1115% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5042 | -52111.508 | -52172.91 | 61.402 | 0.1178% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5042 | -52075.252 | -51977.814 | -97.438 | 0.1871% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5043 | -52128.54 | -52029.214 | -99.326 | 0.1905% | 36 |  |  | ambos OK
46224.5043 | -51974.726 | -51845.214 | -129.512 | 0.2492% | 44 |  |  | ambos OK
46224.5043 | -51716.776 | -51708.168 | -8.608 | 0.01664% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5043 | -51629.618 | -51627.574 | -2.044 | 0.003959% | 15 |  |  | ambos OK
46224.5044 | -51576.876 | -51578.436 | 1.56 | 0.003025% | 22 |  |  | ambos OK
46224.5044 | -51399.604 | -51427.244 | 27.64 | 0.05377% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5044 | -51276.93 | -51266.068 | -10.862 | 0.02118% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5044 | -51331.38 | -51303.94 | -27.44 | 0.05346% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5045 | -50489.232 | -50608.528 | 119.296 | 0.2363% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5045 | -50099.852 | -50079.97 | -19.882 | 0.03968% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5045 | -50113.45 | -50055.046 | -58.404 | 0.1165% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5045 | -50074.046 | -50105.42 | 31.374 | 0.06266% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5045 | -49963.23 | -50057.602 | 94.372 | 0.1889% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5046 | -50035.998 | -50080.96 | 44.962 | 0.08986% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5046 | -49800.354 | -49684.812 | -115.542 | 0.232% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5046 | -49981.31 | -50017.58 | 36.27 | 0.07257% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5046 | -49999.03 | -49999.136 | 0.106 | 0.000212% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5047 | -49913.644 | -49897.334 | -16.31 | 0.03268% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5047 | -49855.858 | -49913.134 | 57.276 | 0.1149% | 65 |  |  | ambos OK
46224.5047 | -50068.556 | -50089.128 | 20.572 | 0.04109% | 56 |  |  | ambos OK
46224.5047 | -50172.862 | -50147.128 | -25.734 | 0.05129% | 57 |  |  | ambos OK
46224.5048 | -50091.404 | -50067.718 | -23.686 | 0.04729% | 51 |  |  | ambos OK
46224.5048 | -50142.704 | -50089.324 | -53.38 | 0.1065% | 34 |  |  | ambos OK
46224.5048 | -50117.696 | -50088.482 | -29.214 | 0.05829% | 32 |  |  | ambos OK
46224.5048 | -50048.706 | -50001.248 | -47.458 | 0.09482% | 27 |  |  | ambos OK
46224.5048 | -50126.11 | -50095.254 | -30.856 | 0.06156% | 59 |  |  | ambos OK
46224.5049 | -50153.426 | -50253.29 | 99.864 | 0.1991% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5049 | -50299.07 | -50309.968 | 10.898 | 0.02167% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5049 | -50280.438 | -50222.616 | -57.822 | 0.115% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5049 | -50307.938 | -50367.18 | 59.242 | 0.1178% | 4 |  |  | ambos OK
46224.505 | -50340.906 | -50374.566 | 33.66 | 0.06686% | 0 |  |  | ambos OK
46224.505 | -50336.664 | -50385.654 | 48.99 | 0.09732% | 1 |  |  | ambos OK
46224.505 | -49997.57 | -50038.98 | 41.41 | 0.08282% | 0 |  |  | ambos OK
46224.505 | -50408.58 | -50397.938 | -10.642 | 0.02111% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5051 | -50429.456 | -50579.864 | 150.408 | 0.2983% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5051 | -50542.136 | -50475.034 | -67.102 | 0.1328% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5051 | -50593.912 | -50643.158 | 49.246 | 0.09734% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5051 | -50736.936 | -50837.874 | 100.938 | 0.1989% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5051 | -50978.646 | -51157.372 | 178.726 | 0.3506% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5052 | -51717.258 | -51765.668 | 48.41 | 0.09361% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5052 | -51616.474 | -51566.282 | -50.192 | 0.09724% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5052 | -51456.636 | -51469.198 | 12.562 | 0.02441% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5052 | -51303.502 | -51382.166 | 78.664 | 0.1533% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5053 | -51504.87 | -51512.962 | 8.092 | 0.01571% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5053 | -51316.16 | -51311.884 | -4.276 | 0.008333% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5053 | -51244.3 | -51105.696 | -138.604 | 0.2705% | 50 |  |  | ambos OK
46224.5053 | -51333.974 | -51386.664 | 52.69 | 0.1026% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5054 | -51416.812 | -51403.912 | -12.9 | 0.02509% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5054 | -51269.53 | -51338.046 | 68.516 | 0.1336% | 29 |  |  | ambos OK
46224.5054 | -51058.908 | -51110.784 | 51.876 | 0.1016% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5054 | -51345.178 | -51436.94 | 91.762 | 0.1787% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5055 | -51422.634 | -51392.052 | -30.582 | 0.05947% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5055 | -51362.932 | -51436.434 | 73.502 | 0.1431% | 62 |  |  | ambos OK
46224.5055 | -51198.82 | -51209.518 | 10.698 | 0.0209% | 75 |  |  | ambos OK
46224.5055 | -51134.878 | -51108.342 | -26.536 | 0.05189% | 78 |  |  | ambos OK
46224.5055 | -51065.256 | -51091.958 | 26.702 | 0.05229% | 53 |  |  | ambos OK
46224.5056 | -50857.726 | -50987.868 | 130.142 | 0.2559% | 41 |  |  | ambos OK
46224.5056 | -51185.178 | -51161.718 | -23.46 | 0.04583% | 19 |  |  | ambos OK
46224.5056 | -51169.104 | -51142.476 | -26.628 | 0.05204% | 27 |  |  | ambos OK
46224.5056 | -51140.608 | -51096.878 | -43.73 | 0.08551% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5057 | -50922.422 | -50986.272 | 63.85 | 0.1254% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5057 | -51023.28 | -51067.524 | 44.244 | 0.08671% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5057 | -50712.098 | -50869.292 | 157.194 | 0.31% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5057 | -50086.096 | -50090.162 | 4.066 | 0.008118% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5058 | -50033.81 | -50029.946 | -3.864 | 0.007723% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5058 | -49848.778 | -49816.094 | -32.684 | 0.06557% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5058 | -49582.968 | -49588.432 | 5.464 | 0.01102% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5058 | -49794.004 | -49775.222 | -18.782 | 0.03772% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5058 | -49662.528 | -49504.604 | -157.924 | 0.318% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5059 | -49777.126 | -49678.086 | -99.04 | 0.199% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5059 | -49709.07 | -49697.276 | -11.794 | 0.02373% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5059 | -49716.464 | -49732.226 | 15.762 | 0.0317% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5059 | -49627.684 | -49613.374 | -14.31 | 0.02883% | 0 |  |  | ambos OK
46224.506 | -49806.322 | -49724.346 | -81.976 | 0.1646% | 0 |  |  | ambos OK
46224.506 | -49998.694 | -49983.414 | -15.28 | 0.03056% | 1 |  |  | ambos OK
46224.506 | -49997.944 | -49928.918 | -69.026 | 0.1381% | 1 |  |  | ambos OK
46224.506 | -50096.502 | -50098.486 | 1.984 | 0.00396% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5061 | -50303.24 | -50317.904 | 14.664 | 0.02915% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5061 | -50490.378 | -50485.872 | -4.506 | 0.008924% | 56 |  |  | ambos OK
46224.5061 | -50297.42 | -50234.144 | -63.276 | 0.1258% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5061 | -50149.038 | -50106.692 | -42.346 | 0.08444% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5061 | -50186.136 | -50158.396 | -27.74 | 0.05527% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5062 | -50245.91 | -50191.9 | -54.01 | 0.1075% | 24 |  |  | ambos OK
46224.5062 | -50240.73 | -50189.39 | -51.34 | 0.1022% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5062 | -50497.172 | -50419.998 | -77.174 | 0.1528% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5062 | -50575.794 | -50578.878 | 3.084 | 0.006098% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5063 | -50408.578 | -50445.568 | 36.99 | 0.07338% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5063 | -50561.882 | -50564.44 | 2.558 | 0.005059% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5063 | -50667.794 | -50663.436 | -4.358 | 0.008601% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5063 | -50576.54 | -50577.932 | 1.392 | 0.002752% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5064 | -50448.026 | -50547.726 | 99.7 | 0.1976% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5064 | -50563.536 | -50558.786 | -4.75 | 0.009394% | 10 |  |  | ambos OK
46224.5064 | -50709.636 | -50728.942 | 19.306 | 0.03807% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5064 | -50576.304 | -50551.936 | -24.368 | 0.04818% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5065 | -50691.178 | -50664.06 | -27.118 | 0.0535% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5065 | -50643.766 | -50714.622 | 70.856 | 0.1399% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5065 | -50810.566 | -50834.452 | 23.886 | 0.04701% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5065 | -50983.738 | -51001.592 | 17.854 | 0.03502% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5065 | -50805.262 | -50801.614 | -3.648 | 0.00718% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5066 | -50756.176 | -50799.758 | 43.582 | 0.08587% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5066 | -50725.59 | -50889.278 | 163.688 | 0.3227% | 73 |  |  | ambos OK
46224.5066 | -50766.438 | -50805.256 | 38.818 | 0.07646% | 64 |  |  | ambos OK
46224.5066 | -50864.412 | -50869.086 | 4.674 | 0.009189% | 46 |  |  | ambos OK
46224.5067 | -50893.736 | -50784.218 | -109.518 | 0.2152% | 69 |  |  | ambos OK
46224.5067 | -50819.544 | -50780.788 | -38.756 | 0.07626% | 49 |  |  | ambos OK
46224.5067 | -50840.144 | -50893.49 | 53.346 | 0.1049% | 63 |  |  | ambos OK
46224.5067 | -50830.11 | -50823.564 | -6.546 | 0.01288% | 52 |  |  | ambos OK
46224.5068 | -50950.868 | -50981.462 | 30.594 | 0.06005% | 35 |  |  | ambos OK
46224.5068 | -50764.22 | -50730.348 | -33.872 | 0.06672% | 24 |  |  | ambos OK
46224.5068 | -50705.842 | -50741.678 | 35.836 | 0.07067% | 14 |  |  | ambos OK
46224.5068 | -50603.882 | -50634.706 | 30.824 | 0.06091% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5068 | -50754.976 | -50790.684 | 35.708 | 0.07035% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5069 | -50798.092 | -50870 | 71.908 | 0.1416% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5069 | -50681.666 | -50649.252 | -32.414 | 0.06396% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5069 | -50711.146 | -50719.394 | 8.248 | 0.01626% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5069 | -50768.752 | -50772.962 | 4.21 | 0.008293% | 32 |  |  | ambos OK
46224.507 | -50792.794 | -50833.42 | 40.626 | 0.07998% | 0 |  |  | ambos OK
46224.507 | -50793.576 | -50772.996 | -20.58 | 0.04052% | 0 |  |  | ambos OK
46224.507 | -50809.588 | -50770.102 | -39.486 | 0.07771% | 19 |  |  | ambos OK
46224.507 | -51016.148 | -51064.344 | 48.196 | 0.09447% | 36 |  |  | ambos OK
46224.5071 | -50933.184 | -50955.728 | 22.544 | 0.04426% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5071 | -50785.548 | -50743.016 | -42.532 | 0.08375% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5071 | -50900.518 | -50898.514 | -2.004 | 0.003937% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5071 | -50936.118 | -50991.46 | 55.342 | 0.1086% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5071 | -50831.76 | -50935.026 | 103.266 | 0.2032% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5072 | -50948.136 | -50948.924 | 0.788 | 0.001547% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5072 | -50752.644 | -50749.59 | -3.054 | 0.006017% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5072 | -51379.67 | -51314.226 | -65.444 | 0.1274% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5072 | -51492.712 | -51570.534 | 77.822 | 0.1511% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5073 | -51560.184 | -51568.608 | 8.424 | 0.01634% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5073 | -51625.256 | -51624.896 | -0.36 | 0.0006973% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5073 | -51611.38 | -51657.92 | 46.54 | 0.09017% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5073 | -51688.32 | -51670.714 | -17.606 | 0.03406% | 51 |  |  | ambos OK
46224.5074 | -51588.496 | -51577.222 | -11.274 | 0.02185% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5074 | -51402.684 | -51478.608 | 75.924 | 0.1477% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5074 | -51351.324 | -51346.102 | -5.222 | 0.01017% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5074 | -51455.428 | -51468.478 | 13.05 | 0.02536% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5075 | -51568.172 | -51565.482 | -2.69 | 0.005216% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5075 | -51546.86 | -51518.084 | -28.776 | 0.05582% | 56 |  |  | ambos OK
46224.5075 | -51438.096 | -51454.59 | 16.494 | 0.03207% | 11 |  |  | ambos OK
46224.5075 | -51435.532 | -51506.362 | 70.83 | 0.1377% | 29 |  |  | ambos OK
46224.5075 | -51472.72 | -51520.512 | 47.792 | 0.09285% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5076 | -51518.232 | -51504.896 | -13.336 | 0.02589% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5076 | -51304.212 | -51250.716 | -53.496 | 0.1043% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5076 | -51228.886 | -51222.012 | -6.874 | 0.01342% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5076 | -51332.038 | -51309.298 | -22.74 | 0.0443% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5077 | -51294.21 | -51213.372 | -80.838 | 0.1576% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5077 | -51114.686 | -51093.338 | -21.348 | 0.04176% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5077 | -51145.944 | -51104.076 | -41.868 | 0.08186% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5077 | -51119.878 | -51166.746 | 46.868 | 0.09168% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5078 | -51222.306 | -51193.148 | -29.158 | 0.05692% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5078 | -51114.59 | -51113.984 | -0.606 | 0.001186% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5078 | -51080.066 | -51065.742 | -14.324 | 0.02804% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5078 | -51000.302 | -51035.736 | 35.434 | 0.06948% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5078 | -51133.164 | -51118.608 | -14.556 | 0.02847% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5079 | -51110.562 | -50965.828 | -144.734 | 0.2832% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5079 | -51020.884 | -50976.896 | -43.988 | 0.08622% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5079 | -51047.622 | -50973.062 | -74.56 | 0.1461% | 11 |  |  | ambos OK
46224.5079 | -51025.368 | -51032.696 | 7.328 | 0.01436% | 6 |  |  | ambos OK
46224.508 | -50923.362 | -50988.314 | 64.952 | 0.1275% | 14 |  |  | ambos OK
46224.508 | -50935.732 | -50860.568 | -75.164 | 0.1476% | 0 |  |  | ambos OK
46224.508 | -50792.598 | -50796.682 | 4.084 | 0.008041% | 2 |  |  | ambos OK
46224.508 | -50795.22 | -50817.234 | 22.014 | 0.04334% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5081 | -50825.684 | -50770.02 | -55.664 | 0.1095% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5081 | -50967.924 | -50979.09 | 11.166 | 0.02191% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5081 | -50942.822 | -50958.24 | 15.418 | 0.03027% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5081 | -50917.81 | -51004.12 | 86.31 | 0.1695% | 10 |  |  | ambos OK
46224.5081 | -50975.256 | -50952.214 | -23.042 | 0.0452% | 65 |  |  | ambos OK
46224.5082 | -50928.352 | -50907.822 | -20.53 | 0.04031% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5082 | -50995.634 | -51010.974 | 15.34 | 0.03008% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5082 | -50992.408 | -51018.98 | 26.572 | 0.05211% | 57 |  |  | ambos OK
46224.5082 | -51129.46 | -51065.756 | -63.704 | 0.1246% | 57 |  |  | ambos OK
46224.5083 | -51143.14 | -51132.48 | -10.66 | 0.02084% | 49 |  |  | ambos OK
46224.5083 | -50998.514 | -50976.43 | -22.084 | 0.0433% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5083 | -51247.604 | -51326.032 | 78.428 | 0.153% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5083 | -51018.608 | -51077.028 | 58.42 | 0.1145% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5084 | -50947.092 | -50997.158 | 50.066 | 0.09827% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5084 | -50845.584 | -50861.662 | 16.078 | 0.03162% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5084 | -50891.5 | -50930.778 | 39.278 | 0.07718% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5084 | -50780.742 | -50835.004 | 54.262 | 0.1069% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5085 | -50822.134 | -50747.166 | -74.968 | 0.1475% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5085 | -50632.554 | -50569.198 | -63.356 | 0.1251% | 26 |  |  | ambos OK
46224.5085 | -50836.422 | -50775.114 | -61.308 | 0.1206% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5085 | -50693.56 | -50884.17 | 190.61 | 0.376% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5085 | -50833.91 | -50912.476 | 78.566 | 0.1546% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5086 | -51034.92 | -51044.97 | 10.05 | 0.01969% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5086 | -50788.728 | -50835.478 | 46.75 | 0.09205% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5086 | -50916.374 | -50943.8 | 27.426 | 0.05386% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5086 | -50861.744 | -50827.746 | -33.998 | 0.06684% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5087 | -50934.398 | -50897.138 | -37.26 | 0.07315% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5087 | -51014.094 | -51073.4 | 59.306 | 0.1163% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5087 | -51089.31 | -51058.296 | -31.014 | 0.06071% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5087 | -50795.06 | -50805.16 | 10.1 | 0.01988% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5088 | -50865.958 | -50922.966 | 57.008 | 0.1121% | 23 |  |  | ambos OK
46224.5088 | -50872.054 | -50950.636 | 78.582 | 0.1545% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5088 | -50925.546 | -50891.632 | -33.914 | 0.0666% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5088 | -50987.658 | -51026.68 | 39.022 | 0.07653% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5088 | -50974.958 | -50974.978 | 0.02 | 3.923e-05% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5089 | -51050.458 | -51049.182 | -1.276 | 0.002499% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5089 | -50883.418 | -51003.338 | 119.92 | 0.2357% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5089 | -50821.89 | -50938.934 | 117.044 | 0.2303% | 12 |  |  | ambos OK
46224.5089 | -50808.662 | -50894.978 | 86.316 | 0.1699% | 1 |  |  | ambos OK
46224.509 | -50762.566 | -50709.926 | -52.64 | 0.1037% | 7 |  |  | ambos OK
46224.509 | -50680.242 | -50656.014 | -24.228 | 0.04781% | 0 |  |  | ambos OK
46224.509 | -50866.158 | -50866.05 | -0.108 | 0.0002123% | 16 |  |  | ambos OK
46224.509 | -50860.646 | -50854.736 | -5.91 | 0.01162% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5091 | -50909.784 | -50900.892 | -8.892 | 0.01747% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5091 | -51152.832 | -51106.786 | -46.046 | 0.09002% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5091 | -51093.64 | -50986.852 | -106.788 | 0.209% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5091 | -50989.26 | -51096.882 | 107.622 | 0.2111% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5091 | -51130.482 | -51127.982 | -2.5 | 0.004889% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5092 | -51124.96 | -51027.996 | -96.964 | 0.1897% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5092 | -51182.824 | -51067.19 | -115.634 | 0.2259% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5092 | -51138.832 | -51130.556 | -8.276 | 0.01618% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5092 | -51398.65 | -51223.178 | -175.472 | 0.3414% | 64 |  |  | ambos OK
46224.5093 | -51437.776 | -51366.55 | -71.226 | 0.1385% | 63 |  |  | ambos OK
46224.5093 | -51386.28 | -51404.564 | 18.284 | 0.03558% | 59 |  |  | ambos OK
46224.5093 | -51252.762 | -51220.838 | -31.924 | 0.06229% | 123 |  |  | ambos OK
46224.5093 | -51191.752 | -51159.802 | -31.95 | 0.06241% | 47 |  |  | ambos OK
46224.5094 | -51138.486 | -51190.458 | 51.972 | 0.1016% | 28 |  |  | ambos OK
46224.5094 | -51149.556 | -51095.76 | -53.796 | 0.1052% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5094 | -51037.324 | -51045.102 | 7.778 | 0.01524% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5094 | -51220.236 | -51152.662 | -67.574 | 0.1319% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5095 | -51148.058 | -51087.684 | -60.374 | 0.118% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5095 | -51068.006 | -51008.058 | -59.948 | 0.1174% | 40 |  |  | ambos OK
46224.5095 | -51128.044 | -51144.726 | 16.682 | 0.03263% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5095 | -51134.856 | -51133.166 | -1.69 | 0.003305% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5095 | -51124.824 | -51153.608 | 28.784 | 0.0563% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5096 | -51111.584 | -51109.964 | -1.62 | 0.00317% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5096 | -51111.422 | -51028.402 | -83.02 | 0.1624% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5096 | -51198.188 | -51221.788 | 23.6 | 0.0461% | 26 |  |  | ambos OK
46224.5096 | -51363.852 | -51375.602 | 11.75 | 0.02288% | 31 |  |  | ambos OK
46224.5097 | -51450.75 | -51455.14 | 4.39 | 0.008532% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5097 | -51481.11 | -51411.742 | -69.368 | 0.1347% | 14 |  |  | ambos OK
46224.5097 | -51334.462 | -51271.976 | -62.486 | 0.1217% | 14 |  |  | ambos OK
46224.5097 | -51380.986 | -51349.236 | -31.75 | 0.06179% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5098 | -51344.402 | -51354.806 | 10.404 | 0.02026% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5098 | -51369.524 | -51404.084 | 34.56 | 0.06728% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5098 | -51609.896 | -51649.06 | 39.164 | 0.07588% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5098 | -51446.314 | -51435.928 | -10.386 | 0.02019% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5098 | -51270.742 | -51226.138 | -44.604 | 0.087% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5099 | -51186.268 | -51108.544 | -77.724 | 0.1518% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5099 | -51024.522 | -51023.434 | -1.088 | 0.002132% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5099 | -51141.158 | -51128.942 | -12.216 | 0.02389% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5099 | -51118.142 | -51197.95 | 79.808 | 0.1561% | 0 |  |  | ambos OK
46224.51 | -51490.292 | -51460.796 | -29.496 | 0.05728% | 5 |  |  | ambos OK
46224.51 | -51357.608 | -51349.468 | -8.14 | 0.01585% | 1 |  |  | ambos OK
46224.51 | -51296.04 | -51302.778 | 6.738 | 0.01314% | 0 |  |  | ambos OK
46224.51 | -51115.676 | -51065.76 | -49.916 | 0.09765% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5101 | -51111.51 | -51130.26 | 18.75 | 0.03668% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5101 | -51227.078 | -51264.058 | 36.98 | 0.07219% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5101 | -51021.504 | -50999.458 | -22.046 | 0.04321% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5101 | -51292.536 | -51177.572 | -114.964 | 0.2241% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5101 | -50912.576 | -50964.836 | 52.26 | 0.1026% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5102 | -50892.644 | -50893.426 | 0.782 | 0.001537% | 52 |  |  | ambos OK
46224.5102 | -50951.244 | -51049.258 | 98.014 | 0.1924% | 19 |  |  | ambos OK
46224.5102 | -51169.978 | -51236.726 | 66.748 | 0.1304% | 20 |  |  | ambos OK
46224.5102 | -51011.114 | -51093.68 | 82.566 | 0.1619% | 23 |  |  | ambos OK
46224.5103 | -51179.13 | -51092.278 | -86.852 | 0.1697% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5103 | -51110.168 | -51027.252 | -82.916 | 0.1622% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5103 | -51020.662 | -51050.938 | 30.276 | 0.05934% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5103 | -50990.51 | -51023.11 | 32.6 | 0.06393% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5104 | -50899.16 | -51026.568 | 127.408 | 0.2503% | 231 |  |  | ambos OK
46224.5104 | -50941.746 | -50982.028 | 40.282 | 0.07907% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5104 | -51100.77 | -51106.9 | 6.13 | 0.012% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5104 | -51414.858 | -51368.388 | -46.47 | 0.09038% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5105 | -51140.722 | -51182.646 | 41.924 | 0.08198% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5105 | -51152.066 | -51087.63 | -64.436 | 0.126% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5105 | -51073.912 | -50994.43 | -79.482 | 0.1556% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5105 | -50980.674 | -50983.972 | 3.298 | 0.006469% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5105 | -50909.99 | -50919.344 | 9.354 | 0.01837% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5106 | -50849.326 | -50903.266 | 53.94 | 0.1061% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5106 | -50867.716 | -50815.786 | -51.93 | 0.1021% | 25 |  |  | ambos OK
46224.5106 | -50615.786 | -50654.888 | 39.102 | 0.07725% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5106 | -50766.806 | -50808.544 | 41.738 | 0.08222% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5107 | -50753.05 | -50804.786 | 51.736 | 0.1019% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5107 | -50845.564 | -50862.568 | 17.004 | 0.03344% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5107 | -50882.778 | -50978.548 | 95.77 | 0.1882% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5107 | -50856.894 | -50903.714 | 46.82 | 0.09206% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5108 | -50916.378 | -50888.83 | -27.548 | 0.0541% | 42 |  |  | ambos OK
46224.5108 | -50948.018 | -51035.09 | 87.072 | 0.1709% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5108 | -51041.756 | -50952.536 | -89.22 | 0.1748% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5108 | -51066.274 | -51078.146 | 11.872 | 0.02325% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5108 | -51014.962 | -51005.388 | -9.574 | 0.01877% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5109 | -51054.24 | -51129.538 | 75.298 | 0.1475% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5109 | -50892.94 | -50867.296 | -25.644 | 0.05039% | 40 |  |  | ambos OK
46224.5109 | -51026.612 | -51081.736 | 55.124 | 0.108% | 37 |  |  | ambos OK
46224.5109 | -50870.03 | -50877.104 | 7.074 | 0.01391% | 22 |  |  | ambos OK
46224.511 | -50932.978 | -50890.032 | -42.946 | 0.08432% | 23 |  |  | ambos OK
46224.511 | -50770.186 | -50799.342 | 29.156 | 0.05743% | 20 |  |  | ambos OK
46224.511 | -50987.406 | -50982.956 | -4.45 | 0.008728% | 9 |  |  | ambos OK
46224.511 | -51074.834 | -51091.016 | 16.182 | 0.03168% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5111 | -50957.69 | -50960.992 | 3.302 | 0.00648% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5111 | -50886.256 | -50957.206 | 70.95 | 0.1394% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5111 | -50909.466 | -50962.704 | 53.238 | 0.1046% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5111 | -50762.714 | -50906.242 | 143.528 | 0.2827% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5111 | -50858.29 | -50867.656 | 9.366 | 0.01842% | 18 |  |  | ambos OK
46224.5112 | -51012.59 | -50960.28 | -52.31 | 0.1025% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5112 | -51033.092 | -50986.022 | -47.07 | 0.09223% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5112 | -50928.58 | -50905.634 | -22.946 | 0.04506% | 30 |  |  | ambos OK
46224.5112 | -50855.036 | -50911.51 | 56.474 | 0.111% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5113 | -50836.664 | -50847.582 | 10.918 | 0.02148% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5113 | -51073.368 | -50937.884 | -135.484 | 0.2653% | 23 |  |  | ambos OK
46224.5113 | -50965.186 | -50972.336 | 7.15 | 0.01403% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5113 | -50985.242 | -50998.808 | 13.566 | 0.02661% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5114 | -51071.942 | -51056.672 | -15.27 | 0.0299% | 11 |  |  | ambos OK
46224.5114 | -51030.97 | -51020.31 | -10.66 | 0.02089% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5114 | -50949.442 | -50933.752 | -15.69 | 0.0308% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5114 | -51064.21 | -51082.198 | 17.988 | 0.03523% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5114 | -51125.608 | -51173.434 | 47.826 | 0.09355% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5115 | -51048.916 | -51118.928 | 70.012 | 0.1371% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5115 | -51033.278 | -51080.6 | 47.322 | 0.09273% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5115 | -50940.698 | -50887.18 | -53.518 | 0.1051% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5115 | -51035.478 | -51052.56 | 17.082 | 0.03347% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5116 | -51002.064 | -50892.85 | -109.214 | 0.2141% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5116 | -51020.786 | -51040.092 | 19.306 | 0.03784% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5116 | -51029.946 | -51054.63 | 24.684 | 0.04837% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5116 | -50855.258 | -50834.298 | -20.96 | 0.04122% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5117 | -50850.4 | -50891.658 | 41.258 | 0.08114% | 16 |  |  | ambos OK
46224.5117 | -50971.264 | -50890.114 | -81.15 | 0.1592% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5117 | -51047.024 | -50999.404 | -47.62 | 0.09329% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5117 | -51022.314 | -51040.456 | 18.142 | 0.03556% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5118 | -50869.466 | -50890.544 | 21.078 | 0.04144% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5118 | -50780.47 | -50831.066 | 50.596 | 0.09964% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5118 | -51067.764 | -51066.67 | -1.094 | 0.002142% | 53 |  |  | ambos OK
46224.5118 | -51155.006 | -51178.578 | 23.572 | 0.04608% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5118 | -51359.366 | -51357.184 | -2.182 | 0.004248% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5119 | -50846.646 | -50911.236 | 64.59 | 0.127% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5119 | -50954.58 | -50925.274 | -29.306 | 0.05751% | 54 |  |  | ambos OK
46224.5119 | -51155.124 | -51087.318 | -67.806 | 0.1325% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5119 | -51125.336 | -51149.834 | 24.498 | 0.04792% | 0 |  |  | ambos OK
46224.512 | -50882.232 | -51018.026 | 135.794 | 0.2669% | 61 |  |  | ambos OK
46224.512 | -51098.746 | -51075.018 | -23.728 | 0.04644% | 55 |  |  | ambos OK
46224.512 | -51011.814 | -50985.918 | -25.896 | 0.05076% | 65 |  |  | ambos OK
46224.512 | -51108.69 | -51179.35 | 70.66 | 0.1383% | 44 |  |  | ambos OK
46224.5121 | -51249.958 | -51159.768 | -90.19 | 0.176% | 42 |  |  | ambos OK
46224.5121 | -51173.33 | -51178.618 | 5.288 | 0.01033% | 16 |  |  | ambos OK
46224.5121 | -51148.486 | -51180.86 | 32.374 | 0.06329% | 44 |  |  | ambos OK
46224.5121 | -51046.19 | -51035.336 | -10.854 | 0.02126% | 23 |  |  | ambos OK
46224.5121 | -50969.338 | -50975.64 | 6.302 | 0.01236% | 15 |  |  | ambos OK
46224.5122 | -51086.646 | -51152.432 | 65.786 | 0.1288% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5122 | -51064.232 | -51057.486 | -6.746 | 0.01321% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5122 | -50880.954 | -50906.026 | 25.072 | 0.04928% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5122 | -50846.018 | -50850.202 | 4.184 | 0.008229% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5123 | -50962.632 | -50985.576 | 22.944 | 0.04502% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5123 | -51079.472 | -51028.058 | -51.414 | 0.1007% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5123 | -50932.946 | -50854.588 | -78.358 | 0.1538% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5123 | -51055.276 | -51101.344 | 46.068 | 0.09023% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5124 | -51013.794 | -51095.056 | 81.262 | 0.1593% | 19 |  |  | ambos OK
46224.5124 | -50926.268 | -50968.752 | 42.484 | 0.08342% | 12 |  |  | ambos OK
46224.5124 | -50995.404 | -50987.452 | -7.952 | 0.01559% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5124 | -50868.224 | -50873.74 | 5.516 | 0.01084% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5124 | -51071.234 | -51059.936 | -11.298 | 0.02212% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5125 | -51039.524 | -50993.21 | -46.314 | 0.09074% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5125 | -51140.31 | -51170.568 | 30.258 | 0.05917% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5125 | -51112.696 | -51035.388 | -77.308 | 0.1513% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5125 | -51003.712 | -51012.68 | 8.968 | 0.01758% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5126 | -50875.16 | -50955.144 | 79.984 | 0.1572% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5126 | -50863.152 | -50886.734 | 23.582 | 0.04636% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5126 | -50917.186 | -50873.83 | -43.356 | 0.08515% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5126 | -50937.628 | -50932.342 | -5.286 | 0.01038% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5127 | -50964.07 | -50981.864 | 17.794 | 0.03491% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5127 | -50983.474 | -51099.812 | 116.338 | 0.2282% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5127 | -50929.866 | -50970.388 | 40.522 | 0.07956% | 61 |  |  | ambos OK
46224.5127 | -50870.29 | -50947.05 | 76.76 | 0.1509% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5128 | -50874.478 | -50961.936 | 87.458 | 0.1719% | 247 |  |  | ambos OK
46224.5128 | -50960.56 | -50882.858 | -77.702 | 0.1525% | 54 |  |  | ambos OK
46224.5128 | -51019.852 | -51024.436 | 4.584 | 0.008985% | 43 |  |  | ambos OK
46224.5128 | -50944.728 | -50992.292 | 47.564 | 0.09336% | 35 |  |  | ambos OK
46224.5128 | -50831.074 | -50866.426 | 35.352 | 0.06955% | 20 |  |  | ambos OK
46224.5129 | -50966.154 | -51002.902 | 36.748 | 0.0721% | 28 |  |  | ambos OK
46224.5129 | -50915.15 | -50909.102 | -6.048 | 0.01188% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5129 | -50964.86 | -50900.758 | -64.102 | 0.1258% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5129 | -50865.138 | -50889.946 | 24.808 | 0.04877% | 6 |  |  | ambos OK
46224.513 | -50807.574 | -50850.674 | 43.1 | 0.08483% | 5 |  |  | ambos OK
46224.513 | -51041.424 | -51109.3 | 67.876 | 0.133% | 1 |  |  | ambos OK
46224.513 | -50889.484 | -50828.562 | -60.922 | 0.1197% | 5 |  |  | ambos OK
46224.513 | -50791.488 | -50890.06 | 98.572 | 0.1941% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5131 | -51121.946 | -51173.348 | 51.402 | 0.1005% | 27 |  |  | ambos OK
46224.5131 | -51130.66 | -51158.208 | 27.548 | 0.05388% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5131 | -51052.334 | -51110.428 | 58.094 | 0.1138% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5131 | -51150.81 | -51255.012 | 104.202 | 0.2037% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5131 | -50991.548 | -50981.382 | -10.166 | 0.01994% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5132 | -51088.22 | -51107.436 | 19.216 | 0.03761% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5132 | -50978.7 | -50969.112 | -9.588 | 0.01881% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5132 | -51046.63 | -50943.274 | -103.356 | 0.2025% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5132 | -50945.94 | -50932.82 | -13.12 | 0.02575% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5133 | -50911.984 | -50894.706 | -17.278 | 0.03394% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5133 | -50896.066 | -50861.436 | -34.63 | 0.06804% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5133 | -51007.15 | -50976.158 | -30.992 | 0.06076% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5133 | -51143.402 | -51159.464 | 16.062 | 0.03141% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5134 | -51098.94 | -51142.986 | 44.046 | 0.0862% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5134 | -50995.422 | -50951.54 | -43.882 | 0.08605% | 80 |  |  | ambos OK
46224.5134 | -50999.588 | -50992.69 | -6.898 | 0.01353% | 72 |  |  | ambos OK
46224.5134 | -51234.682 | -51079.342 | -155.34 | 0.3032% | 55 |  |  | ambos OK
46224.5134 | -51171.376 | -51132.684 | -38.692 | 0.07561% | 51 |  |  | ambos OK
46224.5135 | -51249.174 | -51277.874 | 28.7 | 0.056% | 38 |  |  | ambos OK
46224.5135 | -51082.362 | -51071.292 | -11.07 | 0.02167% | 35 |  |  | ambos OK
46224.5135 | -50999.596 | -51051.402 | 51.806 | 0.1016% | 29 |  |  | ambos OK
46224.5135 | -50999.648 | -50868.166 | -131.482 | 0.2578% | 27 |  |  | ambos OK
46224.5136 | -50967.558 | -50981.972 | 14.414 | 0.02828% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5136 | -50979.168 | -50990.552 | 11.384 | 0.02233% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5136 | -50986.4 | -50952.376 | -34.024 | 0.06673% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5136 | -50781.716 | -50829.516 | 47.8 | 0.09413% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5137 | -50953.454 | -50888.28 | -65.174 | 0.1279% | 15 |  |  | ambos OK
46224.5137 | -51119.154 | -51108.58 | -10.574 | 0.02069% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5137 | -51101.228 | -51049.444 | -51.784 | 0.1013% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5137 | -50842.136 | -50806.13 | -36.006 | 0.07082% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5138 | -50806.978 | -50819.67 | 12.692 | 0.02498% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5138 | -50925.722 | -50991.262 | 65.54 | 0.1287% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5138 | -50872.434 | -50846.008 | -26.426 | 0.05195% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5138 | -51159.492 | -51176.226 | 16.734 | 0.03271% | 35 |  |  | ambos OK
46224.5138 | -51104.038 | -51110.042 | 6.004 | 0.01175% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5139 | -51049.266 | -51131.222 | 81.956 | 0.1605% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5139 | -50900.478 | -50913.53 | 13.052 | 0.02564% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5139 | -50863.162 | -50831.28 | -31.882 | 0.06268% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5139 | -51131.948 | -51265.502 | 133.554 | 0.2612% | 1 |  |  | ambos OK
46224.514 | -51040.596 | -51034.34 | -6.256 | 0.01226% | 1 |  |  | ambos OK
46224.514 | -51042.348 | -50933.118 | -109.23 | 0.214% | 4 |  |  | ambos OK
46224.514 | -50952.27 | -50887.84 | -64.43 | 0.1265% | 2 |  |  | ambos OK
46224.514 | -50768.182 | -50719.96 | -48.222 | 0.09498% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5141 | -50881.604 | -50971.502 | 89.898 | 0.1767% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5141 | -51084.576 | -51137.966 | 53.39 | 0.1045% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5141 | -50870.452 | -50926.378 | 55.926 | 0.1099% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5141 | -50879.624 | -50881.476 | 1.852 | 0.00364% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5141 | -50990.184 | -50928.15 | -62.034 | 0.1217% | 37 |  |  | ambos OK
46224.5142 | -50933.48 | -50937.002 | 3.522 | 0.006915% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5142 | -50874.096 | -50869.492 | -4.604 | 0.00905% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5142 | -51000.876 | -50964.598 | -36.278 | 0.07113% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5142 | -50939.422 | -50900.202 | -39.22 | 0.07699% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5143 | -51080.362 | -51012.412 | -67.95 | 0.133% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5143 | -51093.434 | -51082.988 | -10.446 | 0.02044% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5143 | -51054.132 | -51039.984 | -14.148 | 0.02771% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5143 | -51001.562 | -51069.174 | 67.612 | 0.1326% | 12 |  |  | ambos OK
46224.5144 | -50994.742 | -51009.114 | 14.372 | 0.02818% | 10 |  |  | ambos OK
46224.5144 | -50870.986 | -50821.308 | -49.678 | 0.09765% | 12 |  |  | ambos OK
46224.5144 | -50861.074 | -50814.762 | -46.312 | 0.09106% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5144 | -50997.564 | -50965.594 | -31.97 | 0.06269% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5144 | -51206.732 | -51158.848 | -47.884 | 0.09351% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5145 | -51022.386 | -51043.6 | 21.214 | 0.04158% | 64 |  |  | ambos OK
46224.5145 | -51042.642 | -51139.722 | 97.08 | 0.1902% | 54 |  |  | ambos OK
46224.5145 | -50980.512 | -50963.614 | -16.898 | 0.03315% | 49 |  |  | ambos OK
46224.5145 | -50918.642 | -50893.902 | -24.74 | 0.04859% | 23 |  |  | ambos OK
46224.5146 | -50994.272 | -51034.368 | 40.096 | 0.07863% | 23 |  |  | ambos OK
46224.5146 | -51171.272 | -51201.954 | 30.682 | 0.05996% | 38 |  |  | ambos OK
46224.5146 | -51199.41 | -51093.08 | -106.33 | 0.2077% | 23 |  |  | ambos OK
46224.5146 | -51078.946 | -51130.916 | 51.97 | 0.1017% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5147 | -51127.506 | -51081.88 | -45.626 | 0.08924% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5147 | -51057.822 | -51073.348 | 15.526 | 0.03041% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5147 | -51049.29 | -50954.262 | -95.028 | 0.1861% | 249 |  |  | ambos OK
46224.5147 | -50900.698 | -50912.342 | 11.644 | 0.02288% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5148 | -50876.064 | -50890.788 | 14.724 | 0.02894% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5148 | -51037.046 | -51017.642 | -19.404 | 0.03802% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5148 | -51030.18 | -50978.828 | -51.352 | 0.1006% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5148 | -50941.236 | -50932.036 | -9.2 | 0.01806% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5148 | -50816.482 | -50848.992 | 32.51 | 0.06398% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5149 | -50806.592 | -50862.954 | 56.362 | 0.1109% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5149 | -50916.646 | -51010.524 | 93.878 | 0.1844% | 34 |  |  | ambos OK
46224.5149 | -51120.528 | -51061.324 | -59.204 | 0.1158% | 52 |  |  | ambos OK
46224.5149 | -51312.552 | -51209.14 | -103.412 | 0.2015% | 3 |  |  | ambos OK
46224.515 | -51221.406 | -51196.622 | -24.784 | 0.04839% | 12 |  |  | ambos OK
46224.515 | -50960.216 | -51078.388 | 118.172 | 0.2319% | 26 |  |  | ambos OK
46224.515 | -51061.054 | -51110.08 | 49.026 | 0.09601% | 1 |  |  | ambos OK
46224.515 | -51040.912 | -51008.038 | -32.874 | 0.06441% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5151 | -50826.762 | -50871.258 | 44.496 | 0.08754% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5151 | -50927.148 | -51131.728 | 204.58 | 0.4017% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5151 | -51047.098 | -51089.548 | 42.45 | 0.08316% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5151 | -51048.466 | -50959.986 | -88.48 | 0.1733% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5151 | -51142.228 | -51016.198 | -126.03 | 0.2464% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5152 | -51082.062 | -51047.282 | -34.78 | 0.06809% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5152 | -51242.682 | -51234.362 | -8.32 | 0.01624% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5152 | -51067.448 | -51116.798 | 49.35 | 0.09664% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5152 | -51062.326 | -51143.068 | 80.742 | 0.1581% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5153 | -51043.334 | -51026.776 | -16.558 | 0.03244% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5153 | -51067.758 | -51104.068 | 36.31 | 0.0711% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5153 | -51090.18 | -51074.072 | -16.108 | 0.03153% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5153 | -50885.148 | -50904.434 | 19.286 | 0.0379% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5154 | -50954.212 | -51013.314 | 59.102 | 0.116% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5154 | -51141.056 | -51127.91 | -13.146 | 0.02571% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5154 | -51304.69 | -51402.096 | 97.406 | 0.1899% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5154 | -51483.532 | -51544.42 | 60.888 | 0.1183% | 62 |  |  | ambos OK
46224.5154 | -51739.78 | -51695.684 | -44.096 | 0.08523% | 45 |  |  | ambos OK
46224.5155 | -51509.868 | -51430.424 | -79.444 | 0.1542% | 38 |  |  | ambos OK
46224.5155 | -51114.618 | -51100.696 | -13.922 | 0.02724% | 35 |  |  | ambos OK
46224.5155 | -51052.598 | -51090.842 | 38.244 | 0.07491% | 20 |  |  | ambos OK
46224.5155 | -51211.826 | -51171.93 | -39.896 | 0.0779% | 32 |  |  | ambos OK
46224.5156 | -51112.534 | -51039.286 | -73.248 | 0.1433% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5156 | -51005.85 | -51065.862 | 60.012 | 0.1177% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5156 | -50956.782 | -50885.662 | -71.12 | 0.1396% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5156 | -51024.478 | -51102.094 | 77.616 | 0.1521% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5157 | -51291.222 | -51286.324 | -4.898 | 0.009549% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5157 | -51260.488 | -51189.482 | -71.006 | 0.1385% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5157 | -50948.112 | -50941.966 | -6.146 | 0.01206% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5157 | -51024.33 | -50948.522 | -75.808 | 0.1486% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5158 | -50903.224 | -50827.042 | -76.182 | 0.1497% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5158 | -51028.486 | -50997.632 | -30.854 | 0.06046% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5158 | -50976.914 | -51080.292 | 103.378 | 0.2028% | 16 |  |  | ambos OK
46224.5158 | -50917.278 | -50948.7 | 31.422 | 0.06171% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5158 | -50931.976 | -50957.642 | 25.666 | 0.05039% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5159 | -51133.096 | -51102.144 | -30.952 | 0.06053% | 53 |  |  | ambos OK
46224.5159 | -50912.884 | -50974.098 | 61.214 | 0.1202% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5159 | -50934.212 | -50995.798 | 61.586 | 0.1209% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5159 | -50981.106 | -51015.246 | 34.14 | 0.06697% | 43 |  |  | ambos OK
46224.516 | -51101.156 | -51076.632 | -24.524 | 0.04799% | 9 |  |  | ambos OK
46224.516 | -51157.582 | -51137.56 | -20.022 | 0.03914% | 2 |  |  | ambos OK
46224.516 | -51135.202 | -51175.858 | 40.656 | 0.07951% | 38 |  |  | ambos OK
46224.516 | -51125.708 | -51185.298 | 59.59 | 0.1166% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5161 | -50949.034 | -50910.112 | -38.922 | 0.07639% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5161 | -50970.432 | -50898.288 | -72.144 | 0.1415% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5161 | -51096.44 | -51136.818 | 40.378 | 0.07902% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5161 | -51082.53 | -51010.866 | -71.664 | 0.1403% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5161 | -50986.576 | -50968.268 | -18.308 | 0.03591% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5162 | -51068.746 | -51085.846 | 17.1 | 0.03348% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5162 | -50998.676 | -50975.466 | -23.21 | 0.04551% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5162 | -50960.332 | -50988.798 | 28.466 | 0.05586% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5162 | -51032.894 | -50993.676 | -39.218 | 0.07685% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5163 | -51063.972 | -51041.436 | -22.536 | 0.04413% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5163 | -51065.872 | -51044.962 | -20.91 | 0.04095% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5163 | -50923.254 | -50976.102 | 52.848 | 0.1038% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5163 | -51170.78 | -51096.694 | -74.086 | 0.1448% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5164 | -51082.706 | -51020.6 | -62.106 | 0.1216% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5164 | -50944.156 | -50997.728 | 53.572 | 0.1052% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5164 | -50922.138 | -50872.72 | -49.418 | 0.09705% | 52 |  |  | ambos OK
46224.5164 | -51148.19 | -51147.654 | -0.536 | 0.001048% | 42 |  |  | ambos OK
46224.5164 | -51198.292 | -51183.66 | -14.632 | 0.02858% | 43 |  |  | ambos OK
46224.5165 | -50928.842 | -51006.382 | 77.54 | 0.1523% | 29 |  |  | ambos OK
46224.5165 | -51001.26 | -50951.654 | -49.606 | 0.09726% | 17 |  |  | ambos OK
46224.5165 | -50919.356 | -50862.79 | -56.566 | 0.1111% | 16 |  |  | ambos OK
46224.5165 | -50785.088 | -50798.284 | 13.196 | 0.02598% | 12 |  |  | ambos OK
46224.5166 | -50899.998 | -50950.064 | 50.066 | 0.09836% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5166 | -50851.396 | -50931.486 | 80.09 | 0.1575% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5166 | -50878.988 | -50992.11 | 113.122 | 0.2223% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5166 | -50955.91 | -50940.496 | -15.414 | 0.03025% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5167 | -50927.648 | -50977.588 | 49.94 | 0.09806% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5167 | -50991.344 | -50971.004 | -20.34 | 0.03989% | 14 |  |  | ambos OK
46224.5167 | -51133.994 | -51189.058 | 55.064 | 0.1077% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5167 | -51239.854 | -51219.328 | -20.526 | 0.04006% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5167 | -51108.644 | -51077.292 | -31.352 | 0.06134% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5168 | -50860.746 | -50976.592 | 115.846 | 0.2278% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5168 | -51065.66 | -51025.808 | -39.852 | 0.07804% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5168 | -51057.816 | -51002.558 | -55.258 | 0.1082% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5168 | -51009.808 | -50946.932 | -62.876 | 0.1233% | 30 |  |  | ambos OK
46224.5169 | -50913.656 | -50915.738 | 2.082 | 0.004089% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5169 | -50910.572 | -50983.596 | 73.024 | 0.1434% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5169 | -50994.382 | -50948.998 | -45.384 | 0.089% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5169 | -50900.71 | -50944.036 | 43.326 | 0.08512% | 0 |  |  | ambos OK
46224.517 | -50989.052 | -51006.342 | 17.29 | 0.03391% | 0 |  |  | ambos OK
46224.517 | -51001.99 | -51019.168 | 17.178 | 0.03368% | 0 |  |  | ambos OK
46224.517 | -50922.94 | -50981.46 | 58.52 | 0.1149% | 0 |  |  | ambos OK
46224.517 | -51064.384 | -51138.108 | 73.724 | 0.1444% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5171 | -50938.798 | -50895.26 | -43.538 | 0.08547% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5171 | -51092.938 | -51099.39 | 6.452 | 0.01263% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5171 | -51186.264 | -51158.538 | -27.726 | 0.05417% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5171 | -51088.658 | -51105.894 | 17.236 | 0.03374% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5171 | -51018.672 | -50984.72 | -33.952 | 0.06655% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5172 | -51024.344 | -51044.904 | 20.56 | 0.04029% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5172 | -51009.232 | -50966.002 | -43.23 | 0.08475% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5172 | -51220.89 | -51154.84 | -66.05 | 0.129% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5172 | -51152.702 | -51123.632 | -29.07 | 0.05683% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5173 | -51048.232 | -51160.894 | 112.662 | 0.2207% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5173 | -50992.528 | -51058.196 | 65.668 | 0.1288% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5173 | -50974.558 | -50999.168 | 24.61 | 0.04828% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5173 | -50938.824 | -51035.384 | 96.56 | 0.1896% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5174 | -50889.622 | -50895.696 | 6.074 | 0.01194% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5174 | -51126.384 | -51225.968 | 99.584 | 0.1948% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5174 | -51097.664 | -51080.856 | -16.808 | 0.03289% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5174 | -51036.87 | -50959.004 | -77.866 | 0.1526% | 60 |  |  | ambos OK
46224.5174 | -51029.278 | -50908.384 | -120.894 | 0.2369% | 58 |  |  | ambos OK
46224.5175 | -51072.632 | -51069.236 | -3.396 | 0.006649% | 49 |  |  | ambos OK
46224.5175 | -51084.84 | -51093.33 | 8.49 | 0.01662% | 58 |  |  | ambos OK
46224.5175 | -50947.036 | -50952.436 | 5.4 | 0.0106% | 56 |  |  | ambos OK
46224.5175 | -50942.72 | -50971.02 | 28.3 | 0.05555% | 29 |  |  | ambos OK
46224.5176 | -50964.048 | -50887.338 | -76.71 | 0.1505% | 32 |  |  | ambos OK
46224.5176 | -50996.112 | -50914.992 | -81.12 | 0.1591% | 16 |  |  | ambos OK
46224.5176 | -51003.546 | -51004.382 | 0.836 | 0.001639% | 12 |  |  | ambos OK
46224.5176 | -50963.586 | -50970.848 | 7.262 | 0.01425% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5177 | -50983.114 | -51015.906 | 32.792 | 0.06432% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5177 | -51082.214 | -51132.192 | 49.978 | 0.09784% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5177 | -51005.444 | -50997.33 | -8.114 | 0.01591% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5177 | -50778.56 | -50847.656 | 69.096 | 0.1361% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5177 | -50891.734 | -51065.746 | 174.012 | 0.3419% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5178 | -50929.248 | -50806.604 | -122.644 | 0.2408% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5178 | -50982 | -50919.71 | -62.29 | 0.1222% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5178 | -50989.934 | -51080.424 | 90.49 | 0.1775% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5178 | -51074.536 | -51044.48 | -30.056 | 0.05885% | 27 |  |  | ambos OK
46224.5179 | -51217.478 | -51175.636 | -41.842 | 0.08169% | 28 |  |  | ambos OK
46224.5179 | -51179.17 | -51207.052 | 27.882 | 0.05448% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5179 | -51034.938 | -51103.366 | 68.428 | 0.1341% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5179 | -51162.858 | -51118.288 | -44.57 | 0.08711% | 11 |  |  | ambos OK
46224.518 | -51029.546 | -51100.276 | 70.73 | 0.1386% | 10 |  |  | ambos OK
46224.518 | -51039.402 | -51025.3 | -14.102 | 0.02763% | 234 |  |  | ambos OK
46224.518 | -50931.558 | -50948.532 | 16.974 | 0.03333% | 1 |  |  | ambos OK
46224.518 | -51012.656 | -51102.354 | 89.698 | 0.1758% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5181 | -51126.102 | -51198.106 | 72.004 | 0.1408% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5181 | -50998.22 | -51000.462 | 2.242 | 0.004396% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5181 | -51059.358 | -50987.066 | -72.292 | 0.1416% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5181 | -50936.296 | -50967.116 | 30.82 | 0.06051% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5181 | -50970.442 | -50916.89 | -53.552 | 0.1051% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5182 | -51066.51 | -51039.454 | -27.056 | 0.05298% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5182 | -50814.92 | -50931.736 | 116.816 | 0.2299% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5182 | -50856.142 | -50860.662 | 4.52 | 0.008888% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5182 | -50893.47 | -50824.626 | -68.844 | 0.1353% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5183 | -50739.67 | -50756.112 | 16.442 | 0.0324% | 59 |  |  | ambos OK
46224.5183 | -51070.272 | -51024.04 | -46.232 | 0.09053% | 29 |  |  | ambos OK
46224.5183 | -50911.928 | -50967.212 | 55.284 | 0.1086% | 56 |  |  | ambos OK
46224.5183 | -51018.572 | -51025.98 | 7.408 | 0.01452% | 44 |  |  | ambos OK
46224.5184 | -51137.026 | -51018.878 | -118.148 | 0.231% | 54 |  |  | ambos OK
46224.5184 | -50979.164 | -51065.56 | 86.396 | 0.1695% | 43 |  |  | ambos OK
46224.5184 | -51112.246 | -51215.372 | 103.126 | 0.2018% | 32 |  |  | ambos OK
46224.5184 | -51105.292 | -51098.418 | -6.874 | 0.01345% | 11 |  |  | ambos OK
46224.5184 | -51082.374 | -51131.606 | 49.232 | 0.09638% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5185 | -50998.118 | -51073.6 | 75.482 | 0.148% | 14 |  |  | ambos OK
46224.5185 | -50968.142 | -51028.494 | 60.352 | 0.1184% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5185 | -50870.318 | -50885.07 | 14.752 | 0.029% | 18 |  |  | ambos OK
46224.5185 | -51070.48 | -51149.626 | 79.146 | 0.155% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5186 | -51053.96 | -51061.632 | 7.672 | 0.01503% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5186 | -51024.834 | -51060.542 | 35.708 | 0.06998% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5186 | -51090.776 | -51031.716 | -59.06 | 0.1156% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5186 | -50990.048 | -51004.384 | 14.336 | 0.02812% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5187 | -51012.548 | -51046.632 | 34.084 | 0.06681% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5187 | -50966.006 | -51024.642 | 58.636 | 0.115% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5187 | -51059.766 | -50974.362 | -85.404 | 0.1673% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5187 | -51099.076 | -51082.906 | -16.17 | 0.03164% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5187 | -51000.654 | -51096.866 | 96.212 | 0.1886% | 58 |  |  | ambos OK
46224.5188 | -50921.646 | -50971.414 | 49.768 | 0.09773% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5188 | -50960.846 | -50825.448 | -135.398 | 0.2657% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5188 | -50936.572 | -50973.518 | 36.946 | 0.07253% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5188 | -51071.176 | -51003.7 | -67.476 | 0.1321% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5189 | -50921.548 | -51038.874 | 117.326 | 0.2304% | 31 |  |  | ambos OK
46224.5189 | -50987.978 | -51028.548 | 40.57 | 0.07957% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5189 | -50921.512 | -50917.852 | -3.66 | 0.007188% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5189 | -50879.976 | -50863.346 | -16.63 | 0.03268% | 1 |  |  | ambos OK
46224.519 | -50997.336 | -51016.462 | 19.126 | 0.0375% | 1 |  |  | ambos OK
46224.519 | -50908.074 | -50924.62 | 16.546 | 0.0325% | 0 |  |  | ambos OK
46224.519 | -50970.054 | -51032.198 | 62.144 | 0.1219% | 1 |  |  | ambos OK
46224.519 | -51098.36 | -51061.056 | -37.304 | 0.073% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5191 | -51004.696 | -50950.192 | -54.504 | 0.1069% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5191 | -50773.136 | -50792.938 | 19.802 | 0.039% | 164 |  |  | ambos OK
46224.5191 | -50729.402 | -50772.95 | 43.548 | 0.08584% | 66 |  |  | ambos OK
46224.5191 | -51068.104 | -51032.984 | -35.12 | 0.06877% | 38 |  |  | ambos OK
46224.5191 | -50758.11 | -50762.928 | 4.818 | 0.009492% | 24 |  |  | ambos OK
46224.5192 | -50736.368 | -50796.924 | 60.556 | 0.1194% | 14 |  |  | ambos OK
46224.5192 | -50825.728 | -50790.396 | -35.332 | 0.06952% | 15 |  |  | ambos OK
46224.5192 | -50897.78 | -50787.028 | -110.752 | 0.2176% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5192 | -50854.54 | -50717.942 | -136.598 | 0.2686% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5193 | -50671.588 | -50608.424 | -63.164 | 0.1247% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5193 | -50704.362 | -50683.498 | -20.864 | 0.04115% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5193 | -50514.576 | -50539.322 | 24.746 | 0.04899% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5193 | -50586.17 | -50719.524 | 133.354 | 0.2636% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5194 | -50476.444 | -50535.91 | 59.466 | 0.1178% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5194 | -50408.534 | -50360.802 | -47.732 | 0.09469% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5194 | -50129.116 | -50074.594 | -54.522 | 0.1088% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5194 | -50276.752 | -50280.538 | 3.786 | 0.00753% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5194 | -50395.092 | -50438.8 | 43.708 | 0.08673% | 45 |  |  | ambos OK
46224.5195 | -50486.42 | -50464.222 | -22.198 | 0.04397% | 16 |  |  | ambos OK
46224.5195 | -50338.962 | -50368.288 | 29.326 | 0.05826% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5195 | -50439.716 | -50437.55 | -2.166 | 0.004294% | 27 |  |  | ambos OK
46224.5195 | -50107.772 | -50182.17 | 74.398 | 0.1485% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5196 | -50241.748 | -50255.528 | 13.78 | 0.02743% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5196 | -50475.812 | -50428.05 | -47.762 | 0.09462% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5196 | -50277.65 | -50248.006 | -29.644 | 0.05896% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5196 | -50188.664 | -50086.986 | -101.678 | 0.2026% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5197 | -50295.42 | -50301.432 | 6.012 | 0.01195% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5197 | -50350.6 | -50380.342 | 29.742 | 0.05907% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5197 | -50154.998 | -50195.878 | 40.88 | 0.08151% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5197 | -50224.482 | -50161.462 | -63.02 | 0.1255% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5197 | -50205.002 | -50125.716 | -79.286 | 0.1579% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5198 | -50212.574 | -50247.114 | 34.54 | 0.06879% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5198 | -50156.046 | -50178.28 | 22.234 | 0.04433% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5198 | -50111.902 | -50069.056 | -42.846 | 0.0855% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5198 | -49998.93 | -50026.45 | 27.52 | 0.05504% | 236 |  |  | ambos OK
46224.5199 | -50314.7 | -50280.354 | -34.346 | 0.06826% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5199 | -50019.59 | -49992.974 | -26.616 | 0.05321% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5199 | -50062.312 | -49999.51 | -62.802 | 0.1254% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5199 | -50040.64 | -50030.706 | -9.934 | 0.01985% | 1 |  |  | ambos OK
46224.52 | -50018.494 | -50068.474 | 49.98 | 0.09992% | 0 |  |  | ambos OK
46224.52 | -50103.772 | -50098.906 | -4.866 | 0.009712% | 1 |  |  | ambos OK
46224.52 | -50008.482 | -49967.916 | -40.566 | 0.08112% | 0 |  |  | ambos OK
46224.52 | -50003.862 | -49969.47 | -34.392 | 0.06878% | 60 |  |  | ambos OK
46224.5201 | -49981.026 | -49960.098 | -20.928 | 0.04187% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5201 | -49964.91 | -50001.58 | 36.67 | 0.07339% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5201 | -49998.592 | -50030.07 | 31.478 | 0.06296% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5201 | -49949.706 | -50134.432 | 184.726 | 0.3698% | 43 |  |  | ambos OK
46224.5201 | -50028.898 | -50041.85 | 12.952 | 0.02589% | 55 |  |  | ambos OK
46224.5202 | -49886.744 | -49840.272 | -46.472 | 0.09316% | 56 |  |  | ambos OK
46224.5202 | -50029.842 | -49962.008 | -67.834 | 0.1356% | 48 |  |  | ambos OK
46224.5202 | -50027.662 | -50039.944 | 12.282 | 0.02455% | 28 |  |  | ambos OK
46224.5202 | -50102.146 | -50117.134 | 14.988 | 0.02991% | 39 |  |  | ambos OK
46224.5203 | -50069.228 | -50081.09 | 11.862 | 0.02369% | 20 |  |  | ambos OK
46224.5203 | -50203.626 | -50163.222 | -40.404 | 0.08048% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5203 | -50088.604 | -50084.15 | -4.454 | 0.008892% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5203 | -49928.414 | -50018.438 | 90.024 | 0.1803% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5204 | -49789.142 | -49813.832 | 24.69 | 0.04959% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5204 | -49901.188 | -49895.68 | -5.508 | 0.01104% | 10 |  |  | ambos OK
46224.5204 | -49935.914 | -49910.684 | -25.23 | 0.05052% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5204 | -49876.476 | -49849.886 | -26.59 | 0.05331% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5204 | -49829.374 | -49782.594 | -46.78 | 0.09388% | 30 |  |  | ambos OK
46224.5205 | -49895.364 | -49919.046 | 23.682 | 0.04746% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5205 | -49861.746 | -49860.432 | -1.314 | 0.002635% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5205 | -49911.008 | -49933.138 | 22.13 | 0.04434% | 31 |  |  | ambos OK
46224.5205 | -49972.914 | -49990.332 | 17.418 | 0.03485% | 15 |  |  | ambos OK
46224.5206 | -49982.504 | -49936.562 | -45.942 | 0.09192% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5206 | -50035.626 | -49977.708 | -57.918 | 0.1158% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5206 | -50215.162 | -50180.898 | -34.264 | 0.06823% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5206 | -50155.89 | -50153.656 | -2.234 | 0.004454% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5207 | -50141.752 | -50085.75 | -56.002 | 0.1117% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5207 | -50021.668 | -50051.56 | 29.892 | 0.05976% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5207 | -49895.726 | -49836.824 | -58.902 | 0.1181% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5207 | -49996.34 | -50007.966 | 11.626 | 0.02325% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5207 | -49983.22 | -49973.85 | -9.37 | 0.01875% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5208 | -50155.486 | -50110.908 | -44.578 | 0.08888% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5208 | -49954.324 | -49992.308 | 37.984 | 0.07604% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5208 | -49987.702 | -50002.14 | 14.438 | 0.02888% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5208 | -49912.734 | -50016.302 | 103.568 | 0.2075% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5209 | -50010.42 | -50006.064 | -4.356 | 0.00871% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5209 | -49953.932 | -49977.318 | 23.386 | 0.04682% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5209 | -49906.466 | -49849.13 | -57.336 | 0.1149% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5209 | -49957.348 | -50003.232 | 45.884 | 0.09185% | 0 |  |  | ambos OK
46224.521 | -49921.756 | -49901.292 | -20.464 | 0.04099% | 1 |  |  | ambos OK
46224.521 | -49782.656 | -49695.55 | -87.106 | 0.175% | 1 |  |  | ambos OK
46224.521 | -49776.624 | -49978.978 | 202.354 | 0.4065% | 43 |  |  | ambos OK
46224.521 | -49936.28 | -49882.772 | -53.508 | 0.1072% | 40 |  |  | ambos OK
46224.5211 | -49887.848 | -49890.212 | 2.364 | 0.004739% | 47 |  |  | ambos OK
46224.5211 | -49929.176 | -49993.784 | 64.608 | 0.1294% | 53 |  |  | ambos OK
46224.5211 | -49937.954 | -49877.5 | -60.454 | 0.1211% | 19 |  |  | ambos OK
46224.5211 | -49972.298 | -49990.774 | 18.476 | 0.03697% | 24 |  |  | ambos OK
46224.5211 | -49982.106 | -49962.936 | -19.17 | 0.03835% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5212 | -49975.362 | -49966.5 | -8.862 | 0.01773% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5212 | -50242.648 | -50061.034 | -181.614 | 0.3615% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5212 | -49937.578 | -50024.496 | 86.918 | 0.1741% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5212 | -49800.23 | -49854.264 | 54.034 | 0.1085% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5213 | -49815.456 | -49765.808 | -49.648 | 0.09966% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5213 | -49839.994 | -49814.006 | -25.988 | 0.05214% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5213 | -50069.436 | -50209.778 | 140.342 | 0.2803% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5213 | -49903.076 | -49977.104 | 74.028 | 0.1483% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5214 | -49886.966 | -49834.028 | -52.938 | 0.1061% | 41 |  |  | ambos OK
46224.5214 | -49984.734 | -49921.622 | -63.112 | 0.1263% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5214 | -49925.65 | -49958.692 | 33.042 | 0.06618% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5214 | -50071.514 | -50065.016 | -6.498 | 0.01298% | 15 |  |  | ambos OK
46224.5214 | -49869.032 | -49857.568 | -11.464 | 0.02299% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5215 | -49909.588 | -49864.688 | -44.9 | 0.08996% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5215 | -49977.066 | -49990.778 | 13.712 | 0.02744% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5215 | -50071.266 | -50147.494 | 76.228 | 0.1522% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5215 | -50152.632 | -50259.574 | 106.942 | 0.2132% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5216 | -50247.318 | -50278.844 | 31.526 | 0.06274% | 24 |  |  | ambos OK
46224.5216 | -50449.038 | -50486.352 | 37.314 | 0.07396% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5216 | -50233.902 | -50148.66 | -85.242 | 0.1697% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5216 | -50084.466 | -50027.238 | -57.228 | 0.1143% | 28 |  |  | ambos OK
46224.5217 | -50005.526 | -49995.318 | -10.208 | 0.02041% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5217 | -50056.21 | -50007.412 | -48.798 | 0.09749% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5217 | -50203.056 | -50161.248 | -41.808 | 0.08328% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5217 | -50048.044 | -50106.254 | 58.21 | 0.1163% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5217 | -50129.482 | -50113.396 | -16.086 | 0.03209% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5218 | -50228.536 | -50207.03 | -21.506 | 0.04282% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5218 | -50340.72 | -50245.266 | -95.454 | 0.1896% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5218 | -50154.194 | -50114.468 | -39.726 | 0.07921% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5218 | -49953.264 | -49975.578 | 22.314 | 0.04467% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5219 | -50128.79 | -50053.694 | -75.096 | 0.1498% | 65 |  |  | ambos OK
46224.5219 | -49894.756 | -49937.888 | 43.132 | 0.08645% | 61 |  |  | ambos OK
46224.5219 | -50100.104 | -50009.62 | -90.484 | 0.1806% | 53 |  |  | ambos OK
46224.5219 | -50188.936 | -50035.008 | -153.928 | 0.3067% | 64 |  |  | ambos OK
46224.522 | -50137.042 | -50081.782 | -55.26 | 0.1102% | 25 |  |  | ambos OK
46224.522 | -50047.014 | -50062.112 | 15.098 | 0.03017% | 23 |  |  | ambos OK
46224.522 | -49911.578 | -50002.742 | 91.164 | 0.1827% | 15 |  |  | ambos OK
46224.522 | -50018.468 | -50009.868 | -8.6 | 0.01719% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5221 | -50108.264 | -49998.604 | -109.66 | 0.2188% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5221 | -50013.87 | -50075.348 | 61.478 | 0.1229% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5221 | -49984.602 | -49921.916 | -62.686 | 0.1254% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5221 | -50197.344 | -50120.596 | -76.748 | 0.1529% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5221 | -50101.026 | -50098.442 | -2.584 | 0.005158% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5222 | -49982.198 | -50057.796 | 75.598 | 0.1512% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5222 | -49940.36 | -49901.154 | -39.206 | 0.07851% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5222 | -49959.84 | -49924.466 | -35.374 | 0.0708% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5222 | -50184.836 | -50132.228 | -52.608 | 0.1048% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5223 | -50061.492 | -50125.752 | 64.26 | 0.1284% | 14 |  |  | ambos OK
46224.5223 | -50070.67 | -50090.724 | 20.054 | 0.04005% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5223 | -49966.452 | -50023.22 | 56.768 | 0.1136% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5223 | -50149.2 | -50109.208 | -39.992 | 0.07975% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5224 | -49976.144 | -49951.544 | -24.6 | 0.04922% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5224 | -50054.426 | -49931.438 | -122.988 | 0.2457% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5224 | -49895.928 | -49906.642 | 10.714 | 0.02147% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5224 | -49976.858 | -50035.006 | 58.148 | 0.1163% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5224 | -49828.76 | -49853.496 | 24.736 | 0.04964% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5225 | -49975.452 | -50054.824 | 79.372 | 0.1588% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5225 | -49948.682 | -50098.284 | 149.602 | 0.2995% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5225 | -50079.304 | -50163.42 | 84.116 | 0.168% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5225 | -50151.994 | -50134.018 | -17.976 | 0.03584% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5226 | -49873.426 | -49895.28 | 21.854 | 0.04382% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5226 | -50022.988 | -49913.612 | -109.376 | 0.2187% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5226 | -50058.86 | -50044.532 | -14.328 | 0.02862% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5226 | -50129.132 | -50145.492 | 16.36 | 0.03264% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5227 | -50002.506 | -50029.936 | 27.43 | 0.05486% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5227 | -50114.024 | -50061.536 | -52.488 | 0.1047% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5227 | -49961.224 | -49968.06 | 6.836 | 0.01368% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5227 | -49909.534 | -50081.8 | 172.266 | 0.3452% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5227 | -49803.376 | -49849.626 | 46.25 | 0.09287% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5228 | -49921.254 | -49960.568 | 39.314 | 0.07875% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5228 | -49915.07 | -49921.24 | 6.17 | 0.01236% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5228 | -49976.11 | -49995.762 | 19.652 | 0.03932% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5228 | -50076.296 | -50054.01 | -22.286 | 0.0445% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5229 | -50083.852 | -50174.556 | 90.704 | 0.1811% | 64 |  |  | ambos OK
46224.5229 | -49952.118 | -50063.466 | 111.348 | 0.2229% | 45 |  |  | ambos OK
46224.5229 | -50073.782 | -49954.61 | -119.172 | 0.238% | 37 |  |  | ambos OK
46224.5229 | -49985.49 | -49953.206 | -32.284 | 0.06459% | 18 |  |  | ambos OK
46224.523 | -49928.218 | -49851.67 | -76.548 | 0.1533% | 26 |  |  | ambos OK
46224.523 | -50390.342 | -50451.316 | 60.974 | 0.121% | 22 |  |  | ambos OK
46224.523 | -50243.006 | -50233.464 | -9.542 | 0.01899% | 6 |  |  | ambos OK
46224.523 | -50085.812 | -50060.494 | -25.318 | 0.05055% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5231 | -49979.61 | -50161.716 | 182.106 | 0.3644% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5231 | -50010.918 | -50098.558 | 87.64 | 0.1752% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5231 | -50111.39 | -50187.844 | 76.454 | 0.1526% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5231 | -49971.148 | -50194.392 | 223.244 | 0.4467% | 37 |  |  | ambos OK
46224.5231 | -50015.116 | -49984.294 | -30.822 | 0.06163% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5232 | -50057.218 | -50118.372 | 61.154 | 0.1222% | 23 |  |  | ambos OK
46224.5232 | -50148.172 | -50157.492 | 9.32 | 0.01858% | 22 |  |  | ambos OK
46224.5232 | -50051.984 | -50193.89 | 141.906 | 0.2835% | 34 |  |  | ambos OK
46224.5232 | -50117.002 | -50086.186 | -30.816 | 0.06149% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5233 | -50041.19 | -50106.588 | 65.398 | 0.1307% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5233 | -50025.54 | -49977.676 | -47.864 | 0.09568% | 27 |  |  | ambos OK
46224.5233 | -49901.074 | -49821 | -80.074 | 0.1605% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5233 | -49907.714 | -49934.36 | 26.646 | 0.05339% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5234 | -49925.332 | -49903.992 | -21.34 | 0.04274% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5234 | -50088.376 | -50039.486 | -48.89 | 0.09761% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5234 | -50067.982 | -49958.926 | -109.056 | 0.2178% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5234 | -50094.46 | -50039.868 | -54.592 | 0.109% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5234 | -50109.056 | -50095.378 | -13.678 | 0.0273% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5235 | -50029.476 | -50100.958 | 71.482 | 0.1429% | 88 |  |  | ambos OK
46224.5235 | -49968.002 | -50072.034 | 104.032 | 0.2082% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5235 | -49984.316 | -50027.298 | 42.982 | 0.08599% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5235 | -49961.472 | -49973.13 | 11.658 | 0.02333% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5236 | -50077.37 | -50152.512 | 75.142 | 0.1501% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5236 | -50196.25 | -50431.846 | 235.596 | 0.4693% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5236 | -50072.806 | -50143.96 | 71.154 | 0.1421% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5236 | -50120.69 | -50086.508 | -34.182 | 0.0682% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5237 | -50212.768 | -50208.08 | -4.688 | 0.009336% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5237 | -50044.072 | -49990.454 | -53.618 | 0.1071% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5237 | -49956.338 | -50026.416 | 70.078 | 0.1403% | 69 |  |  | ambos OK
46224.5237 | -50258.136 | -50195.22 | -62.916 | 0.1252% | 51 |  |  | ambos OK
46224.5237 | -50286.096 | -50256.58 | -29.516 | 0.0587% | 28 |  |  | ambos OK
46224.5238 | -50189.514 | -50126.294 | -63.22 | 0.126% | 51 |  |  | ambos OK
46224.5238 | -50032.852 | -49987.412 | -45.44 | 0.09082% | 30 |  |  | ambos OK
46224.5238 | -50068.748 | -50058.164 | -10.584 | 0.02114% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5238 | -50114.866 | -50115.048 | 0.182 | 0.0003632% | 16 |  |  | ambos OK
46224.5239 | -50225.844 | -50361.998 | 136.154 | 0.2711% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5239 | -50120.452 | -50075.166 | -45.286 | 0.09035% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5239 | -50069.072 | -49995.39 | -73.682 | 0.1472% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5239 | -50127.254 | -50085.62 | -41.634 | 0.08306% | 0 |  |  | ambos OK
46224.524 | -50035.538 | -50041.472 | 5.934 | 0.01186% | 0 |  |  | ambos OK
46224.524 | -49926.486 | -49909.736 | -16.75 | 0.03355% | 6 |  |  | ambos OK
46224.524 | -50089.496 | -50080.854 | -8.642 | 0.01725% | 1 |  |  | ambos OK
46224.524 | -50082.802 | -49997.91 | -84.892 | 0.1695% | 26 |  |  | ambos OK
46224.5241 | -50109.004 | -50060.106 | -48.898 | 0.09758% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5241 | -50057.984 | -50063.712 | 5.728 | 0.01144% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5241 | -50029.284 | -50003.652 | -25.632 | 0.05123% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5241 | -49926.986 | -49917.082 | -9.904 | 0.01984% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5241 | -49928.498 | -49900.86 | -27.638 | 0.05536% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5242 | -49926.198 | -49896.708 | -29.49 | 0.05907% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5242 | -50015.87 | -49948.698 | -67.172 | 0.1343% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5242 | -49761.116 | -49922.142 | 161.026 | 0.3236% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5242 | -50032.506 | -50005.346 | -27.16 | 0.05428% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5243 | -50010.922 | -49942.72 | -68.202 | 0.1364% | 269 |  |  | ambos OK
46224.5243 | -50048.842 | -50037.708 | -11.134 | 0.02225% | 64 |  |  | ambos OK
46224.5243 | -50209.296 | -50193.364 | -15.932 | 0.03173% | 247 |  |  | ambos OK
46224.5243 | -50160.084 | -50211.296 | 51.212 | 0.1021% | 50 |  |  | ambos OK
46224.5244 | -50041.05 | -49973.444 | -67.606 | 0.1351% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5244 | -49852.174 | -49812.764 | -39.41 | 0.07905% | 46 |  |  | ambos OK
46224.5244 | -49920.314 | -49958.566 | 38.252 | 0.07663% | 33 |  |  | ambos OK
46224.5244 | -49998.694 | -49952.45 | -46.244 | 0.09249% | 54 |  |  | ambos OK
46224.5244 | -50007.242 | -50021.616 | 14.374 | 0.02874% | 36 |  |  | ambos OK
46224.5245 | -50123.734 | -50109.368 | -14.366 | 0.02866% | 22 |  |  | ambos OK
46224.5245 | -50100.166 | -50014.742 | -85.424 | 0.1705% | 40 |  |  | ambos OK
46224.5245 | -50107.768 | -50073.302 | -34.466 | 0.06878% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5245 | -50084.118 | -50087.042 | 2.924 | 0.005838% | 11 |  |  | ambos OK
46224.5246 | -50044.272 | -49959.064 | -85.208 | 0.1703% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5246 | -50086.744 | -50032.266 | -54.478 | 0.1088% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5246 | -50015.44 | -50010.002 | -5.438 | 0.01087% | 233 |  |  | ambos OK
46224.5246 | -49990.164 | -49995.932 | 5.768 | 0.01154% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5247 | -50026.946 | -50021.77 | -5.176 | 0.01035% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5247 | -50054.17 | -50030.84 | -23.33 | 0.04661% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5247 | -50107.79 | -50033.86 | -73.93 | 0.1475% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5247 | -49899.798 | -49948.99 | 49.192 | 0.09858% | 38 |  |  | ambos OK
46224.5247 | -49981.23 | -49980.876 | -0.354 | 0.0007083% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5248 | -50101.472 | -50069.864 | -31.608 | 0.06309% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5248 | -50062.304 | -50005.1 | -57.204 | 0.1143% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5248 | -49981.366 | -49926.996 | -54.37 | 0.1088% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5248 | -50198.414 | -50166.054 | -32.36 | 0.06446% | 257 |  |  | ambos OK
46224.5249 | -50356.802 | -50381.426 | 24.624 | 0.0489% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5249 | -50164.324 | -50143.358 | -20.966 | 0.04179% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5249 | -50049.018 | -50105.18 | 56.162 | 0.1122% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5249 | -49904.944 | -49973.726 | 68.782 | 0.1378% | 0 |  |  | ambos OK
46224.525 | -50059.374 | -50018.744 | -40.63 | 0.08116% | 0 |  |  | ambos OK
46224.525 | -50160.468 | -50151.518 | -8.95 | 0.01784% | 0 |  |  | ambos OK
46224.525 | -50049.526 | -50187.11 | 137.584 | 0.2749% | 0 |  |  | ambos OK
46224.525 | -50089.516 | -50078.394 | -11.122 | 0.0222% | 2 |  |  | ambos OK
46224.525 | -50352.528 | -50199.994 | -152.534 | 0.3029% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5251 | -50161.458 | -50106.056 | -55.402 | 0.1104% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5251 | -50170.516 | -50163.132 | -7.384 | 0.01472% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5251 | -50344.282 | -50254.798 | -89.484 | 0.1777% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5251 | -50340.768 | -50355.064 | 14.296 | 0.0284% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5252 | -50011.774 | -50008.514 | -3.26 | 0.006518% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5252 | -49967.18 | -49946.894 | -20.286 | 0.0406% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5252 | -49921.454 | -49977.094 | 55.64 | 0.1115% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5252 | -50091.098 | -50108.828 | 17.73 | 0.0354% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5253 | -50192.864 | -50328.73 | 135.866 | 0.2707% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5253 | -50076.076 | -50084.386 | 8.31 | 0.01659% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5253 | -50213.93 | -50153.96 | -59.97 | 0.1194% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5253 | -50127.396 | -50198.542 | 71.146 | 0.1419% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5254 | -50030.94 | -50210.74 | 179.8 | 0.3594% | 16 |  |  | ambos OK
46224.5254 | -50024.174 | -50051.926 | 27.752 | 0.05548% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5254 | -50096.398 | -50159.732 | 63.334 | 0.1264% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5254 | -49988.412 | -49989.802 | 1.39 | 0.002781% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5254 | -50148.33 | -50136.818 | -11.512 | 0.02296% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5255 | -50107.378 | -50062.74 | -44.638 | 0.08908% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5255 | -50018.228 | -49999.156 | -19.072 | 0.03813% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5255 | -50086.706 | -50141.314 | 54.608 | 0.109% | 55 |  |  | ambos OK
46224.5255 | -50105.444 | -50126.194 | 20.75 | 0.04141% | 49 |  |  | ambos OK
46224.5256 | -50233.596 | -50166.986 | -66.61 | 0.1326% | 46 |  |  | ambos OK
46224.5256 | -50363.27 | -50487.048 | 123.778 | 0.2458% | 33 |  |  | ambos OK
46224.5256 | -50151.716 | -50112.408 | -39.308 | 0.07838% | 24 |  |  | ambos OK
46224.5256 | -50231.336 | -50223.11 | -8.226 | 0.01638% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5257 | -50158.6 | -50083.238 | -75.362 | 0.1502% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5257 | -50143.394 | -50203.344 | 59.95 | 0.1196% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5257 | -50162.974 | -50222.952 | 59.978 | 0.1196% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5257 | -50066.308 | -50046.082 | -20.226 | 0.0404% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5257 | -50098.656 | -50103.184 | 4.528 | 0.009038% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5258 | -50004.918 | -50095.81 | 90.892 | 0.1818% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5258 | -50034.484 | -50003.73 | -30.754 | 0.06147% | 45 |  |  | ambos OK
46224.5258 | -50191.45 | -50149.482 | -41.968 | 0.08362% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5258 | -50100.78 | -50103.872 | 3.092 | 0.006172% | 10 |  |  | ambos OK
46224.5259 | -50037.408 | -50009.058 | -28.35 | 0.05666% | 16 |  |  | ambos OK
46224.5259 | -50160.042 | -50156.882 | -3.16 | 0.0063% | 24 |  |  | ambos OK
46224.5259 | -49877.81 | -49957.696 | 79.886 | 0.1602% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5259 | -50196.382 | -50162.056 | -34.326 | 0.06838% | 3 |  |  | ambos OK
46224.526 | -50044.618 | -50013.928 | -30.69 | 0.06133% | 6 |  |  | ambos OK
46224.526 | -50122.63 | -50082.298 | -40.332 | 0.08047% | 1 |  |  | ambos OK
46224.526 | -50045.368 | -50037.24 | -8.128 | 0.01624% | 0 |  |  | ambos OK
46224.526 | -50120.312 | -50136.988 | 16.676 | 0.03327% | 1 |  |  | ambos OK
46224.526 | -50083.69 | -50092.254 | 8.564 | 0.0171% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5261 | -50090.35 | -50153.782 | 63.432 | 0.1266% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5261 | -50065.508 | -50163.804 | 98.296 | 0.1963% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5261 | -50220.236 | -50212.566 | -7.67 | 0.01527% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5261 | -50174.216 | -50205.682 | 31.466 | 0.06271% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5262 | -50044.634 | -49957.12 | -87.514 | 0.1749% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5262 | -50080.256 | -50150.83 | 70.574 | 0.1409% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5262 | -49977.43 | -50036.072 | 58.642 | 0.1173% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5262 | -50047.864 | -50037.62 | -10.244 | 0.02047% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5263 | -50066.812 | -50097.61 | 30.798 | 0.06151% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5263 | -50064.276 | -50081.848 | 17.572 | 0.0351% | 65 |  |  | ambos OK
46224.5263 | -49959.67 | -50024.626 | 64.956 | 0.13% | 57 |  |  | ambos OK
46224.5263 | -49998.88 | -50048.488 | 49.608 | 0.09922% | 59 |  |  | ambos OK
46224.5264 | -49969.356 | -50068.198 | 98.842 | 0.1978% | 46 |  |  | ambos OK
46224.5264 | -50162.77 | -50077.958 | -84.812 | 0.1691% | 31 |  |  | ambos OK
46224.5264 | -50087.484 | -50206.898 | 119.414 | 0.2384% | 28 |  |  | ambos OK
46224.5264 | -50138.842 | -50155.908 | 17.066 | 0.03404% | 30 |  |  | ambos OK
46224.5264 | -49947.784 | -49975.396 | 27.612 | 0.05528% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5265 | -49979.69 | -50102.164 | 122.474 | 0.245% | 12 |  |  | ambos OK
46224.5265 | -49855.188 | -49869.628 | 14.44 | 0.02896% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5265 | -50050.948 | -49989.524 | -61.424 | 0.1227% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5265 | -50141.582 | -50259.05 | 117.468 | 0.2343% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5266 | -49980.588 | -49982.358 | 1.77 | 0.003541% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5266 | -49993.544 | -49962.628 | -30.916 | 0.06184% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5266 | -50153.662 | -50136.148 | -17.514 | 0.03492% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5266 | -50127.022 | -50215.86 | 88.838 | 0.1772% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5267 | -50091.152 | -50009.142 | -82.01 | 0.1637% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5267 | -50027.646 | -50095.764 | 68.118 | 0.1362% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5267 | -50069.502 | -49902.562 | -166.94 | 0.3334% | 32 |  |  | ambos OK
46224.5267 | -49999.77 | -49992.692 | -7.078 | 0.01416% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5267 | -50016.856 | -50024.544 | 7.688 | 0.01537% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5268 | -50297.608 | -50320.386 | 22.778 | 0.04529% | 26 |  |  | ambos OK
46224.5268 | -49929.534 | -50033.9 | 104.366 | 0.209% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5268 | -49993.804 | -49979.504 | -14.3 | 0.0286% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5268 | -50320.124 | -50156.938 | -163.186 | 0.3243% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5269 | -50275.544 | -50317.418 | 41.874 | 0.08329% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5269 | -50178.216 | -50239.342 | 61.126 | 0.1218% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5269 | -50066.716 | -50117.71 | 50.994 | 0.1019% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5269 | -50303.366 | -50245.89 | -57.476 | 0.1143% | 9 |  |  | ambos OK
46224.527 | -50365.588 | -50454.69 | 89.102 | 0.1769% | 6 |  |  | ambos OK
46224.527 | -50499.05 | -50534.156 | 35.106 | 0.06952% | 102 |  |  | ambos OK
46224.527 | -50342.378 | -50291.064 | -51.314 | 0.1019% | 0 |  |  | ambos OK
46224.527 | -50190.978 | -50122.682 | -68.296 | 0.1361% | 0 |  |  | ambos OK
46224.527 | -49934.768 | -49938.18 | 3.412 | 0.006833% | 43 |  |  | ambos OK
46224.5271 | -50020.802 | -50064.796 | 43.994 | 0.08795% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5271 | -50139.624 | -50149.5 | 9.876 | 0.0197% | 66 |  |  | ambos OK
46224.5271 | -50326.054 | -50334.95 | 8.896 | 0.01768% | 48 |  |  | ambos OK
46224.5271 | -50267.51 | -50141.832 | -125.678 | 0.25% | 47 |  |  | ambos OK
46224.5272 | -50222.644 | -50172.964 | -49.68 | 0.09892% | 50 |  |  | ambos OK
46224.5272 | -50044.194 | -50155.544 | 111.35 | 0.2225% | 47 |  |  | ambos OK
46224.5272 | -50186.204 | -50161.682 | -24.522 | 0.04886% | 29 |  |  | ambos OK
46224.5272 | -49890.07 | -49885.574 | -4.496 | 0.009012% | 26 |  |  | ambos OK
46224.5273 | -49932.016 | -49988.922 | 56.906 | 0.114% | 10 |  |  | ambos OK
46224.5273 | -50041.182 | -49988.604 | -52.578 | 0.1051% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5273 | -50051.994 | -49937.188 | -114.806 | 0.2294% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5273 | -49992.19 | -49943.902 | -48.288 | 0.09659% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5274 | -50257.944 | -50240.526 | -17.418 | 0.03466% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5274 | -50383.162 | -50248.53 | -134.632 | 0.2672% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5274 | -50188.556 | -50078.744 | -109.812 | 0.2188% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5274 | -50141.018 | -50022.52 | -118.498 | 0.2363% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5274 | -50384.902 | -50263.656 | -121.246 | 0.2406% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5275 | -50566.264 | -50549.474 | -16.79 | 0.0332% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5275 | -50456.504 | -50458.066 | 1.562 | 0.003096% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5275 | -50097.988 | -50099.478 | 1.49 | 0.002974% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5275 | -50120.676 | -50148.744 | 28.068 | 0.056% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5276 | -50269.112 | -50207.888 | -61.224 | 0.1218% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5276 | -50261.322 | -50189.53 | -71.792 | 0.1428% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5276 | -50160.15 | -50143.128 | -17.022 | 0.03394% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5276 | -49881.866 | -49950.522 | 68.656 | 0.1376% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5277 | -49974.552 | -49937.442 | -37.11 | 0.07426% | 238 |  |  | ambos OK
46224.5277 | -50081.07 | -50021.844 | -59.226 | 0.1183% | 13 |  |  | ambos OK
46224.5277 | -50153.066 | -50104.416 | -48.65 | 0.097% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5277 | -50095.922 | -50053.158 | -42.764 | 0.08536% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5277 | -50226.144 | -50113.224 | -112.92 | 0.2248% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5278 | -50159.484 | -50048.666 | -110.818 | 0.2209% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5278 | -50149.274 | -50115.496 | -33.778 | 0.06735% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5278 | -50169.454 | -50014.604 | -154.85 | 0.3087% | 15 |  |  | ambos OK
46224.5278 | -50036.28 | -50006.208 | -30.072 | 0.0601% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5279 | -50078.394 | -50037.808 | -40.586 | 0.08104% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5279 | -50060.47 | -49933.774 | -126.696 | 0.2531% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5279 | -50085.642 | -50066.13 | -19.512 | 0.03896% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5279 | -50034.83 | -50152.382 | 117.552 | 0.2349% | 0 |  |  | ambos OK
46224.528 | -50068.588 | -50184.392 | 115.804 | 0.2313% | 8 |  |  | ambos OK
46224.528 | -50102.694 | -50192.004 | 89.31 | 0.1783% | 6 |  |  | ambos OK
46224.528 | -50093.256 | -50099.63 | 6.374 | 0.01272% | 1 |  |  | ambos OK
46224.528 | -50157.078 | -50111.276 | -45.802 | 0.09132% | 1 |  |  | ambos OK
46224.528 | -50098.216 | -50130.748 | 32.532 | 0.06494% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5281 | -50207.45 | -50017.9 | -189.55 | 0.3775% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5281 | -50015.586 | -50039.166 | 23.58 | 0.04715% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5281 | -50071.496 | -49988.738 | -82.758 | 0.1653% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5281 | -50033.878 | -50026.178 | -7.7 | 0.01539% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5282 | -49943.33 | -49910.532 | -32.798 | 0.06567% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5282 | -50193.276 | -50302.496 | 109.22 | 0.2176% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5282 | -50164.122 | -50154.644 | -9.478 | 0.01889% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5282 | -50089.826 | -50061.798 | -28.028 | 0.05596% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5283 | -49904.516 | -50048.628 | 144.112 | 0.2888% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5283 | -50066.824 | -50104.086 | 37.262 | 0.07442% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5283 | -50057.478 | -49945.824 | -111.654 | 0.2231% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5283 | -50130.57 | -50121.172 | -9.398 | 0.01875% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5283 | -50224.988 | -50252.032 | 27.044 | 0.05385% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5284 | -49959.042 | -50054.626 | 95.584 | 0.1913% | 235 |  |  | ambos OK
46224.5284 | -50040.614 | -50021.808 | -18.806 | 0.03758% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5284 | -50001.68 | -50040.932 | 39.252 | 0.0785% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5284 | -49942.242 | -49913.838 | -28.404 | 0.05687% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5285 | -50032.176 | -49960.308 | -71.868 | 0.1436% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5285 | -50058.002 | -50064.686 | 6.684 | 0.01335% | 68 |  |  | ambos OK
46224.5285 | -50217.168 | -50240.418 | 23.25 | 0.0463% | 62 |  |  | ambos OK
46224.5285 | -49972.224 | -50047.99 | 75.766 | 0.1516% | 63 |  |  | ambos OK
46224.5286 | -50195.02 | -50243.808 | 48.788 | 0.0972% | 55 |  |  | ambos OK
46224.5286 | -50031.436 | -49922.202 | -109.234 | 0.2183% | 31 |  |  | ambos OK
46224.5286 | -50166.604 | -50095.366 | -71.238 | 0.142% | 30 |  |  | ambos OK
46224.5286 | -50149.9 | -50122.322 | -27.578 | 0.05499% | 25 |  |  | ambos OK
46224.5287 | -49944.534 | -49977.542 | 33.008 | 0.06609% | 30 |  |  | ambos OK
46224.5287 | -50097.45 | -50142.684 | 45.234 | 0.09029% | 24 |  |  | ambos OK
46224.5287 | -50314.828 | -50140.876 | -173.952 | 0.3457% | 18 |  |  | ambos OK
46224.5287 | -50282.722 | -50241.252 | -41.47 | 0.08247% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5287 | -50299.508 | -50280.59 | -18.918 | 0.03761% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5288 | -50193.4 | -50254.994 | 61.594 | 0.1227% | 10 |  |  | ambos OK
46224.5288 | -50173.274 | -50042.874 | -130.4 | 0.2599% | 12 |  |  | ambos OK
46224.5288 | -50143.484 | -50164.842 | 21.358 | 0.04259% | 47 |  |  | ambos OK
46224.5288 | -49952.026 | -50021.586 | 69.56 | 0.1393% | 45 |  |  | ambos OK
46224.5289 | -49977.034 | -49921.582 | -55.452 | 0.111% | 10 |  |  | ambos OK
46224.5289 | -50201.798 | -50194.902 | -6.896 | 0.01374% | 26 |  |  | ambos OK
46224.5289 | -50162.708 | -50146.452 | -16.256 | 0.03241% | 44 |  |  | ambos OK
46224.5289 | -49980.474 | -49977.186 | -3.288 | 0.006579% | 2 |  |  | ambos OK
46224.529 | -50063.356 | -50068.648 | 5.292 | 0.01057% | 17 |  |  | ambos OK
46224.529 | -50146.7 | -50223.756 | 77.056 | 0.1537% | 3 |  |  | ambos OK
46224.529 | -50081.302 | -50039.67 | -41.632 | 0.08313% | 1 |  |  | ambos OK
46224.529 | -50153.518 | -50050.234 | -103.284 | 0.2059% | 1 |  |  | ambos OK
46224.529 | -50198.066 | -50252.744 | 54.678 | 0.1089% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5291 | -50206.882 | -50164.17 | -42.712 | 0.08507% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5291 | -49906.558 | -49984.016 | 77.458 | 0.1552% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5291 | -49968.426 | -50002.55 | 34.124 | 0.06829% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5291 | -50148.28 | -50148.502 | 0.222 | 0.0004427% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5292 | -50173.616 | -50121.632 | -51.984 | 0.1036% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5292 | -50053.134 | -50087.348 | 34.214 | 0.06836% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5292 | -50204.632 | -50230.926 | 26.294 | 0.05237% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5292 | -50237.314 | -50192.706 | -44.608 | 0.08879% | 11 |  |  | ambos OK
46224.5293 | -50186.788 | -50244.612 | 57.824 | 0.1152% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5293 | -50260.6 | -50237.688 | -22.912 | 0.04559% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5293 | -49992.244 | -50011.33 | 19.086 | 0.03818% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5293 | -50091.442 | -50007.384 | -84.058 | 0.1678% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5293 | -50031.022 | -49977.35 | -53.672 | 0.1073% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5294 | -49972.256 | -49878.774 | -93.482 | 0.1871% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5294 | -49967.892 | -49950.794 | -17.098 | 0.03422% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5294 | -49941.24 | -50025.356 | 84.116 | 0.1684% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5294 | -50260.398 | -50251.422 | -8.976 | 0.01786% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5295 | -50186.194 | -50202.034 | 15.84 | 0.03156% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5295 | -50193.804 | -50151.056 | -42.748 | 0.08517% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5295 | -50033.096 | -50074.246 | 41.15 | 0.08225% | 62 |  |  | ambos OK
46224.5295 | -50166.45 | -50079.676 | -86.774 | 0.173% | 54 |  |  | ambos OK
46224.5296 | -50181.126 | -50165.542 | -15.584 | 0.03106% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5296 | -49965.726 | -49951.184 | -14.542 | 0.0291% | 56 |  |  | ambos OK
46224.5296 | -49915.742 | -50009.446 | 93.704 | 0.1877% | 43 |  |  | ambos OK
46224.5296 | -49935.316 | -49885.672 | -49.644 | 0.09942% | 36 |  |  | ambos OK
46224.5297 | -50157.226 | -50126.744 | -30.482 | 0.06077% | 45 |  |  | ambos OK
46224.5297 | -50145.362 | -50168.79 | 23.428 | 0.04672% | 9 |  |  | ambos OK
46224.5297 | -50105.382 | -50103.308 | -2.074 | 0.004139% | 17 |  |  | ambos OK
46224.5297 | -50221.142 | -50153.716 | -67.426 | 0.1343% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5297 | -50181.468 | -50121.564 | -59.904 | 0.1194% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5298 | -50229.348 | -50236.198 | 6.85 | 0.01364% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5298 | -50153.638 | -50294.664 | 141.026 | 0.2812% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5298 | -50780.384 | -50964.092 | 183.708 | 0.3618% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5298 | -51386.134 | -51496.706 | 110.572 | 0.2152% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5299 | -51632.038 | -51733.484 | 101.446 | 0.1965% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5299 | -51781.642 | -51860.064 | 78.422 | 0.1514% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5299 | -51665.946 | -51490.95 | -174.996 | 0.3387% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5299 | -51558.886 | -51492.064 | -66.822 | 0.1296% | 65 |  |  | ambos OK
46224.53 | -51425.28 | -51377.846 | -47.434 | 0.09224% | 1 |  |  | ambos OK
46224.53 | -51362.306 | -51487.336 | 125.03 | 0.2434% | 1 |  |  | ambos OK
46224.53 | -51344.206 | -51348.244 | 4.038 | 0.007865% | 39 |  |  | ambos OK
46224.53 | -51444.648 | -51465.892 | 21.244 | 0.04129% | 0 |  |  | ambos OK
46224.53 | -51326.64 | -51319.814 | -6.826 | 0.0133% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5301 | -51062.65 | -51056.454 | -6.196 | 0.01213% | 24 |  |  | ambos OK
46224.5301 | -50557.24 | -50312.662 | -244.578 | 0.4838% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5301 | -50226.03 | -50161.54 | -64.49 | 0.1284% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5301 | -50140.55 | -50106.624 | -33.926 | 0.06766% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5302 | -50118.212 | -49986.33 | -131.882 | 0.2631% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5302 | -50004.848 | -49927.172 | -77.676 | 0.1553% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5302 | -50131.042 | -50147.968 | 16.926 | 0.03376% | 43 |  |  | ambos OK
46224.5302 | -49984.726 | -50054.974 | 70.248 | 0.1405% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5303 | -50169.206 | -50204.044 | 34.838 | 0.06944% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5303 | -50023.204 | -50021.774 | -1.43 | 0.002859% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5303 | -50295.374 | -50203.558 | -91.816 | 0.1826% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5303 | -49999.48 | -50050.148 | 50.668 | 0.1013% | 12 |  |  | ambos OK
46224.5303 | -50134.074 | -50113.844 | -20.23 | 0.04035% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5304 | -50092.196 | -49968.428 | -123.768 | 0.2471% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5304 | -50006.872 | -50050.166 | 43.294 | 0.08658% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5304 | -50158.77 | -50084.124 | -74.646 | 0.1488% | 50 |  |  | ambos OK
46224.5304 | -50110.232 | -50091.708 | -18.524 | 0.03697% | 60 |  |  | ambos OK
46224.5305 | -50225.082 | -50242.59 | 17.508 | 0.03486% | 47 |  |  | ambos OK
46224.5305 | -50601.796 | -50624.956 | 23.16 | 0.04577% | 43 |  |  | ambos OK
46224.5305 | -51134.878 | -51112.186 | -22.692 | 0.04438% | 38 |  |  | ambos OK
46224.5305 | -50965.488 | -50979.73 | 14.242 | 0.02794% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5306 | -50739.812 | -50746.744 | 6.932 | 0.01366% | 28 |  |  | ambos OK
46224.5306 | -50223.466 | -50252.206 | 28.74 | 0.05722% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5306 | -49924.3 | -50010.368 | 86.068 | 0.1724% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5306 | -49970.582 | -49969.842 | -0.74 | 0.001481% | 15 |  |  | ambos OK
46224.5306 | -49769.182 | -49797.128 | 27.946 | 0.05615% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5307 | -50111.384 | -50134.918 | 23.534 | 0.04696% | 6 |  |  | ambos OK
46224.5307 | -50067.072 | -50037.794 | -29.278 | 0.05848% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5307 | -49963.692 | -49924.03 | -39.662 | 0.07938% | 8 |  |  | ambos OK
46224.5307 | -49930.81 | -49940.352 | 9.542 | 0.01911% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5308 | -49787.314 | -49926.978 | 139.664 | 0.2805% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5308 | -50095.992 | -50076.508 | -19.484 | 0.03889% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5308 | -50160.078 | -50164.594 | 4.516 | 0.009003% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5308 | -50042.852 | -49952.962 | -89.89 | 0.1796% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5309 | -49944.678 | -49913.042 | -31.636 | 0.06334% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5309 | -50205.58 | -50128.904 | -76.676 | 0.1527% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5309 | -50228.396 | -50225.784 | -2.612 | 0.0052% | 46 |  |  | ambos OK
46224.5309 | -49995.122 | -50043.916 | 48.794 | 0.0976% | 2 |  |  | ambos OK
46224.531 | -49990.086 | -49959.046 | -31.04 | 0.06209% | 0 |  |  | ambos OK
46224.531 | -50044.432 | -50035.464 | -8.968 | 0.01792% | 19 |  |  | ambos OK
46224.531 | -50118.29 | -50116.104 | -2.186 | 0.004362% | 1 |  |  | ambos OK
46224.531 | -50127.858 | -50046.452 | -81.406 | 0.1624% | 2 |  |  | ambos OK
46224.531 | -50070.814 | -50044.1 | -26.714 | 0.05335% | 7 |  |  | ambos OK
46224.5311 | -49924.698 | -49933.804 | 9.106 | 0.01824% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5311 | -50057.668 | -50036.754 | -20.914 | 0.04178% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5311 | -49947.458 | -49973.318 | 25.86 | 0.05177% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5311 | -49913.662 | -49859.34 | -54.322 | 0.1088% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5312 | -49829.082 | -49930.54 | 101.458 | 0.2036% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5312 | -50017.418 | -50058.688 | 41.27 | 0.08251% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5312 | -49983.28 | -49964.154 | -19.126 | 0.03826% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5312 | -50038.696 | -50026.656 | -12.04 | 0.02406% | 4 |  |  | ambos OK
46224.5313 | -50019.726 | -49974.874 | -44.852 | 0.08967% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5313 | -50014.124 | -49987.934 | -26.19 | 0.05237% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5313 | -50197.258 | -50200.412 | 3.154 | 0.006283% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5313 | -50005.856 | -50057.668 | 51.812 | 0.1036% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5313 | -50052.012 | -50138.184 | 86.172 | 0.1722% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5314 | -50137.156 | -50032.922 | -104.234 | 0.2079% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5314 | -50221.256 | -50183.044 | -38.212 | 0.07609% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5314 | -50129.162 | -50075.586 | -53.576 | 0.1069% | 5 |  |  | ambos OK
46224.5314 | -50025.002 | -50104.814 | 79.812 | 0.1595% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5315 | -50037.922 | -50052.556 | 14.634 | 0.02925% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5315 | -50083.02 | -50051.384 | -31.636 | 0.06317% | 2 |  |  | ambos OK
46224.5315 | -50105.008 | -50133.348 | 28.34 | 0.05656% | 3 |  |  | ambos OK
46224.5315 | -50130.72 | -50148.388 | 17.668 | 0.03524% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5316 | -50167.85 | -50113.072 | -54.778 | 0.1092% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5316 | -50098.952 | -50173.21 | 74.258 | 0.1482% | 11 |  |  | ambos OK
46224.5316 | -50157.448 | -50097.428 | -60.02 | 0.1197% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5316 | -50345.694 | -50296.788 | -48.906 | 0.09714% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5316 | -50271.87 | -50190.94 | -80.93 | 0.161% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5317 | -50142.774 | -50174.684 | 31.91 | 0.06364% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5317 | -50224.824 | -50296.404 | 71.58 | 0.1425% | 1 |  |  | ambos OK
46224.5317 | -50358.934 | -50248.998 | -109.936 | 0.2183% | 0 |  |  | ambos OK
46224.5317 | -50367.86 | -50328.066 | -39.794 | 0.07901% | 73 |  |  | ambos OK
46224.5318 | -50656.844 | -50590.794 | -66.05 | 0.1304% | 60 |  |  | ambos OK
46224.5318 | -50437.478 | -50371.306 | -66.172 | 0.1312% | 60 |  |  | ambos OK
46224.5318 | -50196.462 | -50216.728 | 20.266 | 0.04037% | 55 |  |  | ambos OK

## Energía
Contador de energía acumulada (registro 40232, kWh)
Los totales absolutos NO son comparables: cada medidor arrancó su cuenta en un momento distinto (se vio 460.001.152 contra 8.054.456 en el mismo par). Lo único comparable es cuánto AVANZÓ cada uno durante la ventana — las dos últimas columnas.
Es la evidencia más fuerte de la comparación porque no depende del instante de muestreo, a diferencia de la potencia instantánea.
Hora (Bogotá) | Par | Primario (kWh) | Reserva (kWh) | Avance primario (kWh) | Avance reserva (kWh) | Diferencia
46224.4902 | GEC32 | 4486984 | 4335758 | 0 | 0
46224.4909 | GEC32 | 4490702 | 4339476 | 3718 | 3718 | 0%
46224.4915 | GEC32 | 4494418 | 4343193 | 7434 | 7435 | 0.01345%
46224.4922 | GEC32 | 4498138 | 4346913 | 11154 | 11155 | 0.008965%
46224.4929 | GEC32 | 4501862 | 4350637 | 14878 | 14879 | 0.006721%
46224.4936 | GEC32 | 4505587 | 4354362 | 18603 | 18604 | 0.005375%
46224.4943 | GEC32 | 4509310 | 4358085 | 22326 | 22327 | 0.004479%
46224.495 | GEC32 | 4513032 | 4361807 | 26048 | 26049 | 0.003839%
46224.4957 | GEC32 | 4516753 | 4365528 | 29769 | 29770 | 0.003359%
46224.4964 | GEC32 | 4520478 | 4369253 | 33494 | 33495 | 0.002986%
46224.4971 | GEC32 | 4524201 | 4372976 | 37217 | 37218 | 0.002687%
46224.4978 | GEC32 | 4527928 | 4376703 | 40944 | 40945 | 0.002442%
46224.4985 | GEC32 | 4531655 | 4380431 | 44671 | 44673 | 0.004477%
46224.4992 | GEC32 | 4535382 | 4384158 | 48398 | 48400 | 0.004132%
46224.4999 | GEC32 | 4539112 | 4387888 | 52128 | 52130 | 0.003837%
46224.5006 | GEC32 | 4542839 | 4391615 | 55855 | 55857 | 0.003581%
46224.5013 | GEC32 | 4546567 | 4395343 | 59583 | 59585 | 0.003357%
46224.502 | GEC32 | 4550295 | 4399071 | 63311 | 63313 | 0.003159%
46224.5027 | GEC32 | 4554024 | 4402800 | 67040 | 67042 | 0.002983%
46224.5034 | GEC32 | 4557757 | 4406533 | 70773 | 70775 | 0.002826%
46224.504 | GEC32 | 4561500 | 4410276 | 74516 | 74518 | 0.002684%
46224.5047 | GEC32 | 4565304 | 4414018 | 78320 | 78260 | 0.07661%
46224.5054 | GEC32 | 4569033 | 4417748 | 82049 | 81990 | 0.07191%
46224.5061 | GEC32 | 4572762 | 4421476 | 85778 | 85718 | 0.06995%
46224.5068 | GEC32 | 4576488 | 4425203 | 89504 | 89445 | 0.06592%
46224.5075 | GEC32 | 4580216 | 4428930 | 93232 | 93172 | 0.06436%
46224.5082 | GEC32 | 4583943 | 4432658 | 96959 | 96900 | 0.06085%
46224.5089 | GEC32 | 4587671 | 4436386 | 100687 | 100628 | 0.0586%
46224.5096 | GEC32 | 4591404 | 4440119 | 104420 | 104361 | 0.0565%
46224.5103 | GEC32 | 4595142 | 4443857 | 108158 | 108099 | 0.05455%
46224.511 | GEC32 | 4598878 | 4447593 | 111894 | 111835 | 0.05273%
46224.5117 | GEC32 | 4602612 | 4451327 | 115628 | 115569 | 0.05103%
46224.5124 | GEC32 | 4606344 | 4455060 | 119360 | 119302 | 0.04859%
46224.5131 | GEC32 | 4610076 | 4458792 | 123092 | 123034 | 0.04712%
46224.5138 | GEC32 | 4613805 | 4462521 | 126821 | 126763 | 0.04573%
46224.5145 | GEC32 | 4617533 | 4466249 | 130549 | 130491 | 0.04443%
46224.5152 | GEC32 | 4621262 | 4469978 | 134278 | 134220 | 0.04319%
46224.5159 | GEC32 | 4624991 | 4473707 | 138007 | 137949 | 0.04203%
46224.5166 | GEC32 | 4628718 | 4477434 | 141734 | 141676 | 0.04092%
46224.5172 | GEC32 | 4632442 | 4481158 | 145458 | 145400 | 0.03987%
46224.5179 | GEC32 | 4636162 | 4484878 | 149178 | 149120 | 0.03888%
46224.5186 | GEC32 | 4639885 | 4488601 | 152901 | 152843 | 0.03793%
46224.5193 | GEC32 | 4643610 | 4492388 | 156626 | 156630 | 0.002554%
46224.52 | GEC32 | 4647336 | 4496114 | 160352 | 160356 | 0.002495%
46224.5207 | GEC32 | 4651062 | 4499840 | 164078 | 164082 | 0.002438%
46224.5214 | GEC32 | 4654783 | 4503562 | 167799 | 167804 | 0.00298%
46224.5221 | GEC32 | 4658507 | 4507286 | 171523 | 171528 | 0.002915%
46224.5228 | GEC32 | 4662230 | 4511009 | 175246 | 175251 | 0.002853%
46224.5235 | GEC32 | 4665951 | 4514730 | 178967 | 178972 | 0.002794%
46224.5242 | GEC32 | 4669674 | 4518453 | 182690 | 182695 | 0.002737%
46224.5249 | GEC32 | 4673396 | 4522175 | 186412 | 186417 | 0.002682%
46224.5256 | GEC32 | 4677117 | 4525897 | 190133 | 190139 | 0.003156%
46224.5263 | GEC32 | 4680842 | 4529621 | 193858 | 193863 | 0.002579%
46224.527 | GEC32 | 4684565 | 4533345 | 197581 | 197587 | 0.003037%
46224.5277 | GEC32 | 4688288 | 4537067 | 201304 | 201309 | 0.002484%
46224.5284 | GEC32 | 4692015 | 4540794 | 205031 | 205036 | 0.002439%
46224.5291 | GEC32 | 4695749 | 4544529 | 208765 | 208771 | 0.002874%
46224.5297 | GEC32 | 4699481 | 4548261 | 212497 | 212503 | 0.002824%
46224.5304 | GEC32 | 4703217 | 4551997 | 216233 | 216239 | 0.002775%
46224.5311 | GEC32 | 4706949 | 4555729 | 219965 | 219971 | 0.002728%
46224.5318 | GEC32 | 4710618 | 4559398 | 223634 | 223640 | 0.002683%
46224.4902 | GEC3_1 | 460001152 | 8054456 | 0 | 0
46224.4909 | GEC3_1 | 460001568 | 8054886 | 416 | 430 | 3.365%
46224.4915 | GEC3_1 | 460002016 | 8055315 | 864 | 859 | 0.5787%
46224.4922 | GEC3_1 | 460002432 | 8055744 | 1280 | 1288 | 0.625%
46224.4929 | GEC3_1 | 460002880 | 8056177 | 1728 | 1721 | 0.4051%
46224.4936 | GEC3_1 | 460003296 | 8056604 | 2144 | 2148 | 0.1866%
46224.4943 | GEC3_1 | 460003712 | 8057033 | 2560 | 2577 | 0.6641%
46224.495 | GEC3_1 | 460004160 | 8057462 | 3008 | 3006 | 0.06649%
46224.4957 | GEC3_1 | 460004576 | 8057890 | 3424 | 3434 | 0.2921%
46224.4964 | GEC3_1 | 460005024 | 8058319 | 3872 | 3863 | 0.2324%
46224.4971 | GEC3_1 | 460005440 | 8058746 | 4288 | 4290 | 0.04664%
46224.4978 | GEC3_1 | 460005856 | 8059176 | 4704 | 4720 | 0.3401%
46224.4985 | GEC3_1 | 460006304 | 8059604 | 5152 | 5148 | 0.07764%
46224.4992 | GEC3_1 | 460006720 | 8060032 | 5568 | 5576 | 0.1437%
46224.4999 | GEC3_1 | 460007168 | 8060460 | 6016 | 6004 | 0.1995%
46224.5006 | GEC3_1 | 460007584 | 8060887 | 6432 | 6431 | 0.01555%
46224.5013 | GEC3_1 | 460008000 | 8061314 | 6848 | 6858 | 0.146%
46224.502 | GEC3_1 | 460008416 | 8061735 | 7264 | 7279 | 0.2065%
46224.5027 | GEC3_1 | 460008864 | 8062155 | 7712 | 7699 | 0.1686%
46224.5034 | GEC3_1 | 460009280 | 8062582 | 8128 | 8126 | 0.02461%
46224.504 | GEC3_1 | 460009696 | 8063005 | 8544 | 8549 | 0.05852%
46224.5047 | GEC3_1 | 460010112 | 8063429 | 8960 | 8973 | 0.1451%
46224.5054 | GEC3_1 | 460010528 | 8063851 | 9376 | 9395 | 0.2026%
46224.5061 | GEC3_1 | 460010976 | 8064270 | 9824 | 9814 | 0.1018%
46224.5068 | GEC3_1 | 460011392 | 8064690 | 10240 | 10234 | 0.05859%
46224.5075 | GEC3_1 | 460011808 | 8065115 | 10656 | 10659 | 0.02815%
46224.5082 | GEC3_1 | 460012224 | 8065539 | 11072 | 11083 | 0.09935%
46224.5089 | GEC3_1 | 460012640 | 8065963 | 11488 | 11507 | 0.1654%
46224.5096 | GEC3_1 | 460013088 | 8066387 | 11936 | 11931 | 0.04189%
46224.5103 | GEC3_1 | 460013504 | 8066812 | 12352 | 12356 | 0.03238%
46224.511 | GEC3_1 | 460013920 | 8067236 | 12768 | 12780 | 0.09398%
46224.5117 | GEC3_1 | 460014368 | 8067659 | 13216 | 13203 | 0.09837%
46224.5124 | GEC3_1 | 460014784 | 8068083 | 13632 | 13627 | 0.03668%
46224.5131 | GEC3_1 | 460015200 | 8068507 | 14048 | 14051 | 0.02136%
46224.5138 | GEC3_1 | 460015616 | 8068930 | 14464 | 14474 | 0.06914%
46224.5145 | GEC3_1 | 460016032 | 8069354 | 14880 | 14898 | 0.121%
46224.5152 | GEC3_1 | 460016480 | 8069778 | 15328 | 15322 | 0.03914%
46224.5159 | GEC3_1 | 460016896 | 8070202 | 15744 | 15746 | 0.0127%
46224.5166 | GEC3_1 | 460017312 | 8070626 | 16160 | 16170 | 0.06188%
46224.5172 | GEC3_1 | 460017728 | 8071050 | 16576 | 16594 | 0.1086%
46224.5179 | GEC3_1 | 460018176 | 8071473 | 17024 | 17017 | 0.04112%
46224.5186 | GEC3_1 | 460018592 | 8071897 | 17440 | 17441 | 0.005734%
46224.5193 | GEC3_1 | 460019008 | 8072320 | 17856 | 17864 | 0.0448%
46224.52 | GEC3_1 | 460019424 | 8072737 | 18272 | 18281 | 0.04926%
46224.5207 | GEC3_1 | 460019840 | 8073152 | 18688 | 18696 | 0.04281%
46224.5214 | GEC3_1 | 460020256 | 8073567 | 19104 | 19111 | 0.03664%
46224.5221 | GEC3_1 | 460020672 | 8073983 | 19520 | 19527 | 0.03586%
46224.5228 | GEC3_1 | 460021088 | 8074399 | 19936 | 19943 | 0.03511%
46224.5235 | GEC3_1 | 460021504 | 8074814 | 20352 | 20358 | 0.02948%
46224.5242 | GEC3_1 | 460021920 | 8075230 | 20768 | 20774 | 0.02889%
46224.5249 | GEC3_1 | 460022336 | 8075646 | 21184 | 21190 | 0.02832%
46224.5256 | GEC3_1 | 460022752 | 8076062 | 21600 | 21606 | 0.02778%
46224.5263 | GEC3_1 | 460023168 | 8076479 | 22016 | 22023 | 0.0318%
46224.527 | GEC3_1 | 460023584 | 8076895 | 22432 | 22439 | 0.03121%
46224.5277 | GEC3_1 | 460024000 | 8077311 | 22848 | 22855 | 0.03064%
46224.5284 | GEC3_1 | 460024416 | 8077727 | 23264 | 23271 | 0.03009%
46224.5291 | GEC3_1 | 460024832 | 8078143 | 23680 | 23687 | 0.02956%
46224.5297 | GEC3_1 | 460025248 | 8078559 | 24096 | 24103 | 0.02905%
46224.5304 | GEC3_1 | 460025696 | 8078980 | 24544 | 24524 | 0.08149%
46224.5311 | GEC3_1 | 460026112 | 8079397 | 24960 | 24941 | 0.07612%
46224.5318 | GEC3_1 | 460026496 | 8079813 | 25344 | 25357 | 0.05129%
46224.4902 | GEC3_2 | 470845088 | 936072 | 0 | 0
46224.4909 | GEC3_2 | 470845536 | 936505 | 448 | 433 | 3.348%
46224.4915 | GEC3_2 | 470845952 | 936937 | 864 | 865 | 0.1157%
46224.4922 | GEC3_2 | 470846400 | 937368 | 1312 | 1296 | 1.22%
46224.4929 | GEC3_2 | 470846816 | 937804 | 1728 | 1732 | 0.2315%
46224.4936 | GEC3_2 | 470847264 | 938235 | 2176 | 2163 | 0.5974%
46224.4943 | GEC3_2 | 470847680 | 938666 | 2592 | 2594 | 0.07716%
46224.495 | GEC3_2 | 470848128 | 939098 | 3040 | 3026 | 0.4605%
46224.4957 | GEC3_2 | 470848544 | 939529 | 3456 | 3457 | 0.02894%
46224.4964 | GEC3_2 | 470848992 | 939960 | 3904 | 3888 | 0.4098%
46224.4971 | GEC3_2 | 470849408 | 940391 | 4320 | 4319 | 0.02315%
46224.4978 | GEC3_2 | 470849856 | 940823 | 4768 | 4751 | 0.3565%
46224.4985 | GEC3_2 | 470850272 | 941254 | 5184 | 5182 | 0.03858%
46224.4992 | GEC3_2 | 470850720 | 941692 | 5632 | 5620 | 0.2131%
46224.4999 | GEC3_2 | 470851136 | 942123 | 6048 | 6051 | 0.0496%
46224.5006 | GEC3_2 | 470851552 | 942552 | 6464 | 6480 | 0.2475%
46224.5013 | GEC3_2 | 470852000 | 942982 | 6912 | 6910 | 0.02894%
46224.502 | GEC3_2 | 470852416 | 943406 | 7328 | 7334 | 0.08188%
46224.5027 | GEC3_2 | 470852832 | 943828 | 7744 | 7756 | 0.155%
46224.5034 | GEC3_2 | 470853280 | 944258 | 8192 | 8186 | 0.07324%
46224.504 | GEC3_2 | 470853696 | 944684 | 8608 | 8612 | 0.04647%
46224.5047 | GEC3_2 | 470854112 | 945110 | 9024 | 9038 | 0.1551%
46224.5054 | GEC3_2 | 470854560 | 945535 | 9472 | 9463 | 0.09502%
46224.5061 | GEC3_2 | 470854976 | 945956 | 9888 | 9884 | 0.04045%
46224.5068 | GEC3_2 | 470855392 | 946379 | 10304 | 10307 | 0.02911%
46224.5075 | GEC3_2 | 470855808 | 946807 | 10720 | 10735 | 0.1399%
46224.5082 | GEC3_2 | 470856256 | 947234 | 11168 | 11162 | 0.05372%
46224.5089 | GEC3_2 | 470856672 | 947660 | 11584 | 11588 | 0.03453%
46224.5096 | GEC3_2 | 470857088 | 948087 | 12000 | 12015 | 0.125%
46224.5103 | GEC3_2 | 470857536 | 948515 | 12448 | 12443 | 0.04017%
46224.511 | GEC3_2 | 470857952 | 948941 | 12864 | 12869 | 0.03887%
46224.5117 | GEC3_2 | 470858368 | 949367 | 13280 | 13295 | 0.113%
46224.5124 | GEC3_2 | 470858816 | 949794 | 13728 | 13722 | 0.04371%
46224.5131 | GEC3_2 | 470859232 | 950220 | 14144 | 14148 | 0.02828%
46224.5138 | GEC3_2 | 470859648 | 950646 | 14560 | 14574 | 0.09615%
46224.5145 | GEC3_2 | 470860096 | 951072 | 15008 | 15000 | 0.0533%
46224.5152 | GEC3_2 | 470860512 | 951499 | 15424 | 15427 | 0.01945%
46224.5159 | GEC3_2 | 470860928 | 951926 | 15840 | 15854 | 0.08838%
46224.5166 | GEC3_2 | 470861376 | 952353 | 16288 | 16281 | 0.04298%
46224.5172 | GEC3_2 | 470861792 | 952779 | 16704 | 16707 | 0.01796%
46224.5179 | GEC3_2 | 470862208 | 953206 | 17120 | 17134 | 0.08178%
46224.5186 | GEC3_2 | 470862656 | 953632 | 17568 | 17560 | 0.04554%
46224.5193 | GEC3_2 | 470863072 | 954058 | 17984 | 17986 | 0.01112%
46224.52 | GEC3_2 | 470863488 | 954477 | 18400 | 18405 | 0.02717%
46224.5207 | GEC3_2 | 470863904 | 954895 | 18816 | 18823 | 0.0372%
46224.5214 | GEC3_2 | 470864320 | 955313 | 19232 | 19241 | 0.0468%
46224.5221 | GEC3_2 | 470864736 | 955731 | 19648 | 19659 | 0.05599%
46224.5228 | GEC3_2 | 470865152 | 956150 | 20064 | 20078 | 0.06978%
46224.5235 | GEC3_2 | 470865568 | 956568 | 20480 | 20496 | 0.07812%
46224.5242 | GEC3_2 | 470865984 | 956987 | 20896 | 20915 | 0.09093%
46224.5249 | GEC3_2 | 470866400 | 957405 | 21312 | 21333 | 0.09854%
46224.5256 | GEC3_2 | 470866848 | 957824 | 21760 | 21752 | 0.03676%
46224.5263 | GEC3_2 | 470867264 | 958243 | 22176 | 22171 | 0.02255%
46224.527 | GEC3_2 | 470867680 | 958661 | 22592 | 22589 | 0.01328%
46224.5277 | GEC3_2 | 470868096 | 959081 | 23008 | 23009 | 0.004346%
46224.5284 | GEC3_2 | 470868512 | 959499 | 23424 | 23427 | 0.01281%
46224.5291 | GEC3_2 | 470868928 | 959918 | 23840 | 23846 | 0.02517%
46224.5297 | GEC3_2 | 470869344 | 960337 | 24256 | 24265 | 0.0371%
46224.5304 | GEC3_2 | 470869760 | 960760 | 24672 | 24688 | 0.06485%
46224.5311 | GEC3_2 | 470870176 | 961179 | 25088 | 25107 | 0.07573%
46224.5318 | GEC3_2 | 470870624 | 961592 | 25536 | 25520 | 0.06266%
Avance total de la ventana
Bloque |  | Avance primario (kWh) | Avance reserva (kWh) | Diferencia (kWh) | Diferencia (%)
GEC32 |  | 223634 | 223640 | 6 | 0.002683%
GEC3_1 |  | 25344 | 25357 | 13 | 0.05129%
GEC3_2 |  | 25536 | 25520 | -16 | 0.06266%
UNIDAD GEC3 (suma) |  | 50880 | 50877 | -3 | 0.005896%

## Método
Cómo se hizo esta medición
Qué se comparó
Cada par (primario, reserva) se leyó por Modbus TCP en paralelo cada 2 s durante 1 h, registro 40204 (kW total, INT32, word order high, escala /1000, unitId 1). En paralelo, cada 60 s se leyó el contador de energía acumulada del registro 40232.
Por qué el Δ va con signo
Δ = primario − reserva se guarda con signo. Un sesgo sistemático es calibración y una dispersión simétrica es ruido: un promedio de valores absolutos los confundiría.
Por qué las tolerancias son relativas
Se normalizan contra la potencia media absoluta de la ventana. A 224 MW un umbral fijo en kW sería trivial de pasar; con la unidad en reserva (~0.7 MW) el error relativo punto a punto se dispara sin que el medidor tenga nada malo.
Qué ticks se descartan
Los dos medidores de un par no se leen en el mismo instante. Ese desfase produce una diferencia aparente de ¦dP/dt¦ · skew que no es del medidor. Se descarta un tick solo cuando ese error alcanza para explicar parte apreciable de la tolerancia — NO por el mero hecho de que haya rampa: a 224 MW la potencia fluctúa decenas de kW entre muestras de 2 s, así que descartar por rampa tiraría la ventana entera, y encima es la rampa la que le da rango a la regresión.
Por qué la regresión lleva ± su error estándar
reserva = a · primario + b separa un error de escala (a ≠ 1, p. ej. relación de TC/TP distinta) de un offset constante (b ≠ 0). Pero si la unidad se movió poco, «a» sale lejos de 1 con una incertidumbre enorme y el número se lee igual de contundente. Con ±2·error estándar se puede decir «0.971 ± 0.010» y concluir que la ventana no alcanza para juzgar la escala, en vez de reprobar un medidor sano.
Por qué R² no decide
R² = 1 − SSE/SST, y SST depende de cuánto se movió la planta, no de la calidad del medidor: dos medidores idénticos sobre una planta perfectamente constante darían R² ≈ 0. Además es redundante con el criterio de dispersión, que ya está correctamente normalizado. Se imprime como contexto.
El registro de energía es 40232, no 40230
La documentación del repo decía 40230; ese registro está congelado en los 6 medidores (Δ=0 con la planta a 224 MW). El acumulador real se encontró por barrido de deriva de los registros 40001–40360 con 90 s de separación, buscando cuál avanzaba al ritmo de ¦kW¦·Δt. Además, los mapas Modbus NO son idénticos entre medidores: 40093/40095 avanzan bien en unos y están en cero en otros.
Reproducir
cd server && npm run shadow:reserva (captura 1 h, no toca producción) npm run shadow:reserva:analyze (reporte y veredicto) python scripts/export-reserva-xlsx.py (este archivo) Detalle en docs/comparacion-medidores-reserva.md